## Hoja1
Presupuesto
Código | NatC | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
Capítulo 1 | Capítulo |  | Migración del sistema de control de la EDAR de Galindo a la versión 2017 Update 3 | 1 | 481590 | 481590
L1-FASE 1 | Capítulo |  | Fase 1 - Ingeniería | 1 | 139350 | 139350
L1-F1-1 | Partida | u | Generación de documento con Arboles de derivación del sistema actual | 1 | 3000 | 3000
Generar un documento tipo Word o Excel en el que aparezcan los árboles de derivación de todas las plantillas del sistema actual, segun se indica en el PPTP.
L1-F1-2 | Partida | u | Identificación de plantillas y generación de una nueva propuesta de árbol de derivación | 1 | 9000 | 9000
Identificar los atributos, scripts y/o gráficos con las mismas características entre las plantillas del sistema actual, segun se indica en el PPTP.
L1-F1-3 | Partida | u | Documentación del nuevo árbol de derivación según las instancias | 1 | 6000 | 6000
Generar un documento Excel con el listado de todas las instancias, cuál es su plantilla actual y cuál será la nueva plantilla de la propuesta del árbol de derivación, segun se indica en el PPTP.
L1-F1-4 | Partida | u | Creación de la documentación de nuevas plantillas | 1 | 33750 | 33750
Generar un documento tipo Excel con un listado de todos los objetos tipo plantilla con información detallada de cada una de las nuevas plantillas, segun se indica en el PPTP.
L1-F1-5 | Partida | u | Definición de Control WPF para visualizar alarmas históricas | 1 | 600 | 600
Crear un documento con la definición de atributos y propiedades de control WPF tipo grid, segun se indica en el PPTP.
L1-F1-6 | Partida | u | Definición del contenido general para la aplicación de escritorio, la de tablet y la de móvil | 1 | 9000 | 9000
Definir el contenido a mostrar para cada una de las aplicaciones, segun se indica en el PPTP.
L1-F1-7 | Partida | u | Especificación, desarrollo y documentación de una propuesta estética base. (Patrones) | 1 | 60000 | 60000
El equipo de diseño diseñará y entregará plantillas gráficas de los tipos de pantalla clave y los patrones de interacción relacionados del sistema, segun se indica en el PPTP.
L1-F1-8 | Partida | u | Bocetos de pantallas | 1 | 6000 | 6000
En base a los patrones definidos en el apartado anterior y al SCADA en funcionamiento se deben realizar los bocetos de todas las pantallas, incluyendo generales y de detalle, segun se indica en el PPTP.
L1-F1-9 | Partida | u | Creación de listado de tipología de aplicaciones | 1 | 4500 | 4500
Crear un listado con el tipo de aplicaciones implementadas con InTouch OMI y sus características principales y funcionalidades. Debe existir aplicaciones para formato escritorio, formato Tablet y formato Móvil, segun se indica en el PPTP.
L1-F1-10 | Partida | u | Creación de los layouts principales para los tres tipos de aplicaciones | 1 | 3000 | 3000
Se deberá crear los tres layouts principales identificando que tipo de contenido será mostrado en cada uno de los paneles para cada una de las tres aplicaciones, segun se indica en el PPTP.
L1-F1-11 | Partida | u | Proyecto definitivo de migración y gestión del proyecto | 1 | 4500 | 4500
Redacción del proyecto definitivo en el que deberá incluirse el “Template Toolbox”, “Galaxy Toolbox”, “Model View”, “Derivation View” y “Deployment View”, la adjunción de los documentos de los puntos anteriores y la planificación detallada del resto de fases del proyecto, segun se indica en el PPTP.
|  |  | Total L1-FASE 1 | 1 | 139350 | 139350
L1-FASE 2 | Capítulo |  | Fase 2 - Desarrollo base | 1 | 86400 | 86400
L1-F2-1 | Partida | u | Migración de la Galaxia del sistema actual | 1 | 4800 | 4800
Migración del sistema actual en el entorno del contratista, se debe verificar que no existen errores de configuración en la Galaxia, así como que el contenido sigue siendo el mismo, segun se indica en el PPTP.
L1-F2-2 | Partida | u | Generación de las plantillas | 1 | 51000 | 51000
Se debe crear todas las plantillas definidas en la Fase 1 en un nuevo sistema con la versión actualizada, segun se indica en el PPTP.
L1-F2-3 | Partida | u | Generación de los elementos gráficos | 1 | 21000 | 21000
Se debe generar el nuevo contenido gráfico de cada uno de los objetos y ArchestrA Symbols, segun se indica en el PPTP.
L1-F2-4 | Partida | u | Generación de la navegación básica para las 3 aplicaciones | 1 | 7200 | 7200
Se debe definir y generar la navegación básica que se aplicará para cada una de las tres aplicaciones (Escritorio, tablet y móvil), segun se indica en el PPTP.
L1-F2-5 | Partida | u | Creación de control WPF tipo grid | 1 | 2400 | 2400
Desarrollar e implementar el control WPF previamente definido, segun se indica en el PPTP.
|  |  | Total L1-FASE 2 | 1 | 86400 | 86400
L1-FASE 3 | Capítulo |  | Fase 3 - Ejecución | 1 | 185280 | 185280
L1-F3-1 | Partida | u | Creación de Faceplates | 1 | 87000 | 87000
Se deberá crear gráficos tipo Faceplate por tipología de dispositivos, pueden ser generados a través de Wizard Options o separados por carpetas y topologías, segun se indica en el PPTP.
L1-F3-2 | Partida | u | Creación de objetos instancias, pantallas , layouts y demás componentes | 1 | 19800 | 19800
Crear todas las instancias que derivan de las nuevas plantillas creadas en la fase dos, todas las pantallas e incorporar los nuevos elementos gráficos, layouts y componentes necesarios para la aplicación, segun se indica en el PPTP.
L1-F3-3 | Partida | u | Generación de las aplicaciones InTouch OMI | 1 | 2400 | 2400
Se deberá generar las tres aplicaciones (Escritorio, Tablet y Móvil) para la visualización de todo el contenido definido basado en navegación por modelo de planta, segun se indica en el PPTP.
L1-F3-4 | Partida | u | Migración de dos Historians | 1 | 2400 | 2400
Migración de la base de datos y History Blocks de dos Historians a la versión 2017 Update 3 en el entorno del contratista. La Collation de la base de datos se deberá convertir, segun se indica en el PPTP.
L1-F3-5 | Partida | u | Migración del sistema de envío de SMS | 1 | 1440 | 1440
Se deberá migrar la solución de KlinkMann para el envío de SMS junto con Wonderware System Platform 2017 Update 3, segun se indica en el PPTP.
L1-F3-6 | Partida | u | Actualización de informes | 1 | 1920 | 1920
Debido a los cambios generados en la migración se deberán adaptar/modificar los informes pertinentes, segun se indica en el PPTP.
L1-F3-7 | Partida | u | Pruebas en entorno del contratista | 1 | 19200 | 19200
Se realizarán las pruebas en la maqueta propia del contratista. El adjudicatario deberá disponer de una infraestructura de pruebas que permita la ejecución y prueba del 100% de las funcionalidades de la aplicación, segun se indica en el PPTP.
L1-F3-8 | Partida | u | Suministro de licencias | 1 | 49200 | 49200
Suministro e instalación de 10 licencias Supervisory Client w/o HistClient 2017, MSCAL (Part Number SupClt-13-N-17), segun se indica en el PPTP.
L1-F3-9 | Partida | u | Instalación del Software | 1 | 1920 | 1920
Instalación de todo el Software y licencias necesarias para la correcta ejecución de la aplicación de SCADA siguiendo las normas y recomendaciones de Wonderware, segun se indica en el PPTP.
|  |  | Total L1-FASE 3 | 1 | 185280 | 185280
L1-FASE 4 | Capítulo |  | Fase 4 - Puesta en marcha | 1 | 70560 | 70560
L1-F4-1 | Partida | u | Implantación modelo de la galaxia en máquina virtual | 1 | 2400 | 2400
Validación de la implantación de la galaxia en el entorno de CABB/BBUP, de forma que se pueda validar la navegación y visualización de la parte gráfica, segun se indica en el PPTP.
L1-F4-2 | Partida | u | Pruebas funcionales de comunicaciones con todas las variables de campo | 1 | 25200 | 25200
Comprobación en la galaxia virtual que se leen todas las variables de los mapas de memoria de los PLCs (visualización de estados, alarmas, retornos de consignas, valores analógicos…), segun se indica en el PPTP.
L1-F4-3 | Partida | u | Pruebas funcionales de todas las pantallas y validación de todas las variables de lectura | 1 | 7200 | 7200
Comprobación de que el mapeado de todas las señales es correcto y que las instancias están correctamente configuradas, segun se indica en el PPTP.
L1-F4-4 | Partida | u | Pruebas de envío de consignas, mandos y reconocimientos de alarmas | 1 | 10800 | 10800
Una vez probada la lectura se realizarán pruebas de escritura en los PLCs (envío de órdenes, consignas, segun se indica en el PPTP.
L1-F4-5 | Partida | u | Pruebas de historización y visualización de plumas | 1 | 2400 | 2400
Se verificará el correcto funcionamiento del programa Trend y que las plumas quedan correctamente organizadas e identificadas (visualización de gráficos actuales e históricos, segun se indica en el PPTP.
L1-F4-6 | Partida | u | Actualización de informes | 1 | 1920 | 1920
Se verificará la correcta generación de informes, segun se indica en el PPTP.
L1-F4-7 | Partida | u | Implantación provisional en tiempo real de la galaxia completa | 1 | 2400 | 2400
Después de las pruebas funcionales el sistema se pondrá en producción en modo cuarentena o provisional con el fin de corregir los fallos o deficiencias que aún pudieran quedar, segun se indica en el PPTP.
L1-F4-8 | Partida | u | Corrección de errores | 1 | 2400 | 2400
Una vez implantado el nuevo sistema tanto de manera parcial como total, será responsabilidad del contratista corregir los errores detectados por la dirección de obra de manera urgente, segun se indica en el PPTP.
L1-F4-9 | Partida | u | Implantación definitiva | 1 | 2400 | 2400
Una vez corregidos los errores se implantará definitivamente y será aprobada por la dirección del proyecto, segun se indica en el PPTP.
L1-F4-10 | Partida | u | Adiestramiento de operadores | 1 | 2400 | 2400
Se impartirán cursos de formación a operadores, de forma que puedan manejar tanto el InTouch OMI como el Historian Client para supervisar y explotar la planta, segun se indica en el PPTP.
L1-F4-11 | Partida | u | Documentación | 1 | 7200 | 7200
Entrega de, los objetos creados durante el desarrollo del proyecto, un backup del de la Galaxia y toda la documentación o aplicaciones “as build”, segun se indica en el PPTP.
L1-F4-12 | Partida | u | Soporte (Bolsa de horas) | 1 | 3840 | 3840
Bolsa de horas para dar soporte por parte del adjudicatario, segun se indica en el PPTP.
|  |  | Total L1-FASE 4 | 1 | 70560 | 70560
|  |  | Total Capítulo 1 | 1 | 481590 | 481590
|  |  | Total Migración WW2017 | 1 | 481590 | 481590
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on E3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on F3: Precio unitario en el presupuesto
Note on G3: Importe del presupuesto