## Analítica Proyecto Planta Pilot
Parámetro analítico |  | Clasificación | Lugar medición | Etapa proceso |  | Etapa proceso (a salida) |  | Etapa proceso (a salida) |  | Etapa proceso (a salida) |  | Etapa proceso (a salida) |  | Etapa proceso (a salida) |  | Etapa proceso (a salida) |  | RD 140/2003 |  | Total | Total |  | Lugar medida | Frecuencia | Clasificación
CONFIGURACIONES | 24 |  |  | Agua río | Frecuencia | Preoxidación | Frecuencia | Coagulac-Floc-Decanta | Frecuencia | Filtro arena | Frecuencia | Postoxidación | Frecuencia | Carbón Activo | Frecuencia | Desinfección | Frecuencia | Agua tratada | Frecuencia | Analíticas/15d | Analíticas/Año |  | On line | on line | RD 140
Temperatura |  |  | On line | x | on line |  |  | x | on line | [8 empty] | x | on line | On line | On line |  | Laboratorio planta | 4/día | Sust. Prioritaria
Conductividad |  | RD 140 | On line | x | on line | [12 empty] | x | on line | On line | On line |  | Venta Alta | 2/día | NCA
pH |  | RD 140 | On line | x | on line |  |  | x | on line | [8 empty] | x | on line | On line | On line |  | Venta Alta Control | diaria | Lista Observación
Turbidez |  | RD 140 | On line | x | on line |  |  | x | on line | x | on line | [6 empty] | x | on line | On line | On line |  | Venta Alta Completo | 2/sem | RD 140/S.Prior/NCA
Oxígeno disuelto (OD) |  |  | On line | x | on line | [12 empty] | x | on line | On line | On line |  | Labo Externo | 3/semana | S.Prior/NCA
Carbono organico total (TOC) |  | RD 140 | On line | x | on line |  |  | x | on line | x | on line | [6 empty] | x | on line | On line | On line | El medidor TOC tiene 2 entradas de agua. Para controlar procesos concretos se puede jugar con estas 2 entradas y alimentar de donde convenga: tras filtro arena o filtro CA. | Labo Externo CADAGUA | semanal | RD 140/NCA
Carbono organico total (TOC) |  | RD 140 | Venta Alta Control | x | semanal | [12 empty] | x | semanal | 4 | 96 |  |  | quincenal | RD 140/S.Prior
pH |  | RD 140 | Laboratorio planta | x | 2/día | x | 2/día | x | 2/día |  |  | x | 2/día |  |  |  |  | x | 2/día | 100 | 2400 |  |  | mensual | Cont. Emergente
pH (Control) |  | RD 140 | Venta Alta Control | x | 3/semana | [12 empty] | x | 3/semana | 12 | 288 |  |  |  | Disrup. Endocrino
Turbidez |  | RD 140 | Laboratorio planta | x | 2/día |  |  | x | 2/día | x | 2/día | [6 empty] | x | 2/día | 80 | 1920
Turbidez (control) |  | RD 140 | Venta Alta Control | x | 3/semana | [12 empty] | x | 3/semana | 12 | 288
Conductividad |  | RD 140 | Laboratorio planta | x | diaria |  |  | x | diaria | [8 empty] | x | diaria | 30 | 720
Conductividad (control) |  | RD 140 | Venta Alta Control | x | 3/semana | [12 empty] | x | 3/semana | 12 | 288
Color (control) |  | RD 140 | Venta Alta Control | x | 3/semana | [6 empty] | x | semanal |  |  |  |  | x | 3/semana | 14 | 336
Olor |  | RD 140 | Labo Externo | [16 empty] | 0 | 0 | Algo habrá que hacer… Pendiente ver que hacen en otros sitios
Sabor |  | RD 140 | Labo Externo | [16 empty] | 0 | 0 | Algo habrá que hacer… Pendiente ver que hacen en otros sitios
Sólidos en Suspensión |  |  | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Ozono residual |  |  | On line |  |  | x (si O3) | on line |  |  |  |  | x (si O3) | on line | [6 empty] | On line | On line
Alcalinidad total |  |  | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Carbonatos |  |  | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Bicarbonatos |  |  | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
DQO (baja concentración) (siTurbidez Agua Bruta > 50 NTU) |  |  | Laboratorio planta | x | diaria |  |  | x | diaria | [8 empty] | x | diaria | 30 | 720
Oxidabilidad a MnO4K |  | RD 140 | Venta Alta Control | x | 3/semana | [12 empty] | x | 3/semana | 12 | 288
Detergentes |  |  | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12 | Maite investigará si se analizan, de qué tipo
Fluoruros (control) |  | RD 140 | Venta Alta Control | x | 3/semana | [12 empty] | x | 3/semana | 12 | 288
Cloruros (Cl-) |  | RD 140 | Venta Alta Control | x | semanal | [12 empty] | x | semanal | 4 | 96
Cloro libre residual (in situ) |  | RD 140 | On line |  |  | x | on line | x | on line | x | on line | [6 empty] | x | on line | On line | On line
Cloro libre residual (in situ) |  | RD 140 | Laboratorio planta |  |  |  |  | x | diaria | x | diaria | [6 empty] | x | diaria | 30 | 420
Cloro libre residual (control) |  | RD 140 | Venta Alta Control |  | 3/semana | [12 empty] | x | 3/semana | 12 | 288
Cloro combinado residual |  | RD 140 | Venta Alta Control | [16 empty] | 0 | 0 | Tiene interés? Ver dato amonio a entrada
Dióxido de cloro (ClO2) |  |  | On line |  |  | x | on line | x | on line | x | on line | [6 empty] | x | on line | On line | On line
Dióxido de cloro (ClO2) |  |  | Laboratorio planta |  |  |  |  | x (si ClO2) | diaria | x (si ClO2) | diaria |  |  | x (si ClO2) | diaria |  |  |  |  | 30 | 180 | Se realiza cuando se usa ClO2 en la preoxidación.
Cloritos (ClO2-) |  |  | Laboratorio planta | [16 empty] | 0 | 0 | Se realiza cuando se usa ClO2 en la preoxidación.
Cloritos (ClO2-) (control) |  |  | Venta Alta Control | x (si ClO2) | semanal | [12 empty] | x (si ClO2) | semanal | 4 | 24
Cloratos (ClO3-) |  |  | Laboratorio planta | [16 empty] | 0 | 0 | Se realiza cuando se usa ClO2 en la preoxidación.
Cloratos (ClO3-) (control) |  |  | Venta Alta Control | x (si ClO2) | semanal | [12 empty] | x (si ClO2) | semanal | 4 | 24
Bromatos |  | RD 140 | Laboratorio planta | [16 empty] | 0 | 0
Bromatos (control) |  | RD 140 | Venta Alta Control | x (si O3 en Pre) | semanal | x (si O3 en Pre) | semanal |  |  |  |  | x (si O3 en Pre) | semanal | x (si O3 en Pre) | semanal |  |  | x (si O3 en Pre) | semanal | 10 | 60
Bromuros (control) |  |  | Venta Alta Control | x | semanal | x | semanal |  |  |  |  | x | semanal | x | semanal |  |  | x | semanal | 10 | 60
Cianuro |  | RD 140 | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Amonio (NH4+) |  | RD 140 | Laboratorio planta | x | diaria | [12 empty] | x | diaria | 20 | 480
Amonio (NH4+) (control) |  | RD 140 | Venta Alta Control | x | 3/semana | [12 empty] | x | 3/semana | 12 | 288
Nitratos (NO3-) |  | RD 140 | Laboratorio planta | x | diaria | [12 empty] | x | diaria | 20 | 480
Nitratos (NO3-) (control) |  | RD 140 | Venta Alta Control | x | semanal | [12 empty] | x | semanal | 4 | 96
Nitritos (NO2-) (control) |  | RD 140 | Venta Alta Control | x | 3/semana | [12 empty] | x | 3/semana | 12 | 288
Fósforo Total | [19 empty] | 0 | 0 | Kits de Cadagua
Fosfatos (PO43-) |  |  | Laboratorio planta | x | diaria | [12 empty] | x | diaria | 20 | 480 | Kits de Cadagua
Fosfatos (PO43-) (control) |  |  | Venta Alta Control | x | semanal | [12 empty] | x | semanal | 4 | 96
Sulfatos (SO4=) (control) |  | RD 140 | Venta Alta Control | x | semanal | [12 empty] | x | semanal | 4 | 96
METALES
Cromo total |  | RD 140 | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Cromo hexavalente |  |  | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Cadmio |  | RD 140/S.Prior/NCA | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Zinc |  |  | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Cobre |  | RD 140 | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Mercurio |  | RD 140/S.Prior/NCA | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Plomo |  | RD 140/S.Prior/NCA | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Arsénico |  | RD 140 | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Antimonio |  | RD 140 | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Boro |  | RD 140 | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Sodio |  | RD 140 | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Potasio |  |  | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Hierro disuelto |  | RD 140 | Laboratorio planta | x | diaria |  |  | x (si en AB > RD/2) | diaria | x (si en AB > RD/2) | diaria | [6 empty] | x | diaria | 40 | 960
Hierro total |  | RD 140 | Venta Alta Control | x | semanal | [12 empty] | x | semanal | 4 | 96 | Maite consultará posibilidad de disuelto + total (1 persona de l proyecto como analista)
Aluminio disuelto |  | RD 140 | Laboratorio planta | x | diaria |  |  | x (si en AB > RD/2) | diaria | x (si en AB > RD/2) | diaria | [6 empty] | x | diaria | 40 | 960
Aluminio total |  | RD 140 | Venta Alta Control | x | 3/semana | [12 empty] | x | 3/semana | 12 | 288 | Maite consultará posibilidad de disuelto + total (1 persona de l proyecto como analista)
Manganeso |  |  | Laboratorio planta | x | diaria |  |  | x (si en AB > RD/2) | diaria | x (si en AB > RD/2) | diaria | [6 empty] | x | diaria | 40 | 960
Manganeso (control) |  | RD 140 | Venta Alta Completo | x | semanal | [12 empty] | x | semanal | 4 | 96
Niquel |  | RD 140/S.Prior/NCA | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Selenio |  | RD 140 | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Calcio |  |  | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Magnesio |  |  | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Dureza |  |  | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Sílice |  |  | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Cloroalcanos (C10-C13) |  | S.Prior/NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Tributilestaño-TBT |  | Sust. Prioritaria | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
PAHs
Antraceno |  | S.Prior/NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Naftaleno |  | S.Prior/NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Fluoranteno |  | S.Prior/NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Benzo (b) Fluoranteno |  | RD 140/NCA | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Benzo (k) Fluoranteno |  | RD 140/NCA | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Benzo (a) pireno |  | RD 140/NCA | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Benzo (ghi) Perileno |  | RD 140/NCA | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Indeno (1,2,3-c.d.) pireno |  | RD 140/NCA | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Compuestos Fenólicos
Pentaclorofenol |  | S.Prior/NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
BTEX
Benceno |  | RD 140/S.Prior/NCA | Labo Externo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Tolueno |  |  | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
etilbenceno |  |  | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
o-xileno |  |  | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
m,p-xileno |  |  | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Suma xilenos |  |  | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
COVs | [19 empty] | 0 | 0
1,2-Dicloroetano |  | RD 140/S.Prior/NCA | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
1,1,1-Tricloroetano |  |  | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
1,2,3-Triclorobenceno |  | Sust. Prioritaria | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
1,2,4-Triclorobenceno |  | Sust. Prioritaria | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
1,2-Dicloroetano |  | Sust. Prioritaria | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
1,3,5-Triclorobenceno |  | Sust. Prioritaria | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Clorobenceno |  |  | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Diclorobencenos (suma) |  |  | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Hexacloro-1,3-Butadieno |  | S.Prior/NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Tetracloroeteno |  | RD 140 | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Tetracloruro de Carbono |  | NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Triclorobencenos (suma) |  |  | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Tricloroeteno (1,1,2) |  | RD 140 | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Tricloroeteno+Tetracloroeteno |  | RD 140 | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Trihalometanos (THM)
Trihalometanos (THM) |  |  | On line | [12 empty] | x | on line |  |  | On line | On line | El funcionamiento es mejor cogiendo el agua en continuo o coger muestras lunes y jueves y analizarlas en bach 3 y 4 días?
Trihalometanos |  |  | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Cloroformo |  | RD 140/S.Prior | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Clorodibromometano |  | RD 140 | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Bromoformo |  | RD 140 | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Bromodiclorometano |  | RD 140 | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Plaguicidas organofosforados
Clorfenvinfós |  | S.Prior/NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Clorpirifos |  | S.Prior/NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Diclorvos-Triclorfon |  | S.Prior/NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Plaguicidas organoclorados
Alacloro |  | S.Prior/NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Aldrín (SP) |  | RD 140/NCA | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Dicofol |  | Sust. Prioritaria | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Dieldrín (SP) |  | RD 140/NCA | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Endosulfan I |  | S.Prior/NCA | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Endosulfan II |  | S.Prior/NCA | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Endosulfan Sulfato |  |  | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Endrín cetona |  | NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Heptacloro (SP) |  | RD 140/S.Prior/NCA | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Heptacloro Epóxido (SP) |  | RD 140/S.Prior/NCA | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Hexaclorobenceno |  | S.Prior/NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Isodrín |  | NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Metolacloro |  |  | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
a-HCH |  | S.Prior/NCA | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
b-HCH |  | S.Prior/NCA | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
d-HCH |  | S.Prior/NCA | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
g-HCH |  | S.Prior/NCA | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
p.p'-DDD |  | NCA | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
p.p'-DDE |  | NCA | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
p.p'-DDT |  |  | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
o,p-DDT |  | NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
p,p-DDT |  | NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Plaguicidas totales |  | RD 140 | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Plagicidas Organonitrogenados
Atrazina |  | S.Prior/NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Simazina |  | Sust. Prioritaria | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Terbutilazina |  |  | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Terbutrin |  | S.Prior/NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Trifluralina |  | Sust. Prioritaria | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Piretroides
Cipermetrina |  | S.Prior/NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Plaguicidas Fenilureicos
Diuron |  | S.Prior/NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Isoproturon |  | S.Prior/NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Otros Plaguicidas
Bifenox |  | NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Pentaclorobenceno |  | S.Prior/NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Quinoxifen |  | NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Aclonifen |  | S.Prior/NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Cibutrina |  | S.Prior/NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Hexabromociclododecano |  | S.Prior/NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
PFOS |  | S.Prior/NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
PBDE 28 |  | S.Prior/NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Esteres Ftalatos
Di(2-etilhexil) ftalato (DEHP) |  | S.Prior/NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Nonil/Octil Fenoles y Etoxilados
4-nonilfenoles etoxilados |  | S.Prior/NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
4-octilfenoles etoxilados |  | S.Prior/NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Dioxinas y Furanos
PCDD (Dioxinas) |  | S.Prior/NCA | Labo Externo | x | mensual | [14 empty] | 0.5 | 12
Biológicos
Recuento de colonias a 22ºC (control) |  | RD 140 | Venta Alta Control | x | 3/semana | [12 empty] | x | 3/semana | 12 | 288
Recuento de colonias a 37ºC (control) |  | RD 140 | Venta Alta Control |  | 3/semana | [13 empty] | 3/semana
Recuento de coliformes totales (control) |  | RD 140 | Venta Alta Control | x | 3/semana | [12 empty] | x | 3/semana | 12 | 288
Recuento de Escherichia coli (control) |  | RD 140 | Venta Alta Control | x | 3/semana | [12 empty] | x | 3/semana | 12 | 288
Recuento de enterococos (control) |  | RD 140 | Venta Alta Control | x | 3/semana | [12 empty] | x | 3/semana | 12 | 288
Clostridium perfringens (incluidas esporas) (Control) |  | RD 140 | Venta Alta Control | [14 empty] | x | 3/semana | 6 | 144
Invest. Salmonella spp. |  |  | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Leptospira interrogans |  |  | Labo Externo | x | mensual
Clorofila A |  |  | Venta Alta Control | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Microcistina |  | RD 140 | Venta Alta Completo | x | quincenal | [12 empty] | x | quincenal | 2 | 48
Geosmina |  |  | Venta Alta Control | [16 empty] | 0 | 0
2-metil-isoborneol |  |  | Venta Alta Control | [16 empty] | 0 | 0
LISTA DE OBSERVACIÓN
Diclofenaco |  | Lista Observación | Labo Externo | [16 empty] | 0 | 0
17-beta-estradiol |  | Lista Observación | Labo Externo | [16 empty] | 0 | 0
17-alfa-etinilestradiol |  | Lista Observación | Labo Externo | [16 empty] | 0 | 0
2,6-di-terc-Butil-4-metilfenol |  | Lista Observación | Labo Externo | [16 empty] | 0 | 0
4-Metoxicinamato de 2-etilhexilo |  | Lista Observación | Labo Externo | [16 empty] | 0 | 0
Antibióticos macrólidos |  | Lista Observación | Labo Externo | [16 empty] | 0 | 0
Metiocarb |  | Lista Observación | Labo Externo | [16 empty] | 0 | 0
Neonicotinoides |  | Lista Observación | Labo Externo | [16 empty] | 0 | 0
Oxadiazón |  | Lista Observación | Labo Externo | [16 empty] | 0 | 0
Trialato |  | Lista Observación | Labo Externo | [16 empty] | 0 | 0
Note on B2: Número total ensayos 1º año: 2 ensayos por configuración x 4 configuraciones x 3 estaciones en el año = 24 ensayos
Note on O2: Para aplicar Carbón activo, es importante que la concentración de sólidos suspendidos en el agua sea mínima(menor de 1 mg/l)
Note on A17: Una cata en labo externo en el 3ºCuatrimestre con la ó las mejores configuraciones
Note on A18: Una cata en labo externo en el 3ºCuatrimestre con la ó las mejores configuraciones
Note on A19: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A24: Si la muestra da un turbidez mayor de 50 NTU, se analiza este parámetro (DQO-baja concentración).
Note on A26: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on D30: Sólo se hace en la CONFIGURACION 2, cuando se usa en preOxidación el Cl2 y en el agua tratada en todas las configuraciones
Note on D31: Sólo se hace en la CONFIGURACION 2, cuando se usa en preOxidación el Cl2 y en el agua tratada en todas las configuraciones
Note on D34: Sólo se hace en la CONFIGURACION 3, cuando se usa en preOxidación el ClO2
Note on O34: Si el agua decantada no da cero.
Note on S34: Si el agua decantada no da cero.
Note on D35: Sólo se hace en la CONFIGURACION 3, cuando se usa en preOxidación el ClO2
Note on A36: Con Cl02 puntos intermedios una por semana: Tras Preoxid, Tras Postoxid, Tras CA
Note on D36: Sólo se hace en la CONFIGURACION 3, cuando se usa en preOxidación el ClO2
Note on D37: Sólo se hace en la CONFIGURACION 3, cuando se usa en preOxidación el ClO2
Note on A38: Con Cl02 puntos intermedios una por semana: Tras Preoxid, Tras Postoxid, Tras CA
Note on D38: Sólo se hace en la CONFIGURACION 3, cuando se usa en preOxidación el ClO2
Note on H39: Solo en Configuración 1 (uso de Ozono en preoxid.)
Note on H40: Solo en Configuración 1 (uso de Ozono en preoxid.)
Note on A54: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A65: Se mide el Hierro en agua tratada, si el valor de hierro en agua bruta excede la mitad del valor marcado por el RD 140/2003 (200 µg/L)
Note on A66: Se mide el Hierro en agua tratada, si el valor de hierro en agua brita excede la mitad del valor marcado por el RD 140/2003 (200 µg/L)
Note on A67: Se mide el Aluminio en agua tratada, si el valor de Aluminio en agua bruta excede la mitad del valor marcado por el RD 140/2003 (200 µg/L)
Note on A68: Se mide el Aluminio en agua tratada, si el valor de Aluminio en agua brita excede la mitad del valor marcado por el RD 140/2003 (200 µg/L)
Note on A69: Se mide el Manganeso en agua tratada, si el valor de Manganeso en agua bruta excede la mitad del valor marcado por el RD 140/2003 (50 µg/L)
Note on A70: Se mide el Manganeso en agua tratada, si el valor de Manganeso en agua brita excede la mitad del valor marcado por el RD 140/2003 (50 µg/L)
Note on A76: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A77: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A78: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A80: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A81: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A82: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A89: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A91: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A92: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A93: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A94: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A95: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A96: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A99: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A100: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A101: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A102: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A103: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A104: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A105: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A106: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A108: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A109: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A113: Los trihalometanos se medirán en el momento de salida del agua tratada y tras 48h de tratamiento, para dar tiempo a la formación de trihalometanos
Note on A120: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A121: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A122: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A124: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A126: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A131: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A134: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A135: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A136: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A144: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A145: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A148: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A149: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A150: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A151: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A152: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A154: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A156: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A157: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A159: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A160: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A161: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A162: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A163: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A164: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A165: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A166: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A168: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A170: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A171: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A173: Tomar muestra de agua bruta y tratada. Analizar inicialmente agua bruta. Muestra de agua tratada a nevera.. Si agua bruta da valor, analizar muestra agua tratada.
Note on A187: Analítica de contaminantes emergentes de la Universidad de Granada

## Frecuencia
Parámetro analítico | Agua río | Preoxidación | Coagulac-Floc-Decanta | Filtro arena | Postoxidación | Carbón Activo | Desinfección | Agua tratada RD 140/2003 | Total | Lugar medida | Frecuencia | Nº analiticas/quincena
| Frecuencia | Frecuencia | Frecuencia | Frecuencia | Frecuencia | Frecuencia | Frecuencia | Frecuencia | Analíticas/15d | On line | on line | on line | online
Temperatura | online |  | online |  |  |  |  | online | On line | Laboratorio planta | 4/día | 4/día | 40
Conductividad | online | [6 empty] | online | On line | Venta Alta | 2/día | 2/día | 20
pH | online |  | online |  |  |  |  | online | On line | Venta Alta Control | diaria | diaria | 10
Turbidez | online |  | online | online |  |  |  | online | On line | Venta Alta Completo | 2/sem | 2/sem | 4
Oxígeno disuelto (OD) | online | [6 empty] | online | On line | Labo Externo | 3/semana | 3/semana | 6
Carbono organico total (TOC) | online |  | online | online |  |  |  | online | On line |  | semanal | semanal | 2
Carbono organico total (TOC) | 2 | [6 empty] | 2 | 4 |  | quincenal | quincenal | 1
pH | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 20 | 100 |  | mensual | mensual | 0.5
pH (Control) | 6 | [6 empty] | 6 | 12
Turbidez | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 80
Turbidez (control) | 6 | [6 empty] | 6 | 12
Conductividad | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 30
Conductividad (control) | 6 | [6 empty] | 6 | 12
Color (control) | 6 |  |  |  | 2 |  |  | 6 | 14
Olor | [8 empty] | 0
Sabor | [8 empty] | 0
Sólidos en Suspensión | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Ozono residual (existe?) |  | online |  |  | online |  |  |  | On line
Alcalinidad total | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Carbonatos | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Bicarbonatos | 1 | [6 empty] | 1 | 2
DQO | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 | 30
Oxidabilidad a MnO4K | 6 | [6 empty] | 6 | 12
Detergentes | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Fluoruros (control) | 6 | [6 empty] | 6 | 12
Cloruros (Cl-) | 2 | [6 empty] | 2 | 4
Cloro libre residual (in situ) |  | online | online | online |  |  |  | online | On line
Cloro libre residual (in situ) |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 30
Cloro libre residual (control) | 6 | [6 empty] | 6 | 12
Cloro combinado residual | [8 empty] | 0
Dióxido de cloro (ClO2) |  | online | online | online |  |  |  | online | On line
Dióxido de cloro (ClO2) |  |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 30
Cloritos (ClO2-) | [8 empty] | 0
Cloritos (ClO2-) (control) | 2 | [6 empty] | 2 | 4
Cloratos (ClO3-) | [8 empty] | 0
Cloratos (ClO3-) (control) | 2 | [6 empty] | 2 | 4
Bromatos | [8 empty] | 0
Bromatos (control) | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 10
Bromuros (control) | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 10
Cianuro | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Amonio (NH4+) | 10 | [6 empty] | 10 | 20
Amonio (NH4+) (control) | 6 | [6 empty] | 6 | 12
Nitratos (NO3-) | 10 | [6 empty] | 10 | 20
Nitratos (NO3-) (control) | 2 | [6 empty] | 2 | 4
Nitritos (NO2-) (control) | 6 | [6 empty] | 6 | 12
Fósforo total | [8 empty] | 0
Fosfatos (PO43-) | 10 | [6 empty] | 10 | 20
Fosfatos (PO43-) (control) | 2 | [6 empty] | 2 | 4
Sulfatos (SO4=) (control) | 2 | [6 empty] | 2 | 4
METALES
Cromo total | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Cromo hexavalente | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Cadmio | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Zinc | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Cobre | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Mercurio | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Plomo | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Arsénico | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Antimonio | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Boro | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Sodio | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Potasio | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Hierro disuelto y total | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 40
Hierro disuelto y total | 2 | [6 empty] | 2 | 4
Aluminio disuelto y total (control) | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 40
Aluminio disuelto y total (control) | 6 | [6 empty] | 6 | 12
Manganeso | 10 |  | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 40
Manganeso (control) | 2 | [6 empty] | 2 | 4
Niquel | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Selenio | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Calcio | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Magnesio | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Dureza | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Sílice | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Cloroalcanos (C10-C13) | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Tributilestaño-TBT | 0.5 | [7 empty] | 0.5
PAHs
Antraceno | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Naftaleno | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Fluoranteno | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Benzo (b) Fluoranteno | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Benzo (k) Fluoranteno | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Benzo (a) pireno | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Benzo (ghi) Perileno | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Indeno (1,2,3-c.d.) pireno | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Compuestos Fenólicos
Pentaclorofenol | 0.5 | [7 empty] | 0.5
BTEX
Benceno | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Tolueno | 0.5 | [7 empty] | 0.5
etilbenceno | 0.5 | [7 empty] | 0.5
o-xileno | 0.5 | [7 empty] | 0.5
m,p-xileno | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Suma xilenos | 0.5 | [7 empty] | 0.5
COVs
1,2-Dicloroetano | 1 | [6 empty] | 1 | 2
1,1,1-Tricloroetano | 0.5 | [7 empty] | 0.5
1,2,3-Triclorobenceno | 0.5 | [7 empty] | 0.5
1,2,4-Triclorobenceno | 0.5 | [7 empty] | 0.5
1,2-Dicloroetano | 0.5 | [7 empty] | 0.5
1,3,5-Triclorobenceno | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Clorobenceno | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Diclorobencenos (suma) | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Hexacloro-1,3-Butadieno | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Tetracloroeteno | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Tetracloruro de Carbono | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Triclorobencenos (suma) | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Tricloroeteno (1,1,2) | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Tricloroeteno+Tetracloroeteno | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Trihalometanos (THM)
Trihalometanos (THM) | [6 empty] | online |  | On line
Trihalometanos | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Cloroformo | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Clorodibromometano | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Bromoformo | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Bromodiclorometano | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Plaguicidas organofosforados
Clorfenvinfós | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Clorpirifos | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Diclorvos-Triclorfon | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Plaguicidas organoclorados
Alacloro | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Aldrín (SP) | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Dicofol | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Dieldrín (SP) | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Endosulfan I | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Endosulfan II | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Endosulfan Sulfato | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Endrín cetona | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Heptacloro (SP) | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Heptacloro Epóxido (SP) | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Hexaclorobenceno | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Isodrín | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Metolacloro | 0.5 | [7 empty] | 0.5
a-HCH | 1 | [6 empty] | 1 | 2
b-HCH | 1 | [6 empty] | 1 | 2
d-HCH | 1 | [6 empty] | 1 | 2
g-HCH | 1 | [6 empty] | 1 | 2
p.p'-DDD | 1 | [6 empty] | 1 | 2
p.p'-DDE | 1 | [6 empty] | 1 | 2
p.p'-DDT | 1 | [6 empty] | 1 | 2
o,p-DDT | 0.5 | [7 empty] | 0.5
p,p-DDT | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Plaguicidas totales | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Plagicidas Organonitrogenados
Atrazina | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Simazina | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Terbutilazina | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Terbutrin | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Trifluralina | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Piretroides
Cipermetrina | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Plaguicidas Fenilureicos
Diuron | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Isoproturon | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Otros Plaguicidas
Bifenox | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Pentaclorobenceno | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Quinoxifen | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Aclonifen | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Cibutrina | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Hexabromociclododecano | 0.5 | [7 empty] | 0.5
PFOS | 0.5 | [7 empty] | 0.5
PBDE 28 | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Esteres Ftalatos
Di(2-etilhexil) ftalato (DEHP) | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Nonil/Octil Fenoles y Etoxilados
4-nonilfenoles etoxilados | 0.5 | [7 empty] | 0.5
4-octilfenoles etoxilados | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Dioxinas y Furanos
PCDD (Dioxinas) | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Biológicos
Recuento de colonias a 22ºC (control) | 6 | [6 empty] | 6 | 12
Recuento de colonias a 37ºC (control) | 6 | [6 empty] | 6 | 12
Recuento de coliformes totales (control) | 6 | [6 empty] | 6 | 12
Recuento de Escherichia coli (control) | 6 | [6 empty] | 6 | 12
Recuento de enterococos (control) | 6 | [6 empty] | 6 | 12
Clostridium perfringens (incluidas esporas) (Control) | [7 empty] | 6 | 6
Invest. Salmonella spp. | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Leptospira interrogans | 0.5 | [7 empty] | 0.5
Clorofila A | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Microcistina | 1 | [6 empty] | 1 | 2
Geosmina | [8 empty] | 0
2-metil-isoborneol | [8 empty] | 0
LISTA DE OBSERVACIÓN
Diclofenaco | [8 empty] | 0
17-beta-estradiol | [8 empty] | 0
17-alfa-etinilestradiol | [8 empty] | 0
2,6-di-terc-Butil-4-metilfenol | [8 empty] | 0
4-Metoxicinamato de 2-etilhexilo | [8 empty] | 0
Antibióticos macrólidos | [8 empty] | 0
Metiocarb | [8 empty] | 0
Neonicotinoides | [8 empty] | 0
Oxadiazón | [8 empty] | 0
Trialato | [8 empty] | 0
Note on G1: Para aplicar Carbón activo, es importante que la concentración de sólidos suspendidos en el agua sea mínima(menor de 1 mg/l)

## CABB-AGQ
CABB (Informe) | Laboratorios AGQ
Sulfatos | Heptacloro (SP) | Pentaclorobenceno
Endosulfan sulfato | Tricloroeteno (1,1,2)
Color | Aclonifen
Conductividad | Cibutrina
Cromo | Cloroalcanos (C10-C13)
Cloruro | Hexabromociclododecano
Dieldrín | PFOS
Dureza total | PBDE 28
Tricloroeteno+Tetracloroe | Sílice
Tricloroeteno | Sólidos en Suspensión
Heptaclor | Bromatos
Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) | Bromuros
Benzo | Sileno
Plaguicidas totales | Cromo hexavalente
Calcio | Tributilestaño - TBT
Boro | Antraceno
Benzo | Benzo (a) pireno
Bromodiclorometano (THM) | Benzo (b) Fluoranteno
Bicarbonatos | Benzo (ghi) Perileno
Sodio | Benzo (k) Fluoranteno
Aluminio | Fluoranteno
Amonio | Indeno (1,2,3-c.d.) pireno
p.p'-DDT | Naftaleno
g-HCH | Pentaclorofenol
Benceno | Cloroformo (THM)
beta-Endosulfan | Benceno
d-HCH | Tolueno
Antimonio | Etilbenceno
Tetracloroeteno | m,p-xileno
alpha-Endosulfan | o-xileno
Heptaclor epóxido | Xilenos (suma)
Hierro | 1,1,1-Tricloroetano
Indeno (1,2,3-c.d) pireno | 1,2,3-Triclorobenceno
Sabor | 1,2,4-Triclorobenceno
Invest. Salmonella spp. | 1,2-Dicloroetano
Magnesio | 1,3,5-Triclorobenceno
Manganeso | Clorobenceno
Mercurio | Diclorobencenos (suma)
Carbono orgánico total | Hexacloro-1,3-Butadieno
Benzo | Tetracloroeteno
Microcistina | Tetracloruro de Carbono
Niquel | Triclorobencenos (suma)
Nitratos (NO3-) | Clorfenvinfós
Bromoformo | Clorpirifos
Nitritos (NO2-) | Diclorvos-Triclorfon
Selenio | Alacloro
Clorodibromometano | Aldrín (SP)
Olor a 25ºC | Dicofol
Benzo | Dieldrín (SP)
Oxidabilidad | Endosulfan I
Cianuro | Endosulfan II
pH | Endosulfan Sulfato
Trihalometanos | Endrín cetona
Cadmio | Heptacloro Epóxido (SP)
Temperatura (in situ) | Hexaclorobenceno
Arsénico | Isodrín
Plomo | Metolacloro
Aldrín | o,p-DDT
Cloroformo | p,p-DDT
Alcalinidad total | Atrazina
Potasio | Simazina
p.p'-DDD | Terbutilazina
Endrin | Terbutrin
Fluoruro | Trifluralina
Carbonatos | Cipermetrina
Fosfatos | Diuron
a-HCH | Isoproturón
b-HCH | Bifenox
p.p'-DDE | Quinoxifen
Cobre | Di(2-etilhexil) ftalato (DEHP)
Turbidez | 4-nonilfenoles etoxilados
Zinc | 4-octilfenoles etoxilados
1,2-Dicloroetano | PCDD (Dioxinas)
Cloro libre | Alfa-HCH
Recuento de coliformes totales | Beta-HCH
Recuento de enterococos | Delta-HCH
Recuento de Escherichia coli | Suma Plaguicidas HCH
Clorofila A | p,p-DDD
p,p-DDE

## Configuraciones
CONFIGURACIÓN 1
CONFIGURACIÓN 2
CONFIGURACIÓN 3
CONFIGURACIÓN 4