## Hoja1
Presupuesto
Código | NatC | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
SUBESTACIÓN | Capítulo |  | SUBESTACIÓN | [6 empty] | 1 | 40762.01 | 40762.01
SUB CUADROS | Capítulo |  | ARMARIOS ELÉCTRICOS Y CAJAS | [6 empty] | 1 | 1273.21 | 1273.21
ENVOLV MURAL | Partida | u | Armario mural | [6 empty] | 1 | 785.91 | 785.91
Suministro, transporte, montaje, conexión, pruebas y puesta en servicio de un armario metálico de montaje mural, de medidas aproximadas (a concretar) de 800 x 1200 x 400 mm y placa de montaje incluida, según se especifica en el PPTP. Básicamente se resumen en: - Instalación exterior/interior - Grado de protección IP65/IP55 - Resistencia IK08 a impactos mecánicos externos. - Puerta reversible, apertura de 120°, opaca. - Puerta frontal ciega con maneta y cierre. - Color gris. (Similar a RAL 7035). Incluyendo portaplanos, pletina de conexión a tierra y todos los accesorios necesarios. Fabr: Himel, Schneider u otro de similares características.
SERV AUX | Partida | u | Servicios auxiliares cuadro | [6 empty] | 1 | 487.3 | 487.3
Suministro, transporte, montaje, conexión, pruebas y puesta en servicio de circuitos auxiliares del cuadro/armario eléctrico, según se especifica en el PPTP. Formado básicamente por: - Interruptor diferencial de calibre acorde al esquema unifilar, y corriente de disparo de 30mA. - Interruptores magnetotérmicos 2P, 6-25A para las salidas auxiliares según esquema unifilar. - Dotado de termostato mecánico doble, resistencia calefactora, iluminación, ventilación, enchufe, detector de puerta, protecciones individuales y todos los accesorios necesarios. Fabr: Himel, Schneider u otro de similares características.
[9 empty] | Total SUB CUADROS | 1 | 1273.21 | 1273.21
SUB DESMONTAJE | Capítulo |  | DESMONTAJE | [6 empty] | 1 | 282 | 282
DESM EQUIPOS | Partida | u | Desmontaje de cuadros, equipos y cables | [6 empty] | 1 | 282 | 282
Desmontaje de cajas, cuadros periféricos, equipos, cables o canalizaciones de la instalación que no vayan a ser reutilizados, incluido el traslado a centro autorizado de reciclaje, o a dependencias del CABB para su reutilización (según indicaciones del CABB). Reordenación y/o reubicación de todo el aparellaje y cableado necesario para la colocación de los nuevos equipos o elementos a suministrar.
[9 empty] | Total SUB DESMONTAJE | 1 | 282 | 282
SUB APARAMENTA | Capítulo |  | CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS AUXILIARES | [6 empty] | 1 | 8629.68 | 8629.68
ACOMETIDA | Partida | u | Acometida | [6 empty] | 1 | 314.1 | 314.1
Suministro, transporte, montaje, conexión, pruebas y puesta en servicio de una acometida, según se especifica en el PPTP. Formada básicamente por: - Interruptor automático magnetotérmico bipolar del calibre adecuado, capacidad de corte adecuada según cuadro (Ics), con contactos auxiliares de posición y disparo térmico y magnético. - Protector de sobretensiones. Para redes tipo TT, clase de exigencia C, Tipo 2, clase II N/PE, 2 polos y con aviso remoto. Estará protegido mediante fusibles. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider, Siemens u otro de similares características.
REP BIPOLAR | Partida | u | Repartidor modular bipolar 40A | [6 empty] | 3 | 24.23 | 72.69
Suministro, transporte, montaje, conexión, pruebas y puesta en servicio de un repartidor modular de tensiones, bipolar de 40A, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Legrand (Ref.: 0048 81) u otro de similares características.
PIA 230 V | Partida | u | Interruptor automatico 2-25 A , 230 V | [6 empty] | 3 | 38.25 | 114.75
Suministro, transporte, montaje, conexión, pruebas y puesta en servicio de un interruptor automático magnetotérmico bipolar de entre 2 -25 A, empleo 230 Vca, curva C, con contactos auxiliares de posición y disparo, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider, Siemens u otro de similares características.
DIF REARM | Partida | u | Diferencial autorearmable 30mA hasta 40A | [6 empty] | 1 | 136 | 136
Suministro, transporte, montaje, conexión, pruebas y puesta en servicio de un interruptor automático magnetotérmico diferencial bipolar hasta 40A, 30 mA y con contacto auxiliar de posición, rearme automático y test, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Gewiss (Ref.: Serie 90 Restart) u otro de similares características.
TIPO 5B 6-25A | Partida | u | Salida tipo 5B - alim servicios varios 6-25 A | [6 empty] | 1 | 137.8 | 137.8
Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una Salida Tipo 5 B - Alimentación servicios varios bipolares, según se especifica en el PPTP. Está formada básicamente por: - Interruptor automático magnetotérmico bipolar del calibre adecuado, capacidad de corte adecuada según cuadro (Ics), con contactos auxiliares de posición y disparo, curva C. - Interruptor diferencial bipolar de corte en polos con contactos auxiliares de posición y disparo. En función del servicio, podrá ser clase A súper inmunizado o clase AC. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider, Siemens u otro de similares características.
FA_10A | Partida | u | Fuente de alimentación 230 Vca/24Vcc 10A | [6 empty] | 1 | 218.45 | 218.45
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una fuente de alimentación conmutada para circuitos de 24Vcc, según se especifica en el PPTP. Formado básicamente por: - Interruptor automático magnetotérmico bipolar, empleo 230V, Curva D con contactos auxiliares de posición y disparo. - Fuente de alimentación conmutada 220Vca./24Vcc. 20A, con contactos auxiliares de estado. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:ABL8RPS24100), Siemens (Ref.:6EP1334-3BA10) u otro de similares características.
UCC SAI 10A | Partida | u | Módulo de SAI 24Vcc/20A | [6 empty] | 1 | 299.42 | 299.42
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de sistema de un sistema de alimentación ininterrumpida DC-SAI 24Vcc/20A, para usar junto con módulos de batería, entrada 24Vcc, salida 24Vcc/20A (sin interface de comunicación), según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:ABL8BBU24200), Siemens (Ref.:6EP4136-3AB00-0AY0) u otro de similares características.
BAT 24V_12Ah | Partida | u | Módulo de batería 24Vcc/12Ah | [6 empty] | 1 | 233.76 | 233.76
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de sistema de un módulo de batería de 24V/ 12 Ah, de plomo-gel, libre de mantenimiento, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:ABL8BPK24A12), Siemens (Ref.:6EP4135-0GB00-0AY0) u otro de similares características.
FUS 24Vcc | Partida | u | Fusible electrónico o módulo de corte selectivo | [6 empty] | 2 | 110.58 | 221.16
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de un módulo de 4 fusibles de protección electrónica, corte selectivo a 24 Vcc e intensidad de salida ajustable, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:ABL8PRP24100), Siemens (Ref.: 6EP1961-2BA31 ó 6EP1961-2BA41) u otro de similares características.
FA_48Vcc | Partida | u | Fuente de alimentación 230 Vca/48Vcc/12Vcc 40A | [6 empty] | 1 | 480.35 | 480.35
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una fuente de alimentación conmutada para circuitos de 24Vcc, según se especifica en el PPTP. Formado básicamente por: - Interruptor automático magnetotérmico bipolar, empleo 230V, Curva D con contactos auxiliares de posición y disparo. - Fuente de alimentación 220Vca./48Vcc/12Vcc., con contactos auxiliares de estado. - Intensidad de utilización <6A sin descarga de batería e intensidad máxima de 40A. - Módulo de batería de 12Vcc/ 38 Ah. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:PS100 + BAT38AH) u otro de similares características.
PRESENCIA V | Partida | u | Relé de protección | [6 empty] | 2 | 2735 | 5470
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de un relé de protección para protección de línea en celdas de 30kV, incluyendo parametrización y pruebas de un equipo de protección multifunción, según se especifica en el PPTP. Con las siguientes funciones: - Protección de sobreintensidad fase temporizada (51) - Protección de sobreintensidad de fase instantánea (50) - Protección de sobreintensidad fase-tierra temporizada (51N) - Protección de sobreintensidad fase-tierra instantánea (50N) - Protección de subtensión (27) - Función de reenganche (79) - Tensión de alimentación 48 Vcc, o autoalimentado - Con Comunicación MODBUS TCP/IP Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:SEPAM Serie 40) u otro de similares características.
R_24VCC | Partida | u | Relé 24Vcc | [6 empty] | 24 | 15.52 | 372.48
Suministro, transporte, montaje, conexión, pruebas y puesta en servicio de una base + relé auxiliar con bobina a 24Vcc y 4 contactos conmutados, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider, Siemens u otro de similares características.
R_48VCC | Partida | u | Relé 48Vcc | [6 empty] | 36 | 15.52 | 558.72
Suministro, transporte, montaje, conexión, pruebas y puesta en servicio de una base + relé auxiliar con bobina a 48Vcc y 4 contactos conmutados, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider, Siemens u otro de similares características.
[9 empty] | Total SUB APARAMENTA | 1 | 8629.68 | 8629.68
SUB CABLES | Capítulo |  | CABLEADO | [6 empty] | 1 | 1518.98 | 1518.98
C_12x1.5 | Partida | m | Cable de 12x1.5 mm2 | [6 empty] | 100 | 4.78 | 478
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de cable de 12x1.5 mm2 del tipo RZ1MAZ1-K (Cca-s1b,d1,a1) de Cu, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, conectores, etiquetas, etc.).
C_3G1.5 | Partida | m | Cable de 3G1.5 mm2 | [6 empty] | 100 | 2.03 | 203
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de cable 3G1.5 mm2 del tipo RZ1MAZ1-K (Cca-s1b,d1,a1) de Cu, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, conectores, etiquetas, etc.).
C_3G2.5 | Partida | m | Cable de 3G2.5 mm2 | [6 empty] | 100 | 2.55 | 255
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de cable 3G2.5 mm2 del tipo RZ1MAZ1-K (Cca-s1b,d1,a1) de Cu, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, conectores, etiquetas, etc.).
C_Pantalla 1Px1.5 | Partida | m | Cable apantallado de 1P x 1,5 mm2 | [6 empty] | 100 | 2.47 | 247
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de cable 1 P x 1,5 mm2 apantallados , del tipo RC4Z1 K (AS) de Cu, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, conectores, etiquetas, etc.).
C_Ethernet | Partida | m | Cable Ethernet Industrial | [6 empty] | 100 | 2.35 | 235
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de cable Ethernet industrial con 4 hilos de par trenzado, libre de halógenos y apantallado, categoría 5, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, conectores, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:BDCFH100), Siemens (Ref.:6XV1871-2F) u otro de similares características.
RJ45_Ethernet | Partida | u | Conector RJ45 industrial | [6 empty] | 6 | 16.83 | 100.98
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de conectores del tipo RJ45 con carcasa metálica robusta y tecnología de conexión rápida para cable de 2X2, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:TCSEK3MR2), Siemens (Ref.:6GK1901-1BB10) u otro de similares características.
[9 empty] | Total SUB CABLES | 1 | 1518.98 | 1518.98
SUB CANALIZACIONES | Capítulo |  | CANALIZACIONES | [6 empty] | 1 | 2390.4 | 2390.4
CB 200 | Partida | m | Canalización BT bandeja 200mm | [6 empty] | 10 | 42.46 | 424.6
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de bandeja PC + ABS libre de halógenos, perforada, de 60 x 200 mm con tapa, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (soportes, piezas de union, tornilleria, prensas, etiquetas, etc.).
CB 100 | Partida | m | Canalizacion BT bandeja 100mm | [6 empty] | 30 | 33.1 | 993
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de bandeja PC + ABS libre de halógenos, perforada, de 60 x 100 mm con tapa, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (soportes, piezas de union, tornilleria, prensas, etiquetas, etc.).
CT 32 TLH | Partida | m | Canalización tubo M32 | [6 empty] | 40 | 15.82 | 632.8
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de tubo conduit rígido LH de 32mm de diámetro, no inflamable, no propagador de la llama y estanco, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (soportes, piezas de union, tornilleria, etiquetas, prensas, etc.).
CT 25 TLH | Partida | m | Canalización tubo M25 | [6 empty] | 40 | 8.5 | 340
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de tubo conduit rígido LH de 25mm de diámetro, no inflamable, no propagador de la llama y estanco, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (soportes, piezas de union, tornilleria, etiquetas, prensas, etc.).
[9 empty] | Total SUB CANALIZACIONES | 1 | 2390.4 | 2390.4
SUB CONTROL | Capítulo |  | CONTROL, COMUNICACIONES Y VISUALIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 25067.74 | 25067.74
SUB HW CONTROL | Capítulo |  | Hardware PLC, OP y sus componentes | [6 empty] | 1 | 12707.74 | 12707.74
PERFIL_M580_1500 | Partida | u | Perfil soporte o bastidor | [6 empty] | 1 | 268.73 | 268.73
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de un perfil soporte o bastidor (en función de la marca/gama de PLC ofertado), según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.: BMEXBP0800), Siemens (Ref.:6ES7590-1AF30-0AA0) u otro de similares características.
FA_PLC_M580_1500 | Partida | u | Fuente de alimentación o módulo de potencia | [6 empty] | 1 | 455.77 | 455.77
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de las fuentes de alimentación o módulos de potencia adecuados a instalar en soporte o bastidor (en función de la marca/gama de PLC ofertado), según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:BMXCPS3020), Siemens (Ref.:6ES7505-0KA00-0AB0) u otro de similares características.
CPU_M580_1500 | Partida | u | Unidad de Control de Proceso | [6 empty] | 1 | 3145 | 3145
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una CPU, de capacidad adecuada, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.: BMEP582040), Siemens (Ref.:6ES7515-2AM01-0AB0) u otro de similares características.
MMC_M580_1500 | Partida | u | Tarjeta de memoria | [6 empty] | 1 | 473.93 | 473.93
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de memoria para el PLC, de capacidad adecuada, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.: BMXRMS004GPF), Siemens (Ref.:6ES7954-8LE03-0AA0) u otro de similares características.
T16ED_M580_1500 | Partida | u | Tarjeta de 16 Entradas digitales 24 V c.c. | [6 empty] | 5 | 183.26 | 916.3
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de 16 entradas digitales para el PLC ofertado, con separación galvánica, 24 V c.c. y conector de tornillos, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.: BMXDDI1602 + BMXFTB2000), Siemens (Ref.:6ES7521-1BH00-0AB0 + 6ES7592-1AM00-0XB0) u otro de similares características.
T16SD_M580_1500 | Partida | u | Tarjeta de 16 Salidas digitales 24 V c.c. | [6 empty] | 2 | 215.93 | 431.86
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de 16 salidas digitales para el PLC ofertado, con separación galvánica, 24 V c.c., 0,5 A por salida y conector de tornillos, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:BMXDDO1602 + BMXFTB2000), Siemens (Ref.:6ES7522-1BH01-0AB0 + 6ES7592-1AM00-0XB0) u otro de similares características.
T8EA_M580_1500 | Partida | u | Tarjeta de 8 Entradas Analogicas 4-20mA | [6 empty] | 1 | 655.21 | 655.21
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de 8 entradas analógicas para el PLC ofertado, con separación galvánica, 4 a 20 m A y conector de tornillos, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:BMXAMI0810 + BMXFTB2800), Siemens (Ref.:6ES7531-7KF00-0AB0 + 6ES7592-1AM00-0XB0) u otro de similares características.
T4SA_M580_1500 | Partida | u | Tarjeta de 4 Salidas Analogicas 4-20mA | [6 empty] | 1 | 550.76 | 550.76
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de 4 Salidas analógicas para el PLC ofertado, con separación galvánica, 4 a 20 mA y conector de tornillos, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:BMXAMO0410 + BMXFTB2000), Siemens (Ref.:6ES7532-5HD00-0AB0 + 6ES7592-1AM00-0XB0) u otro de similares características.
CP ET_M580_1500 | Partida | u | Procesador de comunicaciones Ethernet | [6 empty] | 1 | 511.91 | 511.91
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de comunicaciones Ethernet (Modbus TCP, Profinet, Ethernet IP...en función de la marca/gama de PLC ofertado), según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:BMENOC0301), Siemens (Ref.:6GK7542-1AX00-0XE0) u otro de similares características.
CP RS485_M580_1500 | Partida | u | Procesador de comunicaciones RS 485 | [6 empty] | 1 | 663.67 | 663.67
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de comunicaciones RS485 (Modbus RTU), según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:BMXNOM0200), Siemens (Ref.:6ES7541-1AB00-0AB0) u otro de similares características.
OP_19 | Partida | u | Panel operador táctil 19" - OP | [6 empty] | 1 | 4049.71 | 4049.71
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una pantalla táctil, display TFT panoramico de 19", con interface Ethernet integrado, según se especifica en el PPTP. Formado básicamente por: - Procesador y pantalla de 19''. - Pantalla táctil. - Procesador y memoria interna de dimensiones adecuadas para su cometido. - Sistema operativo Windows embebido. - Programas y licencias necesarias para la ejecución de proyectos desarrollados en: TIA Portal 14 o superior (Opción Siemens) Vijeo Designer (Opción Schneider) - Mínimo dos puertos dos USB, 1 Ethernet, 1 RS485 integrados. - Protocolos de comunicaciones nativos para la comunicación con los PLCs: Gama S7-1500/S7-1200 (Opción Siemens) Gama M580/M251 (Opción Schneider) - Posibilidad de copia de seguridad en tarjeta de memoria externa. - Instalación en puerta de armario/caja. - Temperatura de funcionamiento 0…45 °C Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:HMIG5U2 + HMIDT952), Siemens (Ref.:6AV2124-0UC02-0AX1) u otro de similares características.
SD_OP | Partida | u | Tarjeta SD para HMI | [6 empty] | 1 | 117.39 | 117.39
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de memoria para el panel de operador, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:HMIZSD1GS), Siemens (Ref.:6AV21818XP000AX0) u otro de similares características.
SW_8TX_GEST | Partida | u | Switch Gestionable | [6 empty] | 1 | 467.5 | 467.5
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de un Switch gestionable, compatible con los Switches Phoenix Contact LM 4TX/2FX SM instalados en la actualidad, según se especifica en el PPTP. Formado básicamente por: - 8 puertos Ethernet. - Alimentación a 24 Vcc. - Gestión de Vlan-es. - RSTP. - Autonegociación y autocrossing. - 10/100 Mbps. - Configuración Web. - SNMP. - Portmirroring. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Phoenix Contact (Ref.:LM 8TX) u otro de similares características.
[9 empty] | Total SUB HW CONTROL | 1 | 12707.74 | 12707.74
SUB SW | Capítulo |  | Programación y parametrización | [6 empty] | 1 | 12360 | 12360
SUB PROG PLC | Partida | u | Programación PLC y comunicaciones | [6 empty] | 1 | 6472 | 6472
Desarrollo, programación, instalación, pruebas en taller y puesta en marcha del programa de PLC para el correcto control y supervisión de la instalación en local y remoto, incluyendo las comunicaciones con los diferentes equipos que componen la infraestructura de Alta Tensión (Sepams, Analizadores, sondas, PLCs, paneles de operador...) así como con el SCADA del Puesto de Control Central, siguiendo los criterios de CABB/BBUP y los estándares establecidos para las instalaciones del Telemando de Abastecimiento así como para la supervisión y control de las redes de Alta Tensión, según las especificaciones y el funcionamiento definido en el PPTP.
SUB PROG OP | Partida | u | Programación panel operador | [6 empty] | 1 | 5888 | 5888
Desarrollo, programación, instalación, pruebas en taller y puesta en marcha del programa de panel de operador, para el correcto control y supervisión de la infraestructura de Alta Tensión, siguiendo los criterios de CABB/BBUP y los estándares establecidos para las instalaciones de Abastecimiento así como para la supervisión y control de las redes de Alta Tensión, según se define en el PPTP.
[9 empty] | Total SUB SW | 1 | 12360 | 12360
[9 empty] | Total SUB CONTROL | 1 | 25067.74 | 25067.74
SUB DOC | Capítulo |  | DOCUMENTACIÓN | [6 empty] | 1 | 1600 | 1600
DOC_SUB | Partida | U | DOCUMENTACIÓN | [6 empty] | 1 | 1600 | 1600
Desarrollo, y entrega de toda la documentación intermedia y final del proyecto, consecuencia de los trabajos realizados, según se especifica en el PPTP. Básicamente se trata de realización de documentación de seguridad, calidad y resíduos, los esquemas eléctricos (unifilares, desarrollados, interconexión ...), cuadernos de tareas, esquemas de comunicaciones, mapeados de señales de comunicación, mapeados de señales a SCADA, copias de seguridad de programas...
[9 empty] | Total SUB DOC | 1 | 1600 | 1600
[9 empty] | Total SUBESTACIÓN | 1 | 40762.01 | 40762.01
CTs | Capítulo |  | CTs DE REPARTO | [6 empty] | 1 | 65172.42 | 65172.42
CT CUADROS | Capítulo |  | ARMARIOS ELÉCTRICOS Y CAJAS | [6 empty] | 1 | 3819.63 | 3819.63
ENVOLV MURAL | Partida | u | Armario mural | [6 empty] | 3 | 785.91 | 2357.73
Suministro, transporte, montaje, conexión, pruebas y puesta en servicio de un armario metálico de montaje mural, de medidas aproximadas (a concretar) de 800 x 1200 x 400 mm y placa de montaje incluida, según se especifica en el PPTP. Básicamente se resumen en: - Instalación exterior/interior - Grado de protección IP65/IP55 - Resistencia IK08 a impactos mecánicos externos. - Puerta reversible, apertura de 120°, opaca. - Puerta frontal ciega con maneta y cierre. - Color gris. (Similar a RAL 7035). Incluyendo portaplanos, pletina de conexión a tierra y todos los accesorios necesarios. Fabr: Himel, Schneider u otro de similares características.
SERV AUX | Partida | u | Servicios auxiliares cuadro | [6 empty] | 3 | 487.3 | 1461.9
Suministro, transporte, montaje, conexión, pruebas y puesta en servicio de circuitos auxiliares del cuadro/armario eléctrico, según se especifica en el PPTP. Formado básicamente por: - Interruptor diferencial de calibre acorde al esquema unifilar, y corriente de disparo de 30mA. - Interruptores magnetotérmicos 2P, 6-25A para las salidas auxiliares según esquema unifilar. - Dotado de termostato mecánico doble, resistencia calefactora, iluminación, ventilación, enchufe, detector de puerta, protecciones individuales y todos los accesorios necesarios. Fabr: Himel, Schneider u otro de similares características.
[9 empty] | Total CT CUADROS | 1 | 3819.63 | 3819.63
CT DESMONTAJE | Capítulo |  | DESMONTAJE | [6 empty] | 1 | 846 | 846
DESM EQUIPOS | Partida | u | Desmontaje de cuadros, equipos y cables | [6 empty] | 3 | 282 | 846
Desmontaje de cajas, cuadros periféricos, equipos, cables o canalizaciones de la instalación que no vayan a ser reutilizados, incluido el traslado a centro autorizado de reciclaje, o a dependencias del CABB para su reutilización (según indicaciones del CABB). Reordenación y/o reubicación de todo el aparellaje y cableado necesario para la colocación de los nuevos equipos o elementos a suministrar.
[9 empty] | Total CT DESMONTAJE | 1 | 846 | 846
CT APARAMENTA | Capítulo |  | CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS AUXILIARES | [6 empty] | 1 | 24259.44 | 24259.44
ACOMETIDA | Partida | u | Acometida | [6 empty] | 3 | 314.1 | 942.3
Suministro, transporte, montaje, conexión, pruebas y puesta en servicio de una acometida, según se especifica en el PPTP. Formada básicamente por: - Interruptor automático magnetotérmico bipolar del calibre adecuado, capacidad de corte adecuada según cuadro (Ics), con contactos auxiliares de posición y disparo térmico y magnético. - Protector de sobretensiones. Para redes tipo TT, clase de exigencia C, Tipo 2, clase II N/PE, 2 polos y con aviso remoto. Estará protegido mediante fusibles. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider, Siemens u otro de similares características.
REP BIPOLAR | Partida | u | Repartidor modular bipolar 40A | [6 empty] | 9 | 24.23 | 218.07
Suministro, transporte, montaje, conexión, pruebas y puesta en servicio de un repartidor modular de tensiones, bipolar de 40A, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Legrand (Ref.: 0048 81) u otro de similares características.
PIA 230 V | Partida | u | Interruptor automatico 2-25 A , 230 V | [6 empty] | 9 | 38.25 | 344.25
Suministro, transporte, montaje, conexión, pruebas y puesta en servicio de un interruptor automático magnetotérmico bipolar de entre 2 -25 A, empleo 230 Vca, curva C, con contactos auxiliares de posición y disparo, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider, Siemens u otro de similares características.
DIF REARM | Partida | u | Diferencial autorearmable 30mA hasta 40A | [6 empty] | 3 | 136 | 408
Suministro, transporte, montaje, conexión, pruebas y puesta en servicio de un interruptor automático magnetotérmico diferencial bipolar hasta 40A, 30 mA y con contacto auxiliar de posición, rearme automático y test, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Gewiss (Ref.: Serie 90 Restart) u otro de similares características.
TIPO 5B 6-25A | Partida | u | Salida tipo 5B - alim servicios varios 6-25 A | [6 empty] | 3 | 137.8 | 413.4
Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una Salida Tipo 5 B - Alimentación servicios varios bipolares, según se especifica en el PPTP. Está formada básicamente por: - Interruptor automático magnetotérmico bipolar del calibre adecuado, capacidad de corte adecuada según cuadro (Ics), con contactos auxiliares de posición y disparo, curva C. - Interruptor diferencial bipolar de corte en polos con contactos auxiliares de posición y disparo. En función del servicio, podrá ser clase A súper inmunizado o clase AC. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider, Siemens u otro de similares características.
FA_10A | Partida | u | Fuente de alimentación 230 Vca/24Vcc 10A | [6 empty] | 3 | 218.45 | 655.35
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una fuente de alimentación conmutada para circuitos de 24Vcc, según se especifica en el PPTP. Formado básicamente por: - Interruptor automático magnetotérmico bipolar, empleo 230V, Curva D con contactos auxiliares de posición y disparo. - Fuente de alimentación conmutada 220Vca./24Vcc. 20A, con contactos auxiliares de estado. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:ABL8RPS24100), Siemens (Ref.:6EP1334-3BA10) u otro de similares características.
UCC SAI 10A | Partida | u | Módulo de SAI 24Vcc/20A | [6 empty] | 3 | 299.42 | 898.26
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de sistema de un sistema de alimentación ininterrumpida DC-SAI 24Vcc/20A, para usar junto con módulos de batería, entrada 24Vcc, salida 24Vcc/20A (sin interface de comunicación), según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:ABL8BBU24200), Siemens (Ref.:6EP4136-3AB00-0AY0) u otro de similares características.
BAT 24V_12Ah | Partida | u | Módulo de batería 24Vcc/12Ah | [6 empty] | 3 | 233.76 | 701.28
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de sistema de un módulo de batería de 24V/ 12 Ah, de plomo-gel, libre de mantenimiento, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:ABL8BPK24A12), Siemens (Ref.:6EP4135-0GB00-0AY0) u otro de similares características.
FUS 24Vcc | Partida | u | Fusible electrónico o módulo de corte selectivo | [6 empty] | 6 | 110.58 | 663.48
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de un módulo de 4 fusibles de protección electrónica, corte selectivo a 24 Vcc e intensidad de salida ajustable, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:ABL8PRP24100), Siemens (Ref.: 6EP1961-2BA31 ó 6EP1961-2BA41) u otro de similares características.
FA_48Vcc | Partida | u | Fuente de alimentación 230 Vca/48Vcc/12Vcc 40A | [6 empty] | 3 | 480.35 | 1441.05
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una fuente de alimentación conmutada para circuitos de 24Vcc, según se especifica en el PPTP. Formado básicamente por: - Interruptor automático magnetotérmico bipolar, empleo 230V, Curva D con contactos auxiliares de posición y disparo. - Fuente de alimentación 220Vca./48Vcc/12Vcc., con contactos auxiliares de estado. - Intensidad de utilización <6A sin descarga de batería e intensidad máxima de 40A. - Módulo de batería de 12Vcc/ 38 Ah. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:PS100 + BAT38AH) u otro de similares características.
PRESENCIA V | Partida | u | Relé de protección | [6 empty] | 6 | 2735 | 16410
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de un relé de protección para protección de línea en celdas de 30kV, incluyendo parametrización y pruebas de un equipo de protección multifunción, según se especifica en el PPTP. Con las siguientes funciones: - Protección de sobreintensidad fase temporizada (51) - Protección de sobreintensidad de fase instantánea (50) - Protección de sobreintensidad fase-tierra temporizada (51N) - Protección de sobreintensidad fase-tierra instantánea (50N) - Protección de subtensión (27) - Función de reenganche (79) - Tensión de alimentación 48 Vcc, o autoalimentado - Con Comunicación MODBUS TCP/IP Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:SEPAM Serie 40) u otro de similares características.
R_24VCC | Partida | u | Relé 24Vcc | [6 empty] | 30 | 15.52 | 465.6
Suministro, transporte, montaje, conexión, pruebas y puesta en servicio de una base + relé auxiliar con bobina a 24Vcc y 4 contactos conmutados, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider, Siemens u otro de similares características.
R_48VCC | Partida | u | Relé 48Vcc | [6 empty] | 45 | 15.52 | 698.4
Suministro, transporte, montaje, conexión, pruebas y puesta en servicio de una base + relé auxiliar con bobina a 48Vcc y 4 contactos conmutados, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider, Siemens u otro de similares características.
[9 empty] | Total CT APARAMENTA | 1 | 24259.44 | 24259.44
CT CABLES | Capítulo |  | CABLEADO | [6 empty] | 1 | 4556.94 | 4556.94
C_12x1.5 | Partida | m | Cable de 12x1.5 mm2 | [6 empty] | 300 | 4.78 | 1434
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de cable de 12x1.5 mm2 del tipo RZ1MAZ1-K (Cca-s1b,d1,a1) de Cu, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, conectores, etiquetas, etc.).
C_3G1.5 | Partida | m | Cable de 3G1.5 mm2 | [6 empty] | 300 | 2.03 | 609
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de cable 3G1.5 mm2 del tipo RZ1MAZ1-K (Cca-s1b,d1,a1) de Cu, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, conectores, etiquetas, etc.).
C_3G2.5 | Partida | m | Cable de 3G2.5 mm2 | [6 empty] | 300 | 2.55 | 765
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de cable 3G2.5 mm2 del tipo RZ1MAZ1-K (Cca-s1b,d1,a1) de Cu, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, conectores, etiquetas, etc.).
C_Pantalla 1Px1.5 | Partida | m | Cable apantallado de 1P x 1,5 mm2 | [6 empty] | 300 | 2.47 | 741
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de cable 1 P x 1,5 mm2 apantallados , del tipo RC4Z1 K (AS) de Cu, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, conectores, etiquetas, etc.).
C_Ethernet | Partida | m | Cable Ethernet Industrial | [6 empty] | 300 | 2.35 | 705
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de cable Ethernet industrial con 4 hilos de par trenzado, libre de halógenos y apantallado, categoría 5, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, conectores, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:BDCFH100), Siemens (Ref.:6XV1871-2F) u otro de similares características.
RJ45_Ethernet | Partida | u | Conector RJ45 industrial | [6 empty] | 18 | 16.83 | 302.94
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de conectores del tipo RJ45 con carcasa metálica robusta y tecnología de conexión rápida para cable de 2X2, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:TCSEK3MR2), Siemens (Ref.:6GK1901-1BB10) u otro de similares características.
[9 empty] | Total CT CABLES | 1 | 4556.94 | 4556.94
CT CANALIZACIONES | Capítulo |  | CANALIZACIONES | [6 empty] | 1 | 7171.2 | 7171.2
CB 200 | Partida | m | Canalización BT bandeja 200mm | [6 empty] | 30 | 42.46 | 1273.8
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de bandeja PC + ABS libre de halógenos, perforada, de 60 x 200 mm con tapa, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (soportes, piezas de union, tornilleria, prensas, etiquetas, etc.).
CB 100 | Partida | m | Canalizacion BT bandeja 100mm | [6 empty] | 90 | 33.1 | 2979
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de bandeja PC + ABS libre de halógenos, perforada, de 60 x 100 mm con tapa, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (soportes, piezas de union, tornilleria, prensas, etiquetas, etc.).
CT 32 TLH | Partida | m | Canalización tubo M32 | [6 empty] | 120 | 15.82 | 1898.4
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de tubo conduit rígido LH de 32mm de diámetro, no inflamable, no propagador de la llama y estanco, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (soportes, piezas de union, tornilleria, etiquetas, prensas, etc.).
CT 25 TLH | Partida | m | Canalización tubo M25 | [6 empty] | 120 | 8.5 | 1020
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de tubo conduit rígido LH de 25mm de diámetro, no inflamable, no propagador de la llama y estanco, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (soportes, piezas de union, tornilleria, etiquetas, prensas, etc.).
[9 empty] | Total CT CANALIZACIONES | 1 | 7171.2 | 7171.2
CT CONTROL | Capítulo |  | CONTROL COMUNICACIONES Y VISUALIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 22719.21 | 22719.21
CT HW CONTROL | Capítulo |  | Hardware PLC, OP y sus componentes | [6 empty] | 1 | 14625.21 | 14625.21
PERFIL_M251_1200 | Partida | u | Perfil soporte | [6 empty] | 3 | 31.76 | 95.28
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de un perfil soporte, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.: TH35-7.5), Siemens (Ref.:6ES5710-8MA11) u otro de similares características.
CPU_M251_1200 | Partida | u | Unidad de Control de Proceso | [6 empty] | 3 | 275.7 | 827.1
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una CPU, de capacidad adecuada, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.: TM251MESE), Siemens (Ref.:6ES7214-1AG40-0XB0) u otro de similares características.
MMC_M251_1200 | Partida | u | Tarjeta de memoria | [6 empty] | 3 | 41.1 | 123.3
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de memoria para el PLC, de capacidad adecuada, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.: TMASD1), Siemens (Ref.:6ES7954-8LC03-0AA0) u otro de similares características.
T16ED_M251_1200 | Partida | u | Tarjeta de 16 Entradas digitales 24 V c.c. | [6 empty] | 12 | 100.49 | 1205.88
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de 16 entradas digitales para el PLC ofertado, con separación galvanica, 24 V c.c. y conector de tornillos, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.: TM3DI16), Siemens (Ref.:6ES7221-1BH32-0XB0) u otro de similares características.
T16SD_M251_1200 | Partida | u | Tarjeta de 16 Salidas digitales 24 V c.c. | [6 empty] | 6 | 100.49 | 602.94
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de 16 salidas digitales para el PLC ofertado, con separación galvanica, 24 V c.c., 0,5 A por salida y conector de tornillos, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:TM3DQ16T), Siemens (Ref.:6ES7222-1BH32-0XB0) u otro de similares características.
T8EA_M251_1200 | Partida | u | Tarjeta de 8 Entradas Analogicas 4-20mA | [6 empty] | 3 | 162.13 | 486.39
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de 8 entradas analógicas para el PLC ofertado, con separación galvanica, 4 a 20 m A y conector de tornillos, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:TM3AI8), Siemens (Ref.:6ES7231-4HF32-0XB0) u otro de similares características.
T4SA_M251_1200 | Partida | u | Tarjeta de 4 Salidas Analogicas 4-20mA | [6 empty] | 3 | 158.95 | 476.85
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de 4 Salidas analógicas para el PLC ofertado, con separación galvanica, 4 a 20 mA y conector de tornillos, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:TM3AQ4), Siemens (Ref.:6ES7232-4HD32-0XB0) u otro de similares características.
CP ET_M251_1200 | Partida | u | Procesador de comunicaciones Ethernet | [6 empty] | 3 | 102.79 | 308.37
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de comunicaciones Ethernet (Modbus TCP, Profinet, Ethernet IP...en función de la marca/gama de PLC ofertado), según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:TM4ES4), Siemens (Ref.:6GK7243-1BX30-0XE0) u otro de similares características.
CP RS485_M251_1200 | Partida | u | Procesador de comunicaciones RS 485 | [6 empty] | 3 | 123.01 | 369.03
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de comunicaciones RS485 (Modbus RTU), en caso de no disponer un puerto RS485 (Modbus RTU) integrado en la CPU, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Siemens (Ref.:6ES7241-1CH32-0XB0) u otro de similares características.
OP_15 | Partida | u | Panel operador táctil 15" - OP | [6 empty] | 3 | 2791.8 | 8375.4
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una pantalla táctil, display TFT panoramico de 15", con interface Ethernet integrado, según se especifica en el PPTP. Formado básicamente por: - Procesador y pantalla de 15''. - Pantalla táctil. - Procesador y memoria interna de dimensiones adecuadas para su cometido. - Sistema operativo Windows embebido. - Programas y licencias necesarias para la ejecución de proyectos desarrollados en: TIA Portal 14 o superior (Opción Siemens) Vijeo Designer (Opción Schneider) - Mínimo dos puertos dos USB, 1 Ethernet, 1 RS485 integrados. - Protocolos de comunicaciones nativos para la comunicación con los PLCs: Gama S7-1500/S7-1200 (Opción Siemens) Gama M580/M251 (Opción Schneider) - Posibilidad de copia de seguridad en tarjeta de memoria externa. - Instalación en puerta de armario/caja. - Temperatura de funcionamiento 0…45 °C Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:HMIG3U + HMIDT732), Siemens (Ref.:6AV2124-0QC02-0AX1) u otro de similares características.
SD_OP | Partida | u | Tarjeta SD para HMI | [6 empty] | 3 | 117.39 | 352.17
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de memoria para el panel de operador, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:HMIZSD1GS), Siemens (Ref.:6AV21818XP000AX0) u otro de similares características.
SW_8TX_GEST | Partida | u | Switch Gestionable | [6 empty] | 3 | 467.5 | 1402.5
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de un Switch gestionable, compatible con los Switches Phoenix Contact LM 4TX/2FX SM instalados en la actualidad, según se especifica en el PPTP. Formado básicamente por: - 8 puertos Ethernet. - Alimentación a 24 Vcc. - Gestión de Vlan-es. - RSTP. - Autonegociación y autocrossing. - 10/100 Mbps. - Configuración Web. - SNMP. - Portmirroring. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Phoenix Contact (Ref.:LM 8TX) u otro de similares características.
[9 empty] | Total CT HW CONTROL | 1 | 14625.21 | 14625.21
CT SW | Capítulo |  | Programación y parametrización | [6 empty] | 1 | 8094 | 8094
CT PROG PLC | Partida | u | Programación PLC y comunicaciones | [6 empty] | 3 | 1632 | 4896
Desarrollo, programación, instalación, pruebas en taller y puesta en marcha del programa de PLC para el correcto control y supervisión de la instalación en local y remoto, incluyendo las comunicaciones con los diferentes equipos que componen la infraestructura de Alta Tensión (Sepams, Analizadores, sondas, PLCs, paneles de operador...) así como con el SCADA del Puesto de Control Central, siguiendo los criterios de CABB/BBUP y los estándares establecidos para las instalaciones del Telemando de Abastecimiento así como para la supervisión y control de las redes de Alta Tensión, según las especificaciones y el funcionamiento definido en el PPTP.
CT PROG OP | Partida | u | Programación panel operador | [6 empty] | 3 | 1066 | 3198
Desarrollo, programación, instalación, pruebas en taller y puesta en marcha del programa de panel de operador, para el correcto control y supervisión de la infraestructura de Alta Tensión, siguiendo los criterios de CABB/BBUP y los estándares establecidos para las instalaciones de Abastecimiento así como para la supervisión y control de las redes de Alta Tensión, según se define en el PPTP.
[9 empty] | Total CT SW | 1 | 8094 | 8094
[9 empty] | Total CT CONTROL | 1 | 22719.21 | 22719.21
CT DOC | Capítulo |  | DOCUMENTACIÓN | [6 empty] | 1 | 1800 | 1800
DOC_CT | Partida | u | DOCUMENTACIÓN FINAL | [6 empty] | 3 | 600 | 1800
Desarrollo, y entrega de toda la documentación intermedia y final del proyecto, consecuencia de los trabajos realizados, según se especifica en el PPTP. Básicamente se trata de realización de documentación de seguridad, calidad y resíduos, los esquemas eléctricos (unifilares, desarrollados, interconexión ...), cuadernos de tareas, esquemas de comunicaciones, mapeados de señales de comunicación, mapeados de señales a SCADA, copias de seguridad de programas...
[9 empty] | Total CT DOC | 1 | 1800 | 1800
[9 empty] | Total CTs | 1 | 65172.42 | 65172.42
GRUPOS | Capítulo |  | CT DE GRUPOS ELECTRÓGENOS | [6 empty] | 1 | 26130.11 | 26130.11
GE CUADROS | Capítulo |  | ARMARIOS ELÉCTRICOS Y CAJAS | [6 empty] | 1 | 2227.3 | 2227.3
ENVOLV ARMARIO | Partida | u | Módulo de armario interior | [6 empty] | 1 | 1740 | 1740
Suministro, transporte, montaje, conexión, pruebas y puesta en servicio de un cuadro metálico combinable de medidas aproximadas (a concretar) de 2000x1000x350 para albergar en su interior todo el aparellaje eléctrico y de control necesario, según se especifica en el PPTP. Básicamente se resumen en: - Armario metálico forma 1 - Placa de montaje interior y puerta frontal ciega - Grado de resistencia a impactos IK10 - Instalación exterior/interior - Grado de protección IP65/IP55 El módulo incluirá portaplanos, pletina de conexión a tierra y todos los accesorios necesarios. Fabricación Himel, Schneider u otro de similares características.
SERV AUX | Partida | u | Servicios auxiliares cuadro | [6 empty] | 1 | 487.3 | 487.3
Suministro, transporte, montaje, conexión, pruebas y puesta en servicio de circuitos auxiliares del cuadro/armario eléctrico, según se especifica en el PPTP. Formado básicamente por: - Interruptor diferencial de calibre acorde al esquema unifilar, y corriente de disparo de 30mA. - Interruptores magnetotérmicos 2P, 6-25A para las salidas auxiliares según esquema unifilar. - Dotado de termostato mecánico doble, resistencia calefactora, iluminación, ventilación, enchufe, detector de puerta, protecciones individuales y todos los accesorios necesarios. Fabr: Himel, Schneider u otro de similares características.
[9 empty] | Total GE CUADROS | 1 | 2227.3 | 2227.3
GE DESMONTAJE | Capítulo |  | DESMONTAJE | [6 empty] | 1 | 282 | 282
DESM EQUIPOS | Partida | u | Desmontaje de cuadros, equipos y cables | [6 empty] | 1 | 282 | 282
Desmontaje de cajas, cuadros periféricos, equipos, cables o canalizaciones de la instalación que no vayan a ser reutilizados, incluido el traslado a centro autorizado de reciclaje, o a dependencias del CABB para su reutilización (según indicaciones del CABB). Reordenación y/o reubicación de todo el aparellaje y cableado necesario para la colocación de los nuevos equipos o elementos a suministrar.
[9 empty] | Total GE DESMONTAJE | 1 | 282 | 282
GE APARAMENTA | Capítulo |  | CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS AUXILIARES | [6 empty] | 1 | 2970.53 | 2970.53
ACOMETIDA | Partida | u | Acometida | [6 empty] | 1 | 314.1 | 314.1
Suministro, transporte, montaje, conexión, pruebas y puesta en servicio de una acometida, según se especifica en el PPTP. Formada básicamente por: - Interruptor automático magnetotérmico bipolar del calibre adecuado, capacidad de corte adecuada según cuadro (Ics), con contactos auxiliares de posición y disparo térmico y magnético. - Protector de sobretensiones. Para redes tipo TT, clase de exigencia C, Tipo 2, clase II N/PE, 2 polos y con aviso remoto. Estará protegido mediante fusibles. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider, Siemens u otro de similares características.
REP BIPOLAR | Partida | u | Repartidor modular bipolar 40A | [6 empty] | 6 | 24.23 | 145.38
Suministro, transporte, montaje, conexión, pruebas y puesta en servicio de un repartidor modular de tensiones, bipolar de 40A, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Legrand (Ref.: 0048 81) u otro de similares características.
PIA 230 V | Partida | u | Interruptor automatico 2-25 A , 230 V | [6 empty] | 3 | 38.25 | 114.75
Suministro, transporte, montaje, conexión, pruebas y puesta en servicio de un interruptor automático magnetotérmico bipolar de entre 2 -25 A, empleo 230 Vca, curva C, con contactos auxiliares de posición y disparo, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider, Siemens u otro de similares características.
DIF REARM | Partida | u | Diferencial autorearmable 30mA hasta 40A | [6 empty] | 1 | 136 | 136
Suministro, transporte, montaje, conexión, pruebas y puesta en servicio de un interruptor automático magnetotérmico diferencial bipolar hasta 40A, 30 mA y con contacto auxiliar de posición, rearme automático y test, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Gewiss (Ref.: Serie 90 Restart) u otro de similares características.
TIPO 5B 6-25A | Partida | u | Salida tipo 5B - alim servicios varios 6-25 A | [6 empty] | 2 | 137.8 | 275.6
Suministro, transporte, montaje, instalación, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una Salida Tipo 5 B - Alimentación servicios varios bipolares, según se especifica en el PPTP. Está formada básicamente por: - Interruptor automático magnetotérmico bipolar del calibre adecuado, capacidad de corte adecuada según cuadro (Ics), con contactos auxiliares de posición y disparo, curva C. - Interruptor diferencial bipolar de corte en polos con contactos auxiliares de posición y disparo. En función del servicio, podrá ser clase A súper inmunizado o clase AC. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider, Siemens u otro de similares características.
FA_10A | Partida | u | Fuente de alimentación 230 Vca/24Vcc 10A | [6 empty] | 1 | 218.45 | 218.45
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una fuente de alimentación conmutada para circuitos de 24Vcc, según se especifica en el PPTP. Formado básicamente por: - Interruptor automático magnetotérmico bipolar, empleo 230V, Curva D con contactos auxiliares de posición y disparo. - Fuente de alimentación conmutada 220Vca./24Vcc. 20A, con contactos auxiliares de estado. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:ABL8RPS24100), Siemens (Ref.:6EP1334-3BA10) u otro de similares características.
UCC SAI 10A | Partida | u | Módulo de SAI 24Vcc/20A | [6 empty] | 1 | 299.42 | 299.42
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de sistema de un sistema de alimentación ininterrumpida DC-SAI 24Vcc/20A, para usar junto con módulos de batería, entrada 24Vcc, salida 24Vcc/20A (sin interface de comunicación), según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:ABL8BBU24200), Siemens (Ref.:6EP4136-3AB00-0AY0) u otro de similares características.
BAT 24V_12Ah | Partida | u | Módulo de batería 24Vcc/12Ah | [6 empty] | 1 | 233.76 | 233.76
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de sistema de un módulo de batería de 24V/ 12 Ah, de plomo-gel, libre de mantenimiento, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:ABL8BPK24A12), Siemens (Ref.:6EP4135-0GB00-0AY0) u otro de similares características.
FUS 24Vcc | Partida | u | Fusible electrónico o módulo de corte selectivo | [6 empty] | 4 | 110.58 | 442.32
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de un módulo de 4 fusibles de protección electrónica, corte selectivo a 24 Vcc e intensidad de salida ajustable, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:ABL8PRP24100), Siemens (Ref.: 6EP1961-2BA31 ó 6EP1961-2BA41) u otro de similares características.
FA_48Vcc | Partida | u | Fuente de alimentación 230 Vca/48Vcc/12Vcc 40A | [6 empty] | 1 | 480.35 | 480.35
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una fuente de alimentación conmutada para circuitos de 24Vcc, según se especifica en el PPTP. Formado básicamente por: - Interruptor automático magnetotérmico bipolar, empleo 230V, Curva D con contactos auxiliares de posición y disparo. - Fuente de alimentación 220Vca./48Vcc/12Vcc., con contactos auxiliares de estado. - Intensidad de utilización <6A sin descarga de batería e intensidad máxima de 40A. - Módulo de batería de 12Vcc/ 38 Ah. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:PS100 + BAT38AH) u otro de similares características.
R_24VCC | Partida | u | Relé 24Vcc | [6 empty] | 10 | 15.52 | 155.2
Suministro, transporte, montaje, conexión, pruebas y puesta en servicio de una base + relé auxiliar con bobina a 24Vcc y 4 contactos conmutados, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider, Siemens u otro de similares características.
R_48VCC | Partida | u | Relé 48Vcc | [6 empty] | 10 | 15.52 | 155.2
Suministro, transporte, montaje, conexión, pruebas y puesta en servicio de una base + relé auxiliar con bobina a 48Vcc y 4 contactos conmutados, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider, Siemens u otro de similares características.
[9 empty] | Total GE APARAMENTA | 1 | 2970.53 | 2970.53
GE CABLES | Capítulo |  | CABLEADO | [6 empty] | 1 | 1518.98 | 1518.98
C_12x1.5 | Partida | m | Cable de 12x1.5 mm2 | [6 empty] | 100 | 4.78 | 478
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de cable de 12x1.5 mm2 del tipo RZ1MAZ1-K (Cca-s1b,d1,a1) de Cu, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, conectores, etiquetas, etc.).
C_3G1.5 | Partida | m | Cable de 3G1.5 mm2 | [6 empty] | 100 | 2.03 | 203
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de cable 3G1.5 mm2 del tipo RZ1MAZ1-K (Cca-s1b,d1,a1) de Cu, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, conectores, etiquetas, etc.).
C_3G2.5 | Partida | m | Cable de 3G2.5 mm2 | [6 empty] | 100 | 2.55 | 255
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de cable 3G2.5 mm2 del tipo RZ1MAZ1-K (Cca-s1b,d1,a1) de Cu, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, conectores, etiquetas, etc.).
C_Pantalla 1Px1.5 | Partida | m | Cable apantallado de 1P x 1,5 mm2 | [6 empty] | 100 | 2.47 | 247
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de cable 1 P x 1,5 mm2 apantallados , del tipo RC4Z1 K (AS) de Cu, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, conectores, etiquetas, etc.).
C_Ethernet | Partida | m | Cable Ethernet Industrial | [6 empty] | 100 | 2.35 | 235
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de cable Ethernet industrial con 4 hilos de par trenzado, libre de halógenos y apantallado, categoría 5, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, conectores, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:BDCFH100), Siemens (Ref.:6XV1871-2F) u otro de similares características.
RJ45_Ethernet | Partida | u | Conector RJ45 industrial | [6 empty] | 6 | 16.83 | 100.98
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de conectores del tipo RJ45 con carcasa metálica robusta y tecnología de conexión rápida para cable de 2X2, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:TCSEK3MR2), Siemens (Ref.:6GK1901-1BB10) u otro de similares características.
[9 empty] | Total GE CABLES | 1 | 1518.98 | 1518.98
GE CANALIZACIONES | Capítulo |  | CANALIZACIONES | [6 empty] | 1 | 2390.4 | 2390.4
CB 200 | Partida | m | Canalización BT bandeja 200mm | [6 empty] | 10 | 42.46 | 424.6
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de bandeja PC + ABS libre de halógenos, perforada, de 60 x 200 mm con tapa, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (soportes, piezas de union, tornilleria, prensas, etiquetas, etc.).
CB 100 | Partida | m | Canalizacion BT bandeja 100mm | [6 empty] | 30 | 33.1 | 993
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de bandeja PC + ABS libre de halógenos, perforada, de 60 x 100 mm con tapa, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (soportes, piezas de union, tornilleria, prensas, etiquetas, etc.).
CT 32 TLH | Partida | m | Canalización tubo M32 | [6 empty] | 40 | 15.82 | 632.8
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de tubo conduit rígido LH de 32mm de diámetro, no inflamable, no propagador de la llama y estanco, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (soportes, piezas de union, tornilleria, etiquetas, prensas, etc.).
CT 25 TLH | Partida | m | Canalización tubo M25 | [6 empty] | 40 | 8.5 | 340
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de tubo conduit rígido LH de 25mm de diámetro, no inflamable, no propagador de la llama y estanco, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (soportes, piezas de union, tornilleria, etiquetas, prensas, etc.).
[9 empty] | Total GE CANALIZACIONES | 1 | 2390.4 | 2390.4
GE CONTROL | Capítulo |  | CONTROL, COMUNICACIONES Y VISUALIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 15540.9 | 15540.9
GE HW CONTROL | Capítulo |  | Hardware PLC, OP y sus componentes | [6 empty] | 1 | 10144.9 | 10144.9
PERFIL_M251_1200 | Partida | u | Perfil soporte | [6 empty] | 2 | 31.76 | 63.52
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de un perfil soporte, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.: TH35-7.5), Siemens (Ref.:6ES5710-8MA11) u otro de similares características.
CPU_M251_1200 | Partida | u | Unidad de Control de Proceso | [6 empty] | 2 | 275.7 | 551.4
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una CPU, de capacidad adecuada, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.: TM251MESE), Siemens (Ref.:6ES7214-1AG40-0XB0) u otro de similares características.
MMC_M251_1200 | Partida | u | Tarjeta de memoria | [6 empty] | 2 | 41.1 | 82.2
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de memoria para el PLC, de capacidad adecuada, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.: TMASD1), Siemens (Ref.:6ES7954-8LC03-0AA0) u otro de similares características.
T16ED_M251_1200 | Partida | u | Tarjeta de 16 Entradas digitales 24 V c.c. | [6 empty] | 6 | 100.49 | 602.94
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de 16 entradas digitales para el PLC ofertado, con separación galvanica, 24 V c.c. y conector de tornillos, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.: TM3DI16), Siemens (Ref.:6ES7221-1BH32-0XB0) u otro de similares características.
T16SD_M251_1200 | Partida | u | Tarjeta de 16 Salidas digitales 24 V c.c. | [6 empty] | 4 | 100.49 | 401.96
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de 16 salidas digitales para el PLC ofertado, con separación galvanica, 24 V c.c., 0,5 A por salida y conector de tornillos, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:TM3DQ16T), Siemens (Ref.:6ES7222-1BH32-0XB0) u otro de similares características.
T8EA_M251_1200 | Partida | u | Tarjeta de 8 Entradas Analogicas 4-20mA | [6 empty] | 2 | 162.13 | 324.26
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de 8 entradas analógicas para el PLC ofertado, con separación galvanica, 4 a 20 m A y conector de tornillos, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:TM3AI8), Siemens (Ref.:6ES7231-4HF32-0XB0) u otro de similares características.
T4SA_M251_1200 | Partida | u | Tarjeta de 4 Salidas Analogicas 4-20mA | [6 empty] | 2 | 158.95 | 317.9
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de 4 Salidas analógicas para el PLC ofertado, con separación galvanica, 4 a 20 mA y conector de tornillos, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:TM3AQ4), Siemens (Ref.:6ES7232-4HD32-0XB0) u otro de similares características.
CP ET_M251_1200 | Partida | u | Procesador de comunicaciones Ethernet | [6 empty] | 2 | 102.79 | 205.58
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de comunicaciones Ethernet (Modbus TCP, Profinet, Ethernet IP...en función de la marca/gama de PLC ofertado), según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:TM4ES4), Siemens (Ref.:6GK7243-1BX30-0XE0) u otro de similares características.
CP RS485_M251_1200 | Partida | u | Procesador de comunicaciones RS 485 | [6 empty] | 2 | 123.01 | 246.02
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de comunicaciones RS485 (Modbus RTU), en caso de no disponer un puerto RS485 (Modbus RTU) integrado en la CPU, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Siemens (Ref.:6ES7241-1CH32-0XB0) u otro de similares características.
OP_15 | Partida | u | Panel operador táctil 15" - OP | [6 empty] | 2 | 2791.8 | 5583.6
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una pantalla táctil, display TFT panoramico de 15", con interface Ethernet integrado, según se especifica en el PPTP. Formado básicamente por: - Procesador y pantalla de 15''. - Pantalla táctil. - Procesador y memoria interna de dimensiones adecuadas para su cometido. - Sistema operativo Windows embebido. - Programas y licencias necesarias para la ejecución de proyectos desarrollados en: TIA Portal 14 o superior (Opción Siemens) Vijeo Designer (Opción Schneider) - Mínimo dos puertos dos USB, 1 Ethernet, 1 RS485 integrados. - Protocolos de comunicaciones nativos para la comunicación con los PLCs: Gama S7-1500/S7-1200 (Opción Siemens) Gama M580/M251 (Opción Schneider) - Posibilidad de copia de seguridad en tarjeta de memoria externa. - Instalación en puerta de armario/caja. - Temperatura de funcionamiento 0…45 °C Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:HMIG3U + HMIDT732), Siemens (Ref.:6AV2124-0QC02-0AX1) u otro de similares características.
SD_OP | Partida | u | Tarjeta SD para HMI | [6 empty] | 2 | 117.39 | 234.78
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de memoria para el panel de operador, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:HMIZSD1GS), Siemens (Ref.:6AV21818XP000AX0) u otro de similares características.
SW_8TX_GEST | Partida | u | Switch Gestionable | [6 empty] | 2 | 467.5 | 935
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de un Switch gestionable, compatible con los Switches Phoenix Contact LM 4TX/2FX SM instalados en la actualidad, según se especifica en el PPTP. Formado básicamente por: - 8 puertos Ethernet. - Alimentación a 24 Vcc. - Gestión de Vlan-es. - RSTP. - Autonegociación y autocrossing. - 10/100 Mbps. - Configuración Web. - SNMP. - Portmirroring. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Phoenix Contact (Ref.:LM 8TX) u otro de similares características.
CV_MB_MBTCP | Partida | u | Pasarela Modbus RTU - Modbus TCP | [6 empty] | 1 | 595.74 | 595.74
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una pasarela de Modbus RTU a Modbus TCP, según se especifica en el PPTP. Formado básicamente por: - Puertos RJ45 Ethernet, RJ45 RS232, RJ45 RS485 - Protocolos Ethernet Modbus TCP / IP, Modbus RTU, JBUS, PowerLogic (SY/MAX), Modbus ASCII... - Alimentación a 24 Vcc. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.: EGX150) u otro de similares características.
[9 empty] | Total GE HW CONTROL | 1 | 10144.9 | 10144.9
GE SW | Capítulo |  | Programación y parametrización | [6 empty] | 1 | 5396 | 5396
GE PROG PLC | Partida | u | Programación PLC y comunicaciones | [6 empty] | 2 | 1632 | 3264
Desarrollo, programación, instalación, pruebas en taller y puesta en marcha del programa de PLC para el correcto control y supervisión de la instalación en local y remoto, incluyendo las comunicaciones con los diferentes equipos que componen la infraestructura de Alta Tensión (Sepams, Analizadores, sondas, PLCs, paneles de operador...) así como con el SCADA del Puesto de Control Central, siguiendo los criterios de CABB/BBUP y los estándares establecidos para las instalaciones del Telemando de Abastecimiento así como para la supervisión y control de las redes de Alta Tensión, según las especificaciones y el funcionamiento definido en el PPTP.
GE PROG OP | Partida | u | Programación panel operador | [6 empty] | 2 | 1066 | 2132
Desarrollo, programación, instalación, pruebas en taller y puesta en marcha del programa de panel de operador, para el correcto control y supervisión de la infraestructura de Alta Tensión, siguiendo los criterios de CABB/BBUP y los estándares establecidos para las instalaciones de Abastecimiento así como para la supervisión y control de las redes de Alta Tensión, según se define en el PPTP.
[9 empty] | Total GE SW | 1 | 5396 | 5396
[9 empty] | Total GE CONTROL | 1 | 15540.9 | 15540.9
GE DOC | Capítulo |  | DOCUMENTACIÓN | [6 empty] | 1 | 1200 | 1200
DOC_GE | Partida | U | DOCUMENTACIÓN FINAL | [6 empty] | 1 | 1200 | 1200
Desarrollo, y entrega de toda la documentación intermedia y final del proyecto, consecuencia de los trabajos realizados, según se especifica en el PPTP. Básicamente se trata de realización de documentación de seguridad, calidad y resíduos, los esquemas eléctricos (unifilares, desarrollados, interconexión ...), cuadernos de tareas, esquemas de comunicaciones, mapeados de señales de comunicación, mapeados de señales a SCADA, copias de seguridad de programas...
[9 empty] | Total GE DOC | 1 | 1200 | 1200
[9 empty] | Total GRUPOS | 1 | 26130.11 | 26130.11
FOTOVOLTAICA | Capítulo |  | INSTALACION FOTOVOLTAICA | [6 empty] | 1 | 7798.6 | 7798.6
FTV DESMONTAJE | Capítulo |  | DESMONTAJE | [6 empty] | 1 | 282 | 282
DESM EQUIPOS | Partida | u | Desmontaje de cuadros, equipos y cables | [6 empty] | 1 | 282 | 282
Desmontaje de cajas, cuadros periféricos, equipos, cables o canalizaciones de la instalación que no vayan a ser reutilizados, incluido el traslado a centro autorizado de reciclaje, o a dependencias del CABB para su reutilización (según indicaciones del CABB). Reordenación y/o reubicación de todo el aparellaje y cableado necesario para la colocación de los nuevos equipos o elementos a suministrar.
[9 empty] | Total FTV DESMONTAJE | 1 | 282 | 282
FTV CABLES | Capítulo |  | CABLEADO | [6 empty] | 1 | 1518.98 | 1518.98
C_12x1.5 | Partida | m | Cable de 12x1.5 mm2 | [6 empty] | 100 | 4.78 | 478
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de cable de 12x1.5 mm2 del tipo RZ1MAZ1-K (Cca-s1b,d1,a1) de Cu, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, conectores, etiquetas, etc.).
C_3G1.5 | Partida | m | Cable de 3G1.5 mm2 | [6 empty] | 100 | 2.03 | 203
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de cable 3G1.5 mm2 del tipo RZ1MAZ1-K (Cca-s1b,d1,a1) de Cu, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, conectores, etiquetas, etc.).
C_3G2.5 | Partida | m | Cable de 3G2.5 mm2 | [6 empty] | 100 | 2.55 | 255
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de cable 3G2.5 mm2 del tipo RZ1MAZ1-K (Cca-s1b,d1,a1) de Cu, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, conectores, etiquetas, etc.).
C_Pantalla 1Px1.5 | Partida | m | Cable apantallado de 1P x 1,5 mm2 | [6 empty] | 100 | 2.47 | 247
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de cable 1 P x 1,5 mm2 apantallados , del tipo RC4Z1 K (AS) de Cu, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, conectores, etiquetas, etc.).
C_Ethernet | Partida | m | Cable Ethernet Industrial | [6 empty] | 100 | 2.35 | 235
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de cable Ethernet industrial con 4 hilos de par trenzado, libre de halógenos y apantallado, categoría 5, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, conectores, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:BDCFH100), Siemens (Ref.:6XV1871-2F) u otro de similares características.
RJ45_Ethernet | Partida | u | Conector RJ45 industrial | [6 empty] | 6 | 16.83 | 100.98
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de conectores del tipo RJ45 con carcasa metálica robusta y tecnología de conexión rápida para cable de 2X2, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:TCSEK3MR2), Siemens (Ref.:6GK1901-1BB10) u otro de similares características.
[9 empty] | Total FTV CABLES | 1 | 1518.98 | 1518.98
FTV CANALIZACIONES | Capítulo |  | CANALIZACIONES | [6 empty] | 1 | 2390.4 | 2390.4
CB 200 | Partida | m | Canalización BT bandeja 200mm | [6 empty] | 10 | 42.46 | 424.6
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de bandeja PC + ABS libre de halógenos, perforada, de 60 x 200 mm con tapa, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (soportes, piezas de union, tornilleria, prensas, etiquetas, etc.).
CB 100 | Partida | m | Canalizacion BT bandeja 100mm | [6 empty] | 30 | 33.1 | 993
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de bandeja PC + ABS libre de halógenos, perforada, de 60 x 100 mm con tapa, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (soportes, piezas de union, tornilleria, prensas, etiquetas, etc.).
CT 32 TLH | Partida | m | Canalización tubo M32 | [6 empty] | 40 | 15.82 | 632.8
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de tubo conduit rígido LH de 32mm de diámetro, no inflamable, no propagador de la llama y estanco, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (soportes, piezas de union, tornilleria, etiquetas, prensas, etc.).
CT 25 TLH | Partida | m | Canalización tubo M25 | [6 empty] | 40 | 8.5 | 340
Suministro, transporte, tendido, conexionado, pruebas y puesta en servicio de tubo conduit rígido LH de 25mm de diámetro, no inflamable, no propagador de la llama y estanco, según se define en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (soportes, piezas de union, tornilleria, etiquetas, prensas, etc.).
[9 empty] | Total FTV CANALIZACIONES | 1 | 2390.4 | 2390.4
FTV CONTROL | Capítulo |  | CONTROL, COMUNICACIONES Y VISUALIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 3407.22 | 3407.22
FTV HW CONTROL | Capítulo |  | Hardware PLC, OP y sus componentes | [6 empty] | 1 | 2127.22 | 2127.22
T16ED_M251_1200 | Partida | u | Tarjeta de 16 Entradas digitales 24 V c.c. | [6 empty] | 1 | 100.49 | 100.49
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de 16 entradas digitales para el PLC ofertado, con separación galvanica, 24 V c.c. y conector de tornillos, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.: TM3DI16), Siemens (Ref.:6ES7221-1BH32-0XB0) u otro de similares características.
T16SD_M251_1200 | Partida | u | Tarjeta de 16 Salidas digitales 24 V c.c. | [6 empty] | 1 | 100.49 | 100.49
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de 16 salidas digitales para el PLC ofertado, con separación galvanica, 24 V c.c., 0,5 A por salida y conector de tornillos, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:TM3DQ16T), Siemens (Ref.:6ES7222-1BH32-0XB0) u otro de similares características.
T8EA_M251_1200 | Partida | u | Tarjeta de 8 Entradas Analogicas 4-20mA | [6 empty] | 1 | 162.13 | 162.13
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de 8 entradas analógicas para el PLC ofertado, con separación galvanica, 4 a 20 m A y conector de tornillos, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:TM3AI8), Siemens (Ref.:6ES7231-4HF32-0XB0) u otro de similares características.
T4SA_M251_1200 | Partida | u | Tarjeta de 4 Salidas Analogicas 4-20mA | [6 empty] | 1 | 158.95 | 158.95
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de 4 Salidas analógicas para el PLC ofertado, con separación galvanica, 4 a 20 mA y conector de tornillos, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:TM3AQ4), Siemens (Ref.:6ES7232-4HD32-0XB0) u otro de similares características.
T16ED_M580_1500 | Partida | u | Tarjeta de 16 Entradas digitales 24 V c.c. | [6 empty] | 1 | 183.26 | 183.26
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de 16 entradas digitales para el PLC ofertado, con separación galvánica, 24 V c.c. y conector de tornillos, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.: BMXDDI1602 + BMXFTB2000), Siemens (Ref.:6ES7521-1BH00-0AB0 + 6ES7592-1AM00-0XB0) u otro de similares características.
T16SD_M580_1500 | Partida | u | Tarjeta de 16 Salidas digitales 24 V c.c. | [6 empty] | 1 | 215.93 | 215.93
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de 16 salidas digitales para el PLC ofertado, con separación galvánica, 24 V c.c., 0,5 A por salida y conector de tornillos, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:BMXDDO1602 + BMXFTB2000), Siemens (Ref.:6ES7522-1BH01-0AB0 + 6ES7592-1AM00-0XB0) u otro de similares características.
T8EA_M580_1500 | Partida | u | Tarjeta de 8 Entradas Analogicas 4-20mA | [6 empty] | 1 | 655.21 | 655.21
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de 8 entradas analógicas para el PLC ofertado, con separación galvánica, 4 a 20 m A y conector de tornillos, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:BMXAMI0810 + BMXFTB2800), Siemens (Ref.:6ES7531-7KF00-0AB0 + 6ES7592-1AM00-0XB0) u otro de similares características.
T4SA_M580_1500 | Partida | u | Tarjeta de 4 Salidas Analogicas 4-20mA | [6 empty] | 1 | 550.76 | 550.76
Suministro, transporte, montaje, conexionado, pruebas y puesta en servicio de una tarjeta de 4 Salidas analógicas para el PLC ofertado, con separación galvánica, 4 a 20 mA y conector de tornillos, según se especifica en el PPTP. Incluyendo todos los elementos auxiliares necesarios (bornas, cables, cables de conexión, canaletas, etiquetas, etc.). Fabr.: Schneider (Ref.:BMXAMO0410 + BMXFTB2000), Siemens (Ref.:6ES7532-5HD00-0AB0 + 6ES7592-1AM00-0XB0) u otro de similares características.
[9 empty] | Total FTV HW CONTROL | 1 | 2127.22 | 2127.22
FTV SW | Capítulo |  | Programación y parametrización | [6 empty] | 1 | 1280 | 1280
FTV PROG PLC | Partida | u | Programación PLC y comunicaciones | [6 empty] | 1 | 768 | 768
Desarrollo, programación, instalación, pruebas en taller y puesta en marcha del programa de PLC para el correcto control y supervisión de la instalación en local y remoto, incluyendo las comunicaciones con los diferentes equipos que componen la instalación Fotovoltaica ("Antialivio Maestro", "Antialivio Esclavo", centralita Smart ACU2000...) así como con el SCADA del Puesto de Control Central, siguiendo los criterios de CABB/BBUP y los estándares establecidos para las instalaciones del Telemando de Abastecimiento así como para la supervisión y control de las redes de Alta Tensión, según las especificaciones y el funcionamiento definido en el PPTP.
FTV PROG OP | Partida | u | Programación panel operador | [6 empty] | 1 | 512 | 512
Desarrollo, programación, instalación, pruebas en taller y puesta en marcha del programa de panel de operador, para el correcto control y supervisión de la infraestructura de Alta Tensión, siguiendo los criterios de CABB/BBUP y los estándares establecidos para las instalaciones de Abastecimiento así como para la supervisión y control de las redes de Alta Tensión, según se define en el PPTP.
[9 empty] | Total FTV SW | 1 | 1280 | 1280
[9 empty] | Total FTV CONTROL | 1 | 3407.22 | 3407.22
FTV DOC | Capítulo |  | DOCUMENTACIÓN | [6 empty] | 1 | 200 | 200
DOC_FTV | Partida | U | DOCUMENTACIÓN | [6 empty] | 1 | 200 | 200
Desarrollo, y entrega de toda la documentación intermedia y final del proyecto, consecuencia de los trabajos realizados, según se especifica en el PPTP. Básicamente se trata de realización de documentación de seguridad, calidad y resíduos, los esquemas eléctricos (unifilares, desarrollados, interconexión ...), cuadernos de tareas, esquemas de comunicaciones, mapeados de señales de comunicación, mapeados de señales a SCADA,copias de seguridad de programas...
[9 empty] | Total FTV DOC | 1 | 200 | 200
[9 empty] | Total FOTOVOLTAICA | 1 | 7798.6 | 7798.6
SCADA | Capítulo |  | PROGRAMACIÓN SCADA | [6 empty] | 1 | 4700 | 4700
SCADA AT VA | Partida | u | Programación SCADA PCC y puesta en marcha | [6 empty] | 1 | 4700 | 4700
Desarrollo, pruebas en taller, instalación y puesta en marcha de los objetos y las pantallas necesarias para la visualización y control de las nuevas señales generadas en el PLC, desde el PCC (Telemando Redes Abastecimiento), desarrollado con el SCADA Wonderware Aplication Server (WAS) y siguiendo los criterios de CABB/BBUP y los estándares establecidos para las instalaciones del Telemando de Abastecimiento, según se define en el PPTP.
[9 empty] | Total SCADA | 1 | 4700 | 4700
[9 empty] | Total 0 | 1 | 144563.14 | 144563.14
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida
Note on K3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on L3: Precio unitario en el presupuesto
Note on M3: Importe del presupuesto