- MEMORIA

INDICE

1	GEOTECNIA	1

2	CARGAS	1

3	ASIENTOS ESPERADOS	1

4	MATERIALES	2

5	FASES DE EJECUCIÓN	3

6	UNIDADES DE OBRA	1

7	PLANOS	3

# GEOTECNIA

Para la determinación de la capacidad portante del terreno el C.A.B.B. ha encargado a Eptisa un estudio geotécnico básico. En dicho estudio se concluye que el tipo de suelo es blando, de baja capacidad portante, y por tanto será necesario la construcción de usa losa de cimentación sobre la que apoyar el centro de transformación.

En dicho estudio se considera que se aplica la carga directamente sobre el terreno en una superficie de 3x5m y se obtienen los siguientes resultados:

# CARGAS

En base a la documentación suministrada por el C.A.B.B. se ha tomado como referencia para los cálculos un centro de transformación tipo PFU-4 de la casa Ormazabal cuyas dimensiones en planta son 4.460 x 2380 mm, y su peso 13.465 kg.

Es transformador se considera que pesa 1.500 kg y las celdas 150 kg cada una.

En total, sobre la losa de cimentación se aplicarán:

13.465 + 1.500 + 3x150 = 15.415 kg (154,15 kN)

Para el calculo del peso propio de la losa de cimentación se toman 25 kN/m3 como peso del hormigón armado.

# ASIENTOS ESPERADOS

Según el manual de Ormazabal, el centro de transformación tiene una parte enterrada de 460 mm.

Si a esto se le añade el espesor de la losa de cimentación (400 mm) y el hormigón de limpieza (100 mm) tenemos que es necesario excavar hasta una profundidad de 960 mm.  Lo que supone un peso de tierras de 5 x 3 x 0,96 x 18 kN/m3= 259,2 kN.

El balance de cargas sobre el terreno será el siguiente:

| Peso centro de transformación equipado |  | 154,15 kN |
| --- | --- | --- |
| Peso losa de cimentación | 5 x 3 x 0,40 x 25 | 150 kN |
| Peso terreno |  | 259,2 kN |
| Incremento de peso sobre el terreno | 154,15 + 150 - 259,2 | 44,95 kN |
| Incremento de tensión sobre el terreno | 44,95 / 15 | 3 kPa = 0,003 MPa |

Por tanto, según la tabla del punto 1, el asiento total esperado será de menos de 3 mm.

# MATERIALES

Para la construcción de la losa de cimentación se requieren los siguientes materiales:

Hormigón de limpieza HM-20/B/20/IIa

Hormigón HA-25/B/20/IIa

Acero B-500-s

# FASES DE EJECUCIÓN

Para la construcción de la losa de cimentación se deben realizar las siguientes operaciones:

- Replanteo.

- Corte del pavimento existente.

- Demolición del pavimento, carga y transporte del mismo a vertedero.

- Excavación, carga y transporte de tierras hasta llegar a la cota de fondo necesaria para la colocación de la losa de cimentación. El fondo de la excavación deberá quedar nivelado.

- Vertido de hormigón de limpieza en el fondo de la excavación, en un espesor de 10 cm.

- Colocación de la armadura de la losa de cimentación.  Se colocarán separadores para evitar que haya contacto entre el acero y el hormigón de limpieza.

- Vertido del hormigón estructural evitando segregaciones del mismo.  El hormigón deberá vibrarse para evitar la aparición de coqueras.

- Curado del hormigón.

El acabado del hormigón será liso y estará perfectamente nivelado para la posterior colocación del centro de transformación sobre el mismo.

# UNIDADES DE OBRA

U01AF090	m	CORTE PROFUNDO PAVIMENTO

Corte lineal mediante serrado en toda su profundidad del

pavimento existente, incluso pasadores, con limpieza de la

superficie descubierta y con parte proporcional de medios

auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Act0010	2	5,00	10,00

Act0010	2	3,00	6,00

16,00

U01AC050	m3	DEMOLICIÓN SOLERA HORMIGÓN CON MÁQUINA SIN TRANSPORTE

Demolición de solera de hormigón armado, con máquina

retrocargadora (máquina mixta), equipada con martillo hidráulico,

incluso limpieza y retirada de	escombros a pie de carga, sin transporte

al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares,

sin medidas de protección colectivas.

Medición de volumen realmente ejecutado.

Act0010	1	3,00	5,00	0,25	3,75

3,75

U01ZS060	m3	CARGA Y TRANSPORTE POR CARRETERA DE ESCOMBRO A VERTEDERO HASTA

10 km

Carga y transporte por carretera de escombro a vertedero hasta

10 km de distancia, considerando ida y vuelta, medido sobre

camión, con medios mecánicos. Incluida parte proporcional de

medios auxiliares.

Act0010	Demolición de solera	1	3,75	=01/U01AC050

3,75

E02EMA090	m3	EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS C/TRANSPORTE 10-20 km

Excavación en zanjas, en terrenos de consistencia floja por medios

mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso

transporte de tierras al vertedero a una distancia entre 10 y 20 km,

considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional

de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

Act0010	1	3,00	5,00	0,71	10,65

10,65

E04N010	m3	HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/20/IIa

Hormigón en masa en recalces HM-20/B/20/IIa de resistencia

característica a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia

blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, en elementos enterrados,

o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%)

o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación,

elaborado en central. Incluso vertido por medios manuales, vibrado

y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del

hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)

según Reglamento (UE) 305/2011.

Act0010	1	3,00	5,00	0,10	1,50

1,50

E04AB040	kg	ACERO CORRUGADO ELABORADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y colocado

en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y CTE-SE-A.

Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según

Reglamento (UE) 305/2011.

Act0010	320	320,00

320,00

E04LMM020	m3	HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSA HA-25/P/20/IIa VERTIDO MANUAL

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en

losas de cimentación, i/vertido por medios manuales, vibrado y

colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C.

Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Act0010	1	3,00	5,00	0,40	6,00

2               8,00             0,27           0,46                  1,99

7,99

# PLANOS