## Hoja1
Nº defecto | Descripción | Nivel | Valor del riesgo
6.31.12 | Riesgo de atrapmiento y de golpes con los elementos móviles en la parte contraria al lado de trabajo de los Filtros Prensa | A1 | Alto
6.33.5 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel por resbalar en las pasarelas de los tornillos y las cintas | A1 | Alto
6.75.1 | Riesgo de atrapamiento en caja de pistones sumergidos de la bomba de pistones | A1 | Alto
6.81.1 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en plataforma para acceso al interior de electrofiltro y en parte superior de electrofiltro | A1 | Alto
6.105.1 | Riesgo de caídas de personas en el interior de las tolvas de descarga 1 y 3 y atrapamiento con sinfín de tornillos 1 y 3 | A1 | Alto
6.33.2 | Riesgo de atrapamiento en partes móviles accesibles por las tapas de registro de los tornillos | A2 | Alto
6.33.24 | Riesgo de caídas de personas en foso para tolva de fangos | A2 | Alto
6.35.9 | Riesgo de caídas de personas al interior de la Tolva de Fangos Deshidratados desde la Tapa de Descarga de Camiones | A2 | Alto
6.35.10 | Riesgo de caídas de personas al interior del foso de Tolva de Fangos Deshidratados desde la Tapa de Mantenimiento | A2 | Alto
6.58.7 | Riesgo de caídas a distinto nivel por ausencia de guardacuerpos en pasarela de acceso a Nivel 2 de Filtro Mangas | A2 | Alto
6.83.13 | Riesgo de caídas a distinto nivel en plataformas en nivel 3 y 4 de torres de lavado húmedo de gases | A2 | Alto
6.86.4 | Riesgo de caídas a distinto nivel por ausencia de guardacuerpos en reactor y huecos desde plataforma a reactor de Filtro de Mangas de Horno 1 | A2 | Alto
6.96.9 | Riesgo de caídas a distinto nivel en plataformas de torres de lavado húmedo de gases | A2 | Alto
6.99.4 | Riesgo de caídas a distinto nivel por ausencia de guardacuerpos en reactor y huecos desde plataforma a reactor de Filtro de Mangas de Horno 2 | A2 | Alto
6.29.15 | Riesgo de atrapamiento con pistones empujadores de fangos en tolvas a hidroprensas | A3 | Alto
6.29.16 | Riesgo de cortes y atrapamiento por efecto guillotina en huecos practicados en la hidroprensa “Sestao” | A3 | Alto
6.31.7 | Riesgo de caídas de personas en el interior de los Filtros Prensa y atrapamiento en los tornillos | A3 | Alto
6.33.6 | Riesgo de caída de personas y de objetos en escala de acceso a tornillo 4 | A3 | Alto
6.33.8 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en plataforma de acceso a tornillo descarga camión 2 | A3 | Alto
6.33.12 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en escala de acceso a plataforma de din de cinta 2 e inicio de cinta 3 | A3 | Alto
6.34.1 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en escala de acceso a parte superior de Silos de Fangos 1 y 2 | A3 | Alto
6.46.7 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel por guardacuerpos no continuo en zona Válvula Bypass humos Precalentador | A3 | Alto
6.47.5 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel y de objetos al nivel inferior en acceso a Tolva de Dosificación de arena | A3 | Alto
6.56.1 | Riesgo de caídas a distinto nivel por huecos en plataformas | A3 | Alto
6.57.4 | Riesgo por contacto térmico con partes de la máquina sometidas a altas temperaturas | A3 | Alto
6.58.9 | Riesgo por acceso a espacio confinado no limitado o señalización fuera de lugar | A3 | Alto
6.69.3 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en techo de sala de tanque de sosa | A3 | Alto
6.83.6 | Riesgo de caídas de personas al nivel inferior por no estar anclados los tramos de la superficie de la plataforma | A3 | Alto
6.83.8 | Riesgo de caídas de personas en escalas y plataformas de instalación para tte. de cenizas fuera de uso | A3 | Alto
6.83.12 | Riesgo de caídas a distinto nivel por hueco entre plataforma y torre de lavado en nivel 3 | A3 | Alto
6.86.1 | Riesgo de atrapamiento y contacto mecánico en las partes móviles de transmisión de movimiento | A3 | Alto
6.96.8 | Riesgo de caídas de personas al nivel inferior por no estar anclados los tramos de la superficie de la plataforma | A3 | Alto
6.99.1 | Riesgo de atrapamiento y contacto mecánico en las partes móviles de transmisión de movimiento | A3 | Alto
6.5.1 | Caídas de personas a distinto nivel en escala de acceso para mantenimiento | A4 | Alto
6.23.2 | Caídas de personas a distinto nivel en escala de acceso a parte superior del tanque de Policloruro de Aluminio | A4 | Alto
6.23.3 | Caídas de personas a distinto nivel por el hueco que queda entre la escala y la parte superior del tanque | A4 | Alto
6.24.4 | Caídas de personas en el interior del pozo de bombas de vaciado de biológico | A4 | Alto
6.25.1 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en la plataforma de embarque para mantenimiento de puente grúa de bombeo intermedio | A4 | Alto
6.26.5 | Caídas de personas en el interior de los pozos de bombas sumergidas, canal de entrada y en las cámaras de los tornillos | A4 | Alto
6.28.2 | Riesgo de caídas de personas a los canales de entrada y vaciado de los Clarificadores por arquetas sin fijaciones | A4 | Alto
6.29.19 | Riesgo de caídas de personas en el interior de tanques de Espesadores 1 y 2 y de Tampones 1 y 2 | A4 | Alto
6.29.2 | Riesgo de atrapamiento con la rasqueta de superficie de flotadores y de caídas al interior del tanque de flotadores | A4 | Alto
6.29.7 | Riesgo de caídas de personas en el interior del foso de vaciado de los Espesadores | A4 | Alto
6.29.20 | Riesgo de atrapamiento y de caídas de personas en el interior del tanque de Espesadores en anillos de Espesadores 1 y 2 | A4 | Alto
6.32.1 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en escala de acceso paa mantenimiento de puente grúa JASO de 3,2 t en Filtros Prensa | A4 | Alto
6.33.19 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en plataforma de fin de Cinta 3 | A4 | Alto
6.34.4 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel por huecos en los guardacuerpos y de golpes por caídas de objetos por ausencia de rodapiés | A4 | Alto
6.35.1 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en escala de acceso a parte superior de Tolva de Fangos Deshidratados | A4 | Alto
6.35.7 | Riesgo de atrapamiento en caja de psitones sumergidos y partes móviles accesibles de Bombas ABEL de Tolva de Fangos Deshidratados | A4 | Alto
6.47.3 | Riesgo de caídas de personas en el interior del Silo de Arena y de la Tolva de Dosificación de Arena | A4 | Alto
6.61.4 | Riesgo de caídas dde personas a distinto nivel en final de los 4 tornillos a tolvas de recogida de fango | A4 | Alto
6.66.2 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel por altura de guardacuerpos no suficiente en parte superior dde Silos de cenizas | A4 | Alto
6.66.5 | Riesgo de caídas a distinto nivel en escala para acceso a paltaforma de Sistemas de captación de polvo de los Silos de cenizas y por ausencia de tramos de guardacuerpo en estas plataformas | A4 | Alto
6.68.5 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel por distancia de plataforma y máquina | A4 | Alto
6.69.1 | Riesgo por ausencia de lavaojos y ducha en las inmediaciones de la instalación | A4 | Alto
6.69.2 | Riesgo de irritación o quemadura en las vías respiratorias | A4 | Alto
6.78.1 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en escala para acceso a plataformas 1ª y 2ª de precaldera de horno 1 | A4 | Alto
6.78.2 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel por falta de guardacuerpos en parte superior de precaldera | A4 | Alto
6.78.5 | Riesgo de caídas de personas a ddistinto nivel por huecos entre plataforma y precaldera | A4 | Alto
6.79.3 | Riesgo de caídas de personas a sistinto nivel en diferentes accesos a elementos de caldera de Horno 1 | A4 | Alto
6.79.11 | Riesgo por caídas de personas en el interior de la caldera | A4 | Alto
6.80.2 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel por ausencia de plataforma para el acceso a válvulas | A4 | Alto
6.80.3 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en diferentes escalas para acceso a elementos de condensados de caldera de Horno 1 | A4 | Alto
6.80.4 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en plataformas que no tienen guardacuerpo en todo su perímetro | A4 | Alto
6.83.11 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en escala de acceso a filtro de bombas de agua | A4 | Alto
6.84.1 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en escalas de acceo a plataforma de intercambiador | A4 | Alto
6.84.2 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel por huecos en la plataforma de intercambiador | A4 | Alto
6.85.1 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en escalas para acceso a parte superior de Silo de Cal y filtro de managas de Silo de Cal de Horno 1 | A4 | Alto
6.85.3 | Riesgo de caídas a distinto nivel en escala de acceso a plataforma nivel 1 de Silo de Cal | A4 | Alto
6.89.8 | Riesgo de caídas de personas a disitnto nivel en escala y plataforma de purga de generador de aire caliente | A4 | Alto
6.91.1 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel por falta de guardacuerpos en parte superior de precaldera de Horno 2 | A4 | Alto
6.91.5 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en escala para acceso a plataformas de parte superior de precaldera de horno 2 | A4 | Alto
6.92.3 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en diferentes accesos a elementos de Caldera de Horno 2 | A4 | Alto
6.92.8 | Riesgo por caídas de personas en el interior de la caldera | A4 | Alto
6.92.10 | Riesgo por caídas de personas a distinto nivel por ausencia de guardacuerpos | A4 | Alto
6.93.3 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en plataformas que no tienen guardacuerpo en todo su perímetro | A4 | Alto
6.94.6 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en escala de acceso a plataforma de acceso a tornillo de salida de cenizas de electrofiltro de Horno 2 | A4 | Alto
6.96.4 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en escala de acceso a parte superior de cubas de agua | A4 | Alto
6.96.11 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel por altura insuficiente de guardacuerpo | A4 | Alto
6.97.1 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en escalas de acceso a plataforma de intercambiador | A4 | Alto
6.98.1 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en escalas para acceso a parte superior de Silo de Cal y filtro de managas de Silo de Cal de Horno 2 | A4 | Alto
6.98.3 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel por guardacuerpo no completo en plataformas de permanencia | A4 | Alto
6.98.6 | Riesgo de caídas a distinto nivel en escala de acceso a plataforma nivel 1 de silo de cal | A4 | Alto
6.101.1 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en escala de acceso a parte superior de Silo de Arena | A4 | Alto
6.104.4 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en escala de acceso a filtro de mangas en silo de cenizas especiales y en plataforma de filtro de mangas | A4 | Alto
6.105.2 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel por guardacuerpo no completados | A4 | Alto
6.2.2 | Caídas de personas a distinto nivel por huecos por debajo de escalera | A5 | Alto
6.2.6 | Caídas de personas a distinto nivel por falta de vallado | A5 | Alto
6.21.7 | Riesgos de caídas de personas en el canal de salida de decantación | A5 | Alto
6.24.5 | Caídas de personas a distinto nivel en escala de acceso a conductos de extracción de turbosoplantes | A5 | Alto
6.26.12 | Riesgos de caídas de personas a distinto nivel en escalas de los reactores | A5 | Alto
6.28.5 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en escala dde acceso a los vasos Clarificadores | A5 | Alto
6.31.11 | Reisgo de caídas de personas a distinto nivel en puerta al vacío | A5 | Alto
6.34.3 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en plataforma de acceso a válvulas en Silo de Fangos 2 | A5 | Alto
6.34.7 | Riesgo de caídas de personas en el interior del Silo de Fangos 3 | A5 | Alto
6.34.11 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel por altura de vallado insuficiente | A5 | Alto
6.53.9 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en nivel superior de electrofiltro | A5 | Alto
6.105.3 | Riesgo de caídas de personas en el interior de las tolvas de descarga y atrapamiento con los tornillos | A5 | ALto
6.70.1 | Riesgo de contacto térmico en partes del equipo de trabajo sometidas a altas temperaturas que se encuentran accesibles | B1 | Alto
6.72.1 | Riesgo de contacto térmico en partes del equipo de trabajo sometidas a altas temperaturas que se encuentran accesibles | B1 | Alto
6.73.1 | Riesgo de contacto térmico en partes del equipo de trabajo sometidas a altas temperaturas y por líquidos a altas temperaturas que se encuentran accesibles en el exterior | B1 | Alto
6.75.2 | Riesgo de atrapamiento en el recorrido de la válvula de impulsión bomba | B1 | Alto
6.18.6 | Caídas de personas a distinto nivel en los laterales de las tolvas de los clasificadores 1, 5 y 6 y golpes por caídas de objetos entre tolvas | B2 | Alto
6.20.3 | Golpes a trabajadores por rotura de la sirga de los rescatadores de los agitadores | B2 | Alto
6.33.4 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en plataforma para acceso a registro de Tornillo 1 a Tornillo 3 | B2 | Alto
6.33.10 | Riesgo de atrapamiento en partes móviles accesibles de la Cinta 2 | B2 | Alto
6.33.11 | Riesgo de atrapamiento en partes móviles accesibles de la Cinta 3 | B2 | Alto
6.34.8 | Riesgo de atrapamiento en Pistones Cizalla de los Silos de Fangos 1 y 2 | B2 | Alto
6.38.9 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel por escaleras no adecuadas en las Líneas de Preparación de Polielectrolito | B2 | Alto
6.74.1 | Riesgo de contacto térmico en partes del equipo de trabajo sometidas a altas temperaturas y por líquidos a altas temperaturas | B2 | Alto
6.76.1 | Riesgo de contacto térmico con partes del equipo de trabajo sometidas a altas temperaturas | B2 | Alto
6.84.6 | Riesgo de contacto térmico con partes de la máquina sometidas a altas temperaturas | B2 | Alto
6.89.1 | Riesgo de contacto térmico con partes del equipo de trabajo sometidas a altas temperaturas | B2 | Alto
6.97.3 | Riesgo por contacto térmico con partes de la máquina sometidas a altas temperaturas | B2 | Alto
6.4.2 | Caídas de personas a distinto nivel por huecos en la reductora de los tornillos de finos corto y largo | B3 | Alto
6.4.4 | Caídas de personas a distinto nivel y atrapamiento con partes móviles de reja por no estar fijas las trampillas en plataforma | B3 | Alto
6.4.5 | Atrapamiento con partes móviles de los tornillos corto y largo | B3 | Alto
6.18.2 | Atrapamiento en los álabes de los tornillos | B3 | Alto
6.20.1 | Caídas de personas al canal por vallado no continuo en plataformas de acceso a equipos en canal | B3 | Alto
6.28.6 | Riesgo de atrapamiento entre las gúias y las ruesdas de traslación desde fuera de las instalaciones de los Clarificadores en los laterales de los Clarificadores 1, 9, 10 y 18 | B3 | Alto
6.29.8 | Riesgo de atrapamiento en tracción de rascadores de fondo de los 4 Espesadores | B3 | Alto
6.29.12 | Caídas de personas a disitinto nivel por huecos entre guardacuerpos | B3 | Alto
6.31.1 | Riesgo de atrapamiento en partes móviles de las Bombas de Membrana 5 y 6 y de las bombas de aproyo | B3 | Alto
6.31.8 | Riesgo de caídas de personas a fisitinto nivel en las escalas de acceso a la parte superior de los Filtros Prensa | B3 | Alto
6.35.3 | Riesgo de atrapamiento en Psitones Cizalla de Tolva de Fangos Deshidratados | B3 | Alto
6.38.12 | Riesgo de contacto con Polielectrolito (ojos) | B3 | Alto
6.39.2 | Riesgo por contacto de producto químico en ojos | B3 | Alto
6.42.1 | Riesgo de atrapamiento en el recorrido del actuador de la válvula de las Bombas de Pistones | B3 | Alto
6.42.3 | Riesgo de atrapamiento en recorrido de las 4 válvulas Tajadera de Bombas de Pistones a Hornos 1, 2 y 3 | B3 | Alto
6.43.2 | Riesgo por contacto con Polielectrolito diluido (ojos) | B3 | Alto
6.44.9 | Riesgo de contacto térmico con pates del equipo de trabajo sometidas a altas temperaturas | B3 | Alto
6.48.4 | Riesgo de contacto térmico con paster del equipo de trabajo sometidas a altas temperaturas | B3 | Alto
6.52.2 | Riesgo de contacto térmico con partes del equipo de trabajo sometidas a altas temperaturas | B3 | Alto
6.53.4 | Riesgo de golpes por caídas de objetos a nivel inferior | B3 | Alto
6.55.1 | Riesgo por información sobre productos químicos errónea a ausente | B3 | Alto
6.55.2 | Riesgo por ausencia de lavaojos y ducha | B3 | Alto
6.58.3 | Riesgo de atrapamiento y contacto mecánico en las partes móviles de transmisión de movimiento | B3 | Alto
6.59.5 | Riesgo por ausencia de lavaojos y ducha | B3 | Alto
6.67.1 | Riesgo por ausencia de lavaojos y ducha | B3 | Alto
6.68.1 | Riesgo por ausencia de lavaojos y ducha | B3 | Alto
6.70.5 | Riesgo de contacto térmico en conducto de escape de válvula de seguridad | B3 | Alto
6.72.5 | Riesgo de contacto térmico en conducto de escape de válvula de seguridad | B3 | Alto
6.78.3 | Riesgo de contacto térmico con partes del equipo de trabajo sometidas a altas temperaturas | B3 | Alto
6.79.2 | Riesgo de contacto térmico con partes del equipo de trabajo sometidas a altas temperaturas | B3 | Alto
6.80.6 | Riesgo por contacto térmico con partes de la máquina sometidas a altas temperaturas | B3 | Alto
6.81.6 | Riesgo de caídas de personas al mismo nivle en parte superior de electrofiltro de Horno 1 | B3 | Alto
6.83.1 | Riesgo por contacto térmico con partes de la máquina sometidas a altas temperaturas | B3 | Alto
6.85.6 | Riesgo por ausencia de lavaojos y ducha | B3 | Alto
6.86.5 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior por distancia incorrecta entre rodapié de guardacuerpos y plataforma o ausencia de rodapié | B3 | Alto
6.88.3 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en plataforma de acceso a tornillo reversible | B3 | Alto
6.91.2 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior por distancia incorrecta entre rodapié y superficie de plataforma | B3 | Alto
6.91.4 | Riesgo de contacto térmico con partes del equipo de trabajo sometidas a altas temperaturas | B3 | Alto
6.92.2 | Riesgo de contacto térmico con partes del equipo de trabajo sometidas a altas temperaturas | B3 | Alto
6.92.14 | Riesgo de atrapamiento en el sinfín del tornillo de salida de cenizas | B3 | Alto
6.93.1 | Riesgo por contacto térmico con partes de la máquina sometidas a altas temperaturas | B3 | Alto
6.94.1 | Riesgo de atrapamiento en los actuadores de los martillos de golpeteo de electrofiltro de Horno 2 | B3 | Alto
6.96.10 | Riesgo por contacto térmico con partes de la máquina sometidas a altas temperaturas | B3 | Alto
6.98.4 | Riesgo por ausencia de lavaojos y ducha | B3 | Alto
6.99.5 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior por distancia incorrecta entre rodapié de guardacuerpos y plataforma o ausencia de rodapié | B3 | Alto
6.102.4 | Riesgo por ausencia de lavaojos y ducha | B3 | Alto
6.18.4 | Caídas de personas a distinto nivel en escala de acceso a la parte superior de los clasificadores | C2 | Alto
6.18.5 | Caídas de personas al interior de la tolva de los clasificadores | C2 | Alto
6.19.1 | Caídas de personas a distinto nivel en escala de acceso a la pate superior del lavador | C2 | Alto
6.20.2 | Caídas de personas en escaleras de acceso a las plataformas | C2 | Alto
6.20.4 | Golpes a trabajadores por rotura de la sirga de los rescatadores de los agitadores | C2 | Alto
6.33.15 | Riesgo de golpes por caídas de objetos a nivel inferior por espacio entre rodapié y plataforma o espacios entre pasarelas y máquina | C2 | Alto
6.33.16 | Riesgos de caídas de personas y de objetos al nivel inferior en ambos lados de la pasarela de cinta 2 | C2 | Alto
6.34.2 | Riesgo de golpes por caídas de objetos a nivel inferior por espacios entre rodapiés y plataformas en los 3 Silos de Fangos | C2 | Alto
6.46.1 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en escala para acceso a plataforma de las 3 válvulas Bypass Precalentador | C2 | Alto
6.56.2 | Riesgo por contacto con líquidos corrosivos y a alta temperatura | C2 | Alto
6.76.3 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior por distancias de rodapié a plataforma o agujeros en plataforma para paso de tuberías, distancias a elementos de máquinas o agujero de malla de plataforma | C2 | Alto
6.83.9 | Riesgo por contacto con líquidos corrosivos y a alta temperatura | C2 | Alto
6.84.5 | Riesgo de atrapamiento en las válvulas neumáticas | C2 | Alto
6.89.5 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior por distancias de rodapié a plataforma o agujeros en plataforma para paso de tuberías o agujero de malla de plataforma | C2 | Alto
6.96.3 | Riesgo por contacto con líquidos corrosivos y a alta temperatura | C2 | Alto
6.97.4 | Riesgo de atrapamiento en las válvulas neumáticas | C2 | Alto
6.97.5 | Riesgo por contacto con líquidos corrosivos y a alta temperatura | C2 | Alto
6.1.1 | Caídas de personas a distinto nivel desde plataforma de acceso apertura de válvulas | B4 | Medio
6.1.3 | Caídas de personas por falta de puerta a la salida plataforma a escala fija | B4 | Medio
6.2.1 | Caídas de personas a distinto nivel en escala acceso a plataforma de los tornillos 1 y 2 de G1 | B4 | Medio
6.2.8 | Atrapamiento en el sinfín de los tornillos accesibles desde las clapetas de desatasco | B4 | Medio
6.2.9 | Atrapamiento en el sinfín de los tornillos que son accesibles desde los resguardos móviles | B4 | Medio
6.15.1 | Caídas de personas a distinto nivel en la plataforma de acceso a los puentes de predesarenado 1 y 2 | B4 | Medio
6.15.2 | Caídas de personas a distinto nivel en la plataforma de acceso a puentes de predesarenado 1 y 2 | B4 | Medio
6.15.3 | Caídas de personas a distinto nivel en la plataforma de acceso a puentes de predesarenado 1 y 2 | B4 | Medio
6.15.4 | Caídas de personas a distinto nivel desde los puentes de predesarenado | B4 | Medio
6.15.5 | Atrapamiento con órganos móviles de transmisión de movimiento de las soplantes | B4 | Medio
6.16.1 | Caídas de personas a distinto nivel por no estar impedido el acceso a las pasarelas de los puentes | B4 | Medio
6.16.2 | Caídas de personas a distinto nivel por vallado no continuo en compuerta entrada bypass desarenado | B4 | Medio
6.16.3 | Caídas de personas a distinto nivel por huecos en la compuerta de salida bypass desarenado | B4 | Medio
6.16.4 | Caídas de personas a distinto nivel por vallado no cuntinuo en los accionamientos de las compuertas | B4 | Medio
6.16.6 | Caídas de personas a distinto nivel por caducidad de la revisión de la línea de vida | B4 | Medio
6.16.7 | Atrapamiento con órganos móviles de transmisión de movimiento de las soplantes | B4 | Medio
6.17.6 | Caídas de personas por vallado inadecuado | B4 | Medio
6.17.8 | Caída de personas por falta de puerta en el acceso a escala fija | B4 | Medio
6.18.1 | Atrapamiento en los órganos móviles de trabajo (sinfines de los tornillos de los clasificadores) | B4 | Medio
6.18.10 | Arranque automático de los clasificadores de arenas y de los tornillos horizonales | B4 | Medio
6.19.2 | Arranque automático del lavador de arenas | B4 | Medio
6.20.8 | Atrapamiento con los órganos móviles de transmisión de movimiento en las bombas de fangos primarios en cámara seca | B4 | Medio
6.21.2 | Caídas de personas a vasos de los decantadores en las pasarelas entre decantadores por revisión de las líneas de vida caducadas | B4 | Medio
6.21.3 | Caídas de personas a vasos de los decantadores en las pasarelas entre decantadores | B4 | Medio
6.21.4 | Caídas de personas a vasos de los decantadores por ausencia de líneas de vida en las pasarelas | B4 | Medio
6.23.1 | Caídas de personas a distinto nivel en escala de acceso a parte superior del tanque de Policloruro de Aluminio | B4 | Medio
6.24.3 | Caídas de personas a distinto nivel en escala para acceso a las bombas de vaciado biológico | B4 | Medio
6.26.6 | Riesgos de atrapamientos con los órganos móviles para la transmisión de movimiento de los tornillos | B4 | Medio
6.28.3 | Riesgo de caídas de personas a los vasos de los Clarificadores en las pasarelas entre Clarificadores por revisión de la línea de vida caducada | B4 | Medio
6.28.4 | Riesgo de caídas de personas a vasos de los Clarificadores en las pasarelas entre los Clarificadores por no limitación de acceso | B4 | Medio
6.29.1 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en accesos a anillos de los Flotadores | B4 | Medio
6.29.3 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en el anillo de los flotadores | B4 | Medio
6.29.4 | Riesgo de caídas de personas y riesgo eléctrico en acceso a anillo de los Flotadores | B4 | Medio
6.29.18 | Riesgo de atrapamiento con partes móviles en Bombeo de Fango Espesado a Tampón, Bombeo de Fango Flotado a Tampón y Presurización para Flotadores | B4 | Medio
6.29.21 | Riesgo de atrapamiento en la corona de la tracción de los rascadores de Tampones 1 y 2 | B4 | Medio
6.29.22 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en escala y plataforma de acceso a depósito de fangos de sala de bombas de presurización para Flotadores | B4 | Medio
6.31.13 | Riesgo de atrapamiento con pastes móviles en eje de motor en Filtros Prensa | B4 | Medio
6.31.14 | Riesgo de atrapamiento en acoplamiento de los ejes del motor y el tornillo sinfín en los 6 tornillos de los Filtros Prensa | B4 | Medio
6.31.16 | Riesgo de atrapamiento en las tajaderas de los 6 tornillos de los Filtros Prensa | B4 | Medio
6.33.1 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en foso de bomba de achique | B4 | Medio
6.33.3 | Riesgo de atrapamiento en las partes móviles de transmisión de movimiento de tornillos | B4 | Medio
6.33.13 | Riesgo de caídas de personas en plataforma de acceso a motor de cinta 2 | B4 | Medio
6.33.18 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en superficie no pisable de Cinta 3 | B4 | Medio
6.33.22 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en plataforma para acceso a compuerta a Tornillo Silo 3 | B4 | Medio
6.33.25 | Riesgo de caídas de personas en escala de acceso a Tornillo Silo 2 | B4 | Medio
6.34.6 | Riesgo de atrapamiento en recorrido de las tajaderas de las válvulas de los Silos de Fangos 1, 2 y 3 | B4 | Medio
6.34.10 | Riesgo de atrapamiento en pastes móviles para la transmisión de movimiento en Tornillos SAXLUND de Silos de Fangos 1 y 2 | B4 | Medio
6.34.13 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel y de golpes por caídas de objetos al nivel inferior en escaleras de Silo de Fangos 1 | B4 | Medio
6.35.8 | Riesgo de atrapamiento en órganos móviles de transmisión de movimiento en los 4 Tornillos de Tolva de Fangos a Bombas ABEL | B4 | Medio
6.42.2 | Riesgo de atrapamiento en el recorrido de las Tajaderas de Silo 3 a Tornillos de Bombas de Pistones 1 y 2 | B4 | Medio
6.44.3 | Riesgo de atrapamiento en las tajaderas y accionadores de éstas en Quemador de Arranque y Quemador Auxiliar | B4 | Medio
6.46.4 | Riesgo de contacto térmico con partes accesibles sometidas a altas temperaturas en Precalentador | B4 | Medio
6.46.5 | Riesgo de atrapamiento en partes móviles de las 3 válvulas Bypass Precalentador | B4 | Medio
6.46.6 | Riesgo de atrapamiento en partes móviles de válvula Bypass Precalentador | B4 | Medio
6.48.2 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior por la separación entra plataforma y rodapié de guardacuerpos | B4 | Medio
6.53.2 | Riesgo de contacto térmico con partes del equipo de trabajo sometidas a altas temperaturas | B4 | Medio
6.53.5 | Riesgo de atrapamiento y contacto mecánico en tornillo y alveolar de salida de cenizas de electrofiltro | B4 | Medio
6.54.1 | Riesgo de atrapamiento en tornillo común de cenizas | B4 | Medio
6.56.3 | Riesgo de caídas a distinto nivel en plataforma para accionamiento de filtros de Torres de lado ácida y básica | B4 | Medio
6.56.4 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior por distancia incorrecta entre rodapié de guardacuerpos y plataforma, así como de huecos en la plataforma | B4 | Medio
6.56.7 | Riesgo pos acceso a partes peligrosas por resguardo eliminado o no adecuado | B4 | Medio
6.57.1 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior por distancia incorrecta entre rodapié de guardacuerpos y plataforma | B4 | Medio
6.57.3 | Riesgo de atrapamiento en las partes móviles de transmisión de movimiento de los ventiladores | B4 | Medio
6.57.5 | Riesgo de atrapamiento con actuadores de lamas de aerocondensador y aerorefrigerador | B4 | Medio
6.58.1 | Riesgo de golpes por caída de objetos al nivel inferior por distancia incorrecta entre rodapié de guardacuerpo y plataforma o ausencia de rodapié | B4 | Medio
6.59.1 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior por distancia incorrecta entre el rodapié de guardacuerpos y plataforma o ausencia de rodapié o huecos en plataformas | B4 | Medio
6.59.3 | Riesgo de atrapamiento en partes móviles de transmisión de movimiento | B4 | Medio
6.60.1 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior por distancia incorrecta entre rodapié de guardacuerpos y plataforma o ausencia de rodapié o huecos en las plataformas | B4 | Medio
6.60.3 | Riesgo de atrapamiento en acoplamiento tornillo de cenizas especiales | B4 | Medio
6.60.5 | Riesgo de atrapamiento en transmisión de movimiento de manguerote | B4 | Medio
6.61.1 | Riesgo de atrapamiento en la parte de los tornillos sin resguardos | B4 | Medio
6.61.3 | Riesgo de atrapamiento en acoplamientos de tornillos con reductores | B4 | Medio
6.61.5 | Riesgo de caídas a distinto nivel en escala para acceso a válvulas motorizadas en exterior | B4 | Medio
6.66.1 | Riesgo de atrapamiento en partes móviles de alveolares de Silos de cenizas 1 y 2 | B4 | Medio
6.68.4 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior por distancia incorrecta entre rodapié y superificie de plataforma | B4 | Medio
6.70.2 | Riesgo de atrapamiento con partes móviles accesibles | B4 | Medio
6.72.2 | Riesgo de atrapamiento con partes móviles accesibles | B4 | Medio
6.75.5 | Riesgo de atrapamiento en el eje de tornillo reversible | B4 | Medio
6.76.2 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en rejilla de vaciado de arena | B4 | Medio
6.79.5 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior por la separación entre plataforma y rodapié de guardacuerpos | B4 | Medio
6.79.7 | Riesgo de atrapamiento y contacto mecánico en ejes de las bombas de alimentación y recirculación de caldera de Horno 1 | B4 | Medio
6.79.9 | Riesgo de atrapamiento y contacto mecánico en acoplamientos y ejes de tornillos 1 y 2 de cenizas | B4 | Medio
6.80.5 | Riesgo de atrapamiento en las aspas de los ventiladores | B4 | Medio
6.80.7 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior por distancia incorrecta entre rodapié de guardacuerpos y plataforma así como por agujeros en plataforma | B4 | Medio
6.81.5 | Riesgo de atrapamiento y contacto mecánico en tornillo y alveolar de salida de cenizas de electrofiltro de Horno 1 | B4 | Medio
6.83.2 | Riesgo de atrapamiento en partes móviles de las bombas de agua de lavado de humos | B4 | Medio
6.83.3 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior por distancia incorrecta entre rodapié de guardacuerpos y plataforma, así como de huecos en la plataforma | B4 | Medio
6.83.4 | Riesgo de caías de personas en el interior de los tanques | B4 | Medio
6.84.3 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior por distancia incorrecta entre rodapié de guardacuerpos y plataforma, así como de huecos en la plataforma para el paso de tuberías o ausencia de rodapié | B4 | Medio
6.85.2 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior por distancia incorrecta entre rodapié de guardacuerpos y plataforma o agujeros en la plataforma | B4 | Medio
6.86.2 | Riesgo de atrapamiento en el recorrido de las tajaderas de cenizas a recirculación y a silo de cenizas de Horno 1 | B4 | Medio
6.88.4 | Riesgo de atrapamiento en el eje de tornillo reversible | B4 | Medio
6.89.6 | Riesgo de atrapamiento en accionador de la máquina de purga de arena | B4 | Medio
6.92.4 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior por la separación entre plataforma y rodapié de guardacuerpos | B4 | Medio
6.92.5 | Riesgo de atrapamiento y contacto mecánico en ejes de las bombas de alimentación, aceleración y recirculación de caldera de Horno 2 | B4 | Medio
6.92.6 | Riesgo de atrapamiento y contacto mecánico en acoplamiento y eje de tornillo de cenizas, eje de alveolar 1 y transmisión y eje de alveolar 2 | B4 | Medio
6.93.2 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior por distancia incorrecta entre rodapié de guardacuerpo y superficie de plataforma | B4 | Medio
6.94.2 | Riesgo de golpes por caídas de objetos a nivel inferior por distancia entre rodapié de guardacuerpo y superficie de plataforma o ausencia de guardacuerpo | B4 | Medio
6.94.5 | Riesgo de atrapamiento y contacto mecánico en tornillo y alveolar de salida de cenizas de electrofiltro de Horno 2 | B4 | Medio
6.96.1 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior por distancia incorrecta entre rodapié de guardacuerpos y plataforma, así como de huecos en la plataforma | B4 | Medio
6.96.2 | Riesgo de atrapamiento en partes móviles de las bombas de agua de lavado de humos (ejes y aspas) | B4 | Medio
6.96.5 | Riesgo de caídas de personas en el interior de los tanques | B4 | Medio
6.98.2 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior por distancia incorrecta entre rodapié de guardacuerpos y plataforma o agujeros en la plataforma | B4 | Medio
6.99.2 | Riesgo de atrapamiento en el recorrido de las tajaderas de cenizas a recirculación y a silo de cenizas de Horno 2 | B4 | Medio
6.102.1 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior por distancia incorrecta entre rodapié de guardacuerpo y plataforma o ausencia de rodapié o huecos en las plataformas | B4 | Medio
6.102.3 | Riesgo de atrapamiento en partes móviles de transmisión de movimiento | B4 | Medio
6.104.1 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior por distancia incorrecta entre rodapié de guardacuerpos y plataforma | B4 | Medio
6.104.3 | Riesgo de atrapamiento en transmisión de movimiento de manguerote | B4 | Medio
6.105.4 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior por distancias de rodapié a superficie de plataforma y huecos en plataformas | B4 | Medio
6.105.5 | Riesgo de atrapamiento en ejes de los tornillos 1 y 3 | B4 | Medio
6.1.4 | Caídas de personas a distinto nivel por montante de escala deteriorada | B5 | Medio
6.1.6 | Atrapamiento en partes móviles accesibles. Puesta en marcha automática | B5 | Medio
6.1.7 | Atrapamiento en partes móviles. Puesta en marcha automática | B5 | Medio
6.2.10 | Atrapamiento con elemento móviles de las tajaderas de tornillos a prensa | B5 | Medio
6.2.4 | Caídas de personas a distinto nivel por defectos en diseño o ausencia de puerta en plataformas de tornillos de G1 y G2/G3 | B5 | Medio
6.16.5 | Caídas de personas a distinto nivel por vallado no continuo en salida desde zona de compresores de predesarenado en nave bombeo | B5 | Medio
6.26.2 | Golpes a trabajadores por rotura de la sirga de los pescantes para los rescatadores de los agitadores | B5 | Medio
6.31.6 | Riesgo de golpes a los trabajadores por efecto latigazo de la sirga de lavado de telas | B5 | Medio
6.38.4 | Riesgo de atrapamiento en eje de Bomba 4 de Polielectrolito a Filtros Prensa | B5 | Medio
6.38.8 | Riesgo de caídas al interior de los Depósitos de las Líneas de Preparación de Polielectrolito | B5 | Medio
6.41.3 | Riesgo de caída al interior de los Depósitos de Ácido Diluido | B5 | Medio
6.47.1 | Riesgo de caídas de objetos al nivel inferior en silo de arena y en tolva dosificadora de arena por distancia de rodapié de guardacuerpos o ausencia de éste | B5 | Medio
6.70.6 | Riesgo de caídas a distinto nivel en hueco de Turbina 1 | B5 | Medio
6.17.3 | Atrapamiento en los órganos móviles de transmisión de movimiento del desnatador desde parte trasera | C3 | Medio
6.18.7 | Caídas de personas al mismo nivel por arqueta abierta | C3 | Medio
6.20.11 | Puesta en marcha automática de las bombas de fangos primarios en cámara seca | C3 | Medio
6.26.4 | Caídas de personas por huecos en el suelo para el recorrido de las tajaderas de las compuertas | C3 | Medio
6.29.5 | Riesgo de atrapamiento en la tracción de las palas de los Flotadores | C3 | Medio
6.29.10 | Caídas de personas y de objetos al nivel inferior en edificio de tamices | C3 | Medio
6.29.13 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel por huecos entre máquinas | C3 | Medio
6.29.14 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel por falta de guardacuerpos en edificio de tamices | C3 | Medio
6.33.9 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en escala de acceso a pasarela de Tornillo de descarga camión 2 | C3 | Medio
6.33.21 | Riesgo de atrapamiento en actuador de Clapeta Silo 1 – Silos 2 y 3 | C3 | Medio
6.34.9 | Riesgo de golpes por caídas de objetos a nivel inferior por agujeros en las plataformas | C3 | Medio
6.35.4 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en escala de acceso a plataforma de Grupo Hidráulico para Pistones Cizalla de Tolva de Fangos | C3 | Medio
6.44.1 | Riesgo de atrapamiento en recorrido de tajaderas de Válvulas de entrada de fangos a Horno 3 y Válvulas de Despresurización | C3 | Medio
6.44.6 | Riesgo de golpes por caídas de objetos a nivel inferior por distancias de rodapié a plataforma | C3 | Medio
6.44.12 | Riesgo de golpes por caídas de objetos a nivel inferior y de personas a distinto nivel por agujeros en plataformas y pasarelas en Horno 3 | C3 | Medio
6.47.4 | Riesgo de atrapamiento en recorrido de tajadera de válvula de entrada de arena en Horno 3 | C3 | Medio
6.48.1 | Riesgo de atrapamiento en las válvulas neumáticas | C3 | Medio
6.52.1 | Riesgo de atrapamiento en las válvulas neumáticas | C3 | Medio
6.56.5 | Riesgo por contacto térmico con partes de la máquina sometidas a altas temperaturas | C3 | Medio
6.57.6 | Riesgo de atrapamiento en las válvulas neumáticas | C3 | Medio
6.58.4 | Riesgo por contacto térmico con partes de la máquina sometidas a altas temperaturas | C3 | Medio
6.59.4 | Riesgo de atrapamiento en recorrido de tajadera de Silo de cal | C3 | Medio
6.60.4 | Riesgo de atrapamiento en recorrido de tajadera de Silo de cenizas especiales | C3 | Medio
6.66.4 | Riesgo de atrapamiento en el recorrido de las tajaderas de Silos de cenizas | C3 | Medio
6.70.3 | Riesgo de atrapamiento en las válvulas neumáticas | C3 | Medio
6.72.3 | Riesgo de atrapamiento en las válvulas neumáticas | C3 | Medio
6.74.2 | Riesgo de atrapamiento en las válvulas neumáticas | C3 | Medio
6.76.4 | Riesgo de atrapamiento en pastes móviles de la máquina de carga de fangos en Horno 1 | C3 | Medio
6.77.1 | Riesgo de golpes con bastidor de tolva para la dosificación de arena a horno 1 | C3 | Medio
6.79.1 | Riesgo de atrapamiento en las válvulas neumáticas | C3 | Medio
6.80.1 | Riesgo de atrapamiento en las válvulas neumáticas | C3 | Medio
6.81.7 | Riesgo de contacto térmico con partes del equipo de trabajo sometidas a altas temperaturas | C3 | Medio
6.83.7 | Riesgo de atrapamiento en las válvulas neumáticas | C3 | Medio
6.83.14 | Riesgo de caídas de personas al mismo nivel en las inmediaciones del condensador en nivel 4 | C3 | Medio
6.86.9 | Riesgo por contacto térmico con partes de la máquina sometidas a altas temperaturas | C3 | Medio
6.89.7 | Riesgo de atrapamiento en pastes móviles de la máquina de carga de fangos en Horno 2 | C3 | Medio
6.92.1 | Riesgo de atrapamiento en las válvulas neumáticas | C3 | Medio
6.94.7 | Riesgo de contacto térmico con partes del equipo de trabajo sometidas a altas temperaturas | C3 | Medio
6.96.7 | Riesgo de atrapamiento en las válvulas neumáticas | C3 | Medio
6.99.9 | Riesgo por contacto térmico con partes de la máquina sometidas a altas temperaturas | C3 | Medio
6.101.2 | Riesgo de atrapamiento en recorrido de tajadera de silo de arena a pulsor | C3 | Medio
6.1.2 | Caídas de personas a distinto nivel en escalas de acceso a plataformas de acceso apertura válvulas | C4 | Medio
6.1.5 | Caídas de personas por obstáculos en escala de Bomba 9 | C4 | Medio
6.2.3 | Caídas de personas por huecos en la plataforma | C4 | Medio
6.4.1 | Golpes por caída de objetos al nivel inferior por debajo de los tornillos de finos corto y largo | C4 | Medio
6.5.2 | Golpes con objetos en escala de acceso para mantenimiento | C4 | Medio
6.17.1 | Atrapamiento en los órganos móviles de transmisión de movimiento del desnatador desde plataforma (lado vallado) | C4 | Medio
6.17.2 | Atrapamiento en los órganos móviles de transmisión de movimiento del desnatador desde plataforma y caídas de personas sobre el equipo de trabajo (lados no vallados) | C4 | Medio
6.18.3 | Contacto mecánica con eje sin cubrir en el clasificador de arenas 6 | C4 | Medio
6.20.5 | Confusión en el uso de los órganos de accionamiento para la parada de emergencia | C4 | Medio
6.21.1 | Caídas de personas al canal por vallado no continuo por detrás de los accionadores de las compuertas de los decantadores | C4 | Medio
6.26.1 | Riesgo de atrapamiento en las válvulas de aireación | C4 | Medio
6.26.10 | Riesgo de golpes por contacto mecánico en órganos móviles de transmisión de movimiento de bombas de fangos en exceso | C4 | Medio
6.31.2 | Riesgo de caídas de personas por plataformas de tramex no ancladas en sala de bombas | C4 | Medio
6.31.3 | Riesgo de atrapamiento en las partes móviles de bombas de lavado de telas | C4 | Medio
6.33.17 | Riesgo de golpes con ángulos en rodapié de guardacuerpos y escaleras | C4 | Medio
6.34.5 | Riesgo de golpes con ángulos en rodapié de guardacuerpos y escaleras | C4 | Medio
6.35.2 | Riesgo de golpes por caídas de objetos a nivel inferior por espacios entre rodapié y plataforma en guardacuerpos de parte superior de Tolva de Fangos Deshidratados | C4 | Medio
6.38.6 | Riesgo de atrapamiento en aspas de los Dosificadores | C4 | Medio
6.38.13 | Riesgo de caídas de personas al mismo nivel por resbalones con el Polielectrolito en la zona del Depósito de Polielectrolito | C4 | Medio
6.44.2 | Riesgo de contacto mecánico con los ejes de los Ventiladores de Fluidificación y de Tiro | C4 | Medio
6.44.8 | Riesgo de atrapamiento en pistón de válvula neumática de vapor de media presión de cogeneración | C4 | Medio
6.44.13 | Riesgo de golpes con ángulos en rodapié de guardacuerpos y escaleras | C4 | Medio
6.47.2 | Riesgo de golpes con ángulos en rodapié de guardacuerpos y escaleras | C4 | Medio
6.48.5 | Riesgo de contacto térmico con ceniza a alta temperatura en Tornillo de cenizas | C4 | Medio
6.52.3 | Riesgo de cortes en aperturas practicadas en calorifugado de visor de nivel de calderín de vapor | C4 | Medio
6.53.1 | Riesgo de atrapamiento en actuadores de martillos de golpeteo de Electrofiltro y Electrodo de Electrofiltro | C4 | Medio
6.53.8 | Riesgo de golpes con ángulos en rodapié de guardacuerpos y escaleras | C4 | Medio
6.54.3 | Riesgo de atrapamiento en actuador de válvula de entrada de cenizas a pulsor | C4 | Medio
6.56.6 | Riesgo de golpes con ángulos en rodapié de guardacuerpos | C4 | Medio
6.57.2 | Riesgo de golpes con ángulos en rodapié de guardacuerpos | C4 | Medio
6.58.2 | Riesgo de golpes con ángulos en rodapié de guardacuerpos | C4 | Medio
6.59.2 | Riesgo de golpes con ángulos en rodapié de guardacuerpos | C4 | Medio
6.60.2 | Riesgo de golpes con ánulos en rodapié de guardacuerpos | C4 | Medio
6.61.2 | Riesgo de contacto mecánico con eles de los rototamices | C4 | Medio
6.64.1 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior por distancia de rodapié de guardacuerpo a superficie | C4 | Medio
6.76.6 | Riesgo de contacto mecánico en los ejes de los ventiladores de tiro y de fluidificación | C4 | Medio
6.78.4 | Riesgo por caídas de objetos al nivel inferior por deterioro de rodapiés en plataforma 1ª de precaldera | C4 | Medio
6.79.4 | Riesgo de golpes con ángulos en rodapié de guardacuerpos | C4 | Medio
6.79.10 | Riesgo de contacto térmico con ceniza a alta temperatura en Tornillos 1 y 2 de cenizas y agua a alta temperatura en desagüe condensados caldera | C4 | Medio
6.81.2 | Riesgo de golpes con ángulos en bastidor de trafos en parte superior de electrofiltro | C4 | Medio
6.81.4 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior por distancia entre rodapié de guardacuerpo y superficie de plataforma | C4 | Medio
6.82.1 | Riesgo de atrapamiento en actuador de válvula de entrada de cenizas a pulsor | C4 | Medio
6.85.4 | Riesgo de atrapamiento y contacto mecánico en partes móviles de transmisión de movimiento | C4 | Medio
6.86.6 | Riesgo de golpes por caídas de objetos y de caídas de personas en escalera de acceso a partes superiores filtro de mangas de Horno 1 | C4 | Medio
6.89.3 | Riesgo de contacto mecánico en los ejes del ventilador de fluidificación y Soplantes de lanzas | C4 | Medio
6.91.3 | Riesgo de golpes con ángulos en rodapié de guardacuerpos | C4 | Medio
6.92.7 | Riesgo de contacto térmico con ceniza a alta temperatura en Tornillo salida de cenizas, agua a alta temperatura en desagüe condensados caldera y agua en panel de toma de muestras | C4 | Medio
6.94.3 | Riesgo de golpes con ángulos en bastidor de trafos en parte superior de electrofiltro y rodapié | C4 | Medio
6.96.12 | Riesgo de golpes con ángulos en rodapié de guardacuerpos | C4 | Medio
6.97.2 | Riesgo de golpes con ángulos en rodapié de guardacuerpos | C4 | Medio
6.98.5 | Riesgo de atrapamiento y contacto mecánico en partes móviles de transmisión de movimiento | C4 | Medio
6.99.6 | Riesgo de golpes por caídas de objetos y de caídas de personas en escalera de acceso a partes superiores filtro de mangas de Horno 2 | C4 | Medio
6.102.2 | Riesgo de golpes con ángulos en rodapié de guardacuerpos y caídas de personas al mismo nivel | C4 | Medio
6.104.2 | Riesgo de golpes con ángulos en rodapié de guardacuerpos | C4 | Medio
6.66.3 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior por huecos en plataforma nivel 1 de Silos de cenizas | D1 | Medio
6.58.5 | Riesgo de caídas al mismo nivel por tropiezos con cáncamos en la parte superior de Filtro de Manas | D2 | Medio
6.58.6 | Riesgo de caídas al mismo nivel por desnivel entre pasarela de acceso a Nivel 2 de Filtro Mangas | D2 | Medio
6.86.7 | Riesgo de golpes con ángulos en rodapié de guardacuerpos | D2 | Medio
6.86.8 | Riesgo de caídas al mismo nivel por tropiezos con cáncamos en la parte superior del Filtro Mangas de Horno 1 | D2 | Medio
6.99.7 | Riesgo de golpes con ángulos en rodapié de guardacuerpos | D2 | Medio
6.99.8 | Riesgo de caídas al mismo nivel por tropiezos con cáncamos en la parte superior del Filtro Mangas de Horno 2 | D2 | Medio
6.4.3 | Golpes por caída de objetos al nivel inferior por hueco en bajante de pluviales | C5 | Bajo
6.26.3 | Riesgo de atrapamiento con la tajadera de las compuertas | C5 | Bajo
6.26.8 | Riesgo de atrapamiento entre la tajadera y la barra intermedia de barandillas en compuertas de espumas | C5 | Bajo
6.28.7 | Riesgo de atrapamiento entre las tajaderas de las compuertas de regulación de licor mixto y de fangos en exceso y el bastidor de éstas | C5 | Bajo
6.29.9 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior | C5 | Bajo
6.29.11 | Riesgo eléctrico por canalizaciones y conexiones deterioradas | C5 | Bajo
6.31.15 | Riesgo de caídas de objetos a nivel inferior en escalera para el acceso al nivel inferior | C5 | Bajo
6.38.10 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior por agujeros en las superficies de las plataformas de las Líneas de Preparación de Polielectrolito para el paso de canalizaciones | C5 | Bajo
6.46.2 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior por distancia entre rodapié y plataforma de las válvulas Bypass Precalentador y Válvula Bypass humos Precalentador | C5 | Bajo
6.76.5 | Riesgo de lesiones en la manipulación manual de la tapa en la entrada en horno de los 2 quemadores | C5 | Bajo
6.89.9 | Riesgo de lesiones en la manipulación manual de la tapa en la entrada en horno de los 3 quemadores | C5 | Bajo
6.96.6 | Riesgo de caídas de personas a distinto nivel en escalera de acceso a torres de lavado | C5 | Bajo
6.97.6 | Riesgo de golpes por proyecciones de objetos | C5 | Bajo
6.31.10 | Riesgo de caídas de personas al mismo nivel por obstáculos en el suelo en las inmediaciones de los 6 Filtros Prensa | D3 | Bajo
6.33.7 | Riesgo de golpes a los trabajadores con trampilla para hueco en escalera de acceso a plataforma de Tornillo descarga Camión 2 | D3 | Bajo
6.33.23 | Riesgo de golpes con obstáculos en pasarela para el acceso a Tornillo Silo 3 | D3 | Bajo
6.38.7 | Riesgo de caída de objetos al nivel inferior por ausencia de rodapié en las plataformas en las líneas de Preparación de Polielectrolito | D3 | Bajo
6.41.2 | Riesgo de Golpes por caídas de objetos al nivel inferior por ausencia de rodapié en plataforma de Depósitos de Ácido Diluido | D3 | Bajo
6.53.3 | Riesgo de caídas de personas al mismo nivel | D3 | Bajo
6.72.4 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior | D3 | Bajo
6.83.5 | Riesgo de golpes con partes de la estructura fija | D3 | Bajo
6.92.11 | Riesgo de golpes a personas con objetos inmóviles | D3 | Bajo
6.2.5 | Caídas de personas al mismo nivel por tropiezos | D4 | Bajo
6.17.7 | Caídas de personas por falta de pasamanos en escala de escalones | D4 | Bajo
6.22.1 | Caídas de objetos por falta de mantenimiento del polipasto | D4 | Bajo
6.24.1 | Riesgo eléctrico en las conexiones del medidor de nivel del pozo de bombeo intermedio | D4 | Bajo
6.35.5 | Riesgo de caídas de personas en foso de Bombas de Achique de Tolva de Fangos Deshidratados | D4 | Bajo
6.38.1 | Riesgo de contacto mecánico en ejes accesibles de las 6 Bombas de Polielectrolito a Filtros Prensa | D4 | Bajo
6.38.5 | Riesgo de contacto mecánico en eje de Agitadores de Depósitos de preparación de Polielectrolito | D4 | Bajo
6.38.11 | Riesgo de atrapamiento en partes móviles accesibles de Bombas de Trasvase en las Líneas de Preparación de Polielectrolito | D4 | Bajo
6.45.1 | Riesgo de caídas de personas al mismo nivel por tropiezos en tubería y rejilla no anclada | D4 | Bajo
6.48.6 | Riesgo de caídas de personas al mismo nivel | D4 | Bajo
6.54.2 | Riesgo de caídas de personas al mismo nivel en rejilla en suelo no anclada | D4 | Bajo
6.64.2 | Riesgo de caídas de personas en el interior del foso para las bombas de achique por no estar ancladas las rejillas | D4 | Bajo
6.88.6 | Riesgo de caídas de personas al mismo nivel en tuberías de hidráulico a Bomba de pistones | D4 | Bajo
6.94.4 | Riesgo de caídas de personas al mismo nivel en parte superior de electrofiltro de Horno 2 | D4 | Bajo
6.18.8 | Riesgo eléctrico por instalación eléctrica deteriorada | D5 | Bajo
6.2.7 | Contacto mecánico con los ejes de accionamiento de las rejas | D5 | Bajo
6.22.2 | Caídas de objetos por falta de señalización de carga nominal en el polipasto | D5 | Bajo
6.24.2 | Dificultad en la manipulación de los actuadores de las válvulas de vaciado de bioógico | D5 | Bajo
6.26.9 | Riesgo de contacto eléctrico en partes eléctricas accesibles (caja de empalme abierta en caseta de Reactor 6) | D5 | Bajo
6.28.8 | Riesgo eléctrico por defectos en la estanqueidad de las conexiones eléctricas del órgano de accionamiento para la parada de emergencia en Clarificador 6 | D5 | Bajo
6.31.9 | Riesgo eléctrico por elementos deteriorados y conexiones realizadas con elementos no adecuados | D5 | Bajo
6.75.4 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior en plataforma de acceso al tornillo reversible | D5 | Bajo
6.88.2 | Riesgo de golpes por caídas de objetos al nivel inferior en plataforma de acceso al tornillo reversible | D5 | Bajo
6.61.8 | Puesta en marcha automática | E1 | Bajo
6.17.4 | Falta de órganos de accionamiento para la parada de emergencia | E4 | Bajo
6.17.5 | Puesta en marcha automática | E4 | Bajo
6.79.8 | Riesgo eléctrico por conexiones deterioradas | E4 | Bajo
6.1.8 | Confusión en la manipulación de los órganos de accionamiento | E5 | Bajo
6.1.9 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.2.11 | Confusión en la manipulación de los órganos de accionamiento | E5 | Bajo
6.2.12 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.3.1 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.4.6 | Ubicación de los órganos de accionamiento para la parada de emergencia | E5 | Bajo
6.4.7 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.5.3 | Confusión en la manipulación de los órganos de accionamiento | E5 | Bajo
6.5.4 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.6.1 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.7.1 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.8.1 | Deterioro de órganos de accionamiento | E5 | Bajo
6.8.2 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.9.1 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.10.1 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.11.1 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.12.1 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.13.1 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.14.1 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.15.6 | Dificultad en el uso de los órganos de accionamiento para la parada de emergencia del puente de presdesarenado 1 | E5 | Bajo
6.15.7 | Confusión en el uso de los órganos de accionamiento para la parada de emergencia de las soplantes | E5 | Bajo
6.15.8 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.16.8 | Confusión en el uso de los órganos de accionamiento para la parada de emergencia en ddesarenado | E5 | Bajo
6.16.9 | Confusión en el uso de los órganos de accionamiento para la parada de emergencia de las soplantes | E5 | Bajo
6.16.10 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.17.9 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.18.9 | Riesgo eléctrico por instalación eléctrica no jija | E5 | Bajo
6.18.11 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.19.3 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.20.6 | Dificultad en el uso del órgano de accionamiento por deterioro | E5 | Bajo
6.20.7 | Riesgos por ausencia de dispositivos para la función de parada de emergencia a pie de máquina | E5 | Bajo
6.20.9 | Riesgo eléctrico por cables al aire en cámara seca 1 | E5 | Bajo
6.20.10 | Riesgo eléctrico por defectos de aislamiento en canalización eléctrica | E5 | Bajo
6.20.12 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.21.5 | Confusión en el uso del órgano de accionamiento para la parada de emergencia | E5 | Bajo
6.21.6 | Riesgo eléctrico en las conexiones | E5 | Bajo
6.21.8 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.22.3 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.24.6 | Riesgos por ausencia de dispositivos para la función de parada de emergencia a pie de máquina en las bombas de bombeo intermedio | E5 | Bajo
6.24.7 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.25.1 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.26.7 | Confusión en la manipulación de los órganos de accionamiento para la función de parada de emergencia | E5 | Bajo
6.26.11 | Riesgos por ausencia de dispositivos para la función de parada de emergencia a pie de máquina en las bomas de fangos en exceso | E5 | Bajo
6.26.13 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.27.1 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.28.1 | Confusión en la manipulación de los órganos de accionamiento para la función de parada de emergencia de los Clarificadores | E5 | Bajo
6.28.9 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.29.6 | Confusión en la manipulación de los órganos de accionamiento para la parada de emergencia | E5 | Bajo
6.29.17 | Riesgos por ausencia de dispositivos para la función de parada de emergencia a pie de máquina en Hidroprensas, Bombas de Espesadores y Flotadores y Bombas de presurización para Flotadores | E5 | Bajo
6.29.23 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.30.1 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.31.4 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de parada de emergencia a pie de maquina en Bombas ABEL para Filtros Prensa y de apoyo, en Bombas para el lavado de tela y en lateral de Filtros Prensa | E5 | Bajo
6.31.5 | Confusión en la manipulación de los órganos de accionamiento que se encuentran sin identificación | E5 | Bajo
6.31.14 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.32.1 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.33.14 | Riesgo eléctrico | E5 | Bajo
6.33.20 | Confusión en la manipulación de los órganos de accionamiento para la parada de emergencia | E5 | Bajo
6.33.26 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de parada de emergencia a pie de máquina en los elementos que forman parte de TRANSPORTE DE FANGOS | E5 | Bajo
6.33.27 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.34.12 | Confusión en la manipulación de los órganos de accionamiento para la parada de emergencia | E5 | Bajo
6.34.14 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de parada de emergencia a pie de máquina en Psitones Cizalla y Tornillos SAXLUND | E5 | Bajo
6.34.15 | Riesgo eléctrico | E5 | Bajo
6.34.16 | Defectos en la documentación | E5 | Bajo
6.35.6 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de parada de emergencia a pie de máquina en Bombas de Achique y Tornillos de Tolva a Bombas ABEL de Tolva de Fangos Deshidratados | E5 | Bajo
6.35.11 | Riesgo eléctrico | E5 | Bajo
6.35.12 | Defectos en la documentación | E5 | Bajo
6.36.1 | Riesgo de caída de la carga por no encontrarse indicada la carga nominal de los polipastos | E5 | Bajo
6.36.2 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.37.1 | Riesgo de caída de la carga por no encontrarse indicada la carga nominal del polipasto | E5 | Bajo
6.37.2 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.38.2 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de parada de emergencia a por de máquina en Bombas a Filtros Prensa, a Bombas ABEL de Tolva de Fango Deshidratado, a Depósito de Polielectrolito de Horno 3 y a Bombas de Trasvase de Preparación de Polielectrolito | E5 | Bajo
6.38.3 | Riesgo eléctrico | E5 | Bajo
6.38.14 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.39.1 | Riesgo de caída de la carga por no encontrarse indicada la carga nominal del polipasto | E5 | Bajo
6.39.3 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.40.1 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.41.1 | Confusión en la manipulación de los órganos de accionamiento para la parada de emergencia | E5 | Bajo
6.41.4 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.42.4 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de parada de emergencia a pie de máquina en las Tajaderas de Silo 3 a Tornillos de Bombas de Pistones 1 y 2 | E5 | Bajo
6.42.5 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.43.1 | Riesgo por contacto con producto químico Polielectrolito diluido | E5 | Bajo
6.43.3 | Confusión en la manipulación de los órganos de accionamiento | E5 | Bajo
6.43.4 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.44.4 | Riesgo por dificultad en la manipulación de los órganos de accionamiento en centro de mando de quemador de Arranque | E5 | Bajo
6.44.5 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en Ventilador de Aire Secundario, Ventilador de Tiro de Quemador Auxiliar, Tajaderas de Quemador de Arranque y Tajaderas de Quemador Auxiliar | E5 | Bajo
6.44.7 | Riesgos por no ser visibles las señales de riesgos y EPI´S | E5 | Bajo
6.44.10 | Riesgo por ausencia de indicaciones de riesgos y EPI´S en la señalización de los accesos a Horno 3 | E5 | Bajo
6.44.11 | Confusión en la manipulación de los órganos de accionamiento para la parada de emergencia | E5 | Bajo
6.44.14 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.45.2 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de parada de emergencia a pie de máquina en bombas de enfriamiento de cúpula de Horno 3 | E5 | Bajo
6.45.3 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.46.3 | Riesgo por no ser visibles las señales de riesgos y EPI´S | E5 | Bajo
6.46.8 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.47.6 | Riesgo eléctrico en conexión deteriorada de sonda en Tolva de Dosificación de arena | E5 | Bajo
6.47.7 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.48.3 | Riesgo por no ser visibles las señales de riesgos y EPI´S | E5 | Bajo
6.48.7 | Riesgo eléctrico por cables con el aislamiento deteriorado | E5 | Bajo
6.48.8 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en los alveolares de salida de cenizas y en el tornillo de cenizas de caldera | E5 | Bajo
6.48.9 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.49.1 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.50.1 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.51.1 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.52.4 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en los alveolares de salida de cenizas y en el tornillo de cenizas de caldera | E5 | Bajo
6.52.5 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.53.6 | Riesgo eléctrico en las conexiones eléctricas | E5 | Bajo
6.53.7 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en tornillo y alveolar de salida de cenizas de electrofiltro | E5 | Bajo
6.53.10 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.54.4 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en tornillo común de cenizas a pulsor | E5 | Bajo
6.54.5 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.55.3 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.56.8 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en las bombas de recirculación de las torres de lavado | E5 | Bajo
6.56.9 | Riesgo por no ser visibles las señales de riesgos y EPIS | E5 | Bajo
6.56.10 | Riesgo eléctrico por corrosión de elemento eléctrico | E5 | Bajo
6.56.11 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.57.7 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en aerocondensador + 2 ventiladores y en aerorefrigerador + 2 ventiladores | E5 | Bajo
6.57.8 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.58.8 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en los tres tornillos de salida de cenizas, soplante y alveolar de cenizas especiales, soplante y alveolar de recirculación de cenizas y en el ventilador de calentamiento de Filtro de Mangas | E5 | Bajo
6.58.10 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.59.6 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia en la soplante de inyección de carbón activo, en la soplante de inyección de cal y en el recinto de dosificación de carbón activo | E5 | Bajo
6.59.7 | Riesgo eléctrico | E5 | Bajo
6.59.8 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.60.6 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia en tornillo de cenizas especiales a descarga en camiones | E5 | Bajo
6.60.7 | Riesgo eléctrico | E5 | Bajo
6.60.8 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.61.6 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia en tornillos rototamices | E5 | Bajo
6.61.7 | Riesgo por no ser visibles las señales de riesgos | E5 | Bajo
6.61.9 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.62.1 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.63.1 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.64.3 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia las 6 Bombas Penacho y ne las 4 Bombas de Condensador de Turbinas | E5 | Bajo
6.64.4 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.66.6 | Riesgo por no ser visible o no funcionar la señalización visual | E5 | Bajo
6.66.7 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia en tornillo + alveolar + soplante de Silos de cenizas 1 y 2 | E5 | Bajo
6.66.8 | Error en la manipulación de los órganos de accionamiento por falta de identificación | E5 | Bajo
6.66.9 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.67.2 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.68.2 | Confusión en la manipulación de los órganos de accionamiento para la parada de emergencia | E5 | Bajo
6.68.3 | Riego eléctrico | E5 | Bajo
6.68.6 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.69.4 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en bombas de trasiego | E5 | Bajo
6.69.5 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.70.4 | Riesgo eléctrico | E5 | Bajo
6.70.7 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en bombas de vacío y condensados | E5 | Bajo
6.70.8 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.71.1 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.72.6 | Confusión en la manipulación de los órganos de accionamiento para la parada de emergencia | E5 | Bajo
6.72.7 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en bombas de vacío y condensados | E5 | Bajo
6.72.8 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.73.2 | Riesgo por ausencia de dispositivo para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en bomba | E5 | Bajo
6.73.3 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.74.3 | Riesgo por ausencia de dispositivo para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en bombas booster | E5 | Bajo
6.74.4 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.75.3 | Confusión en la manipulación del órgano de accionamiento para la parada de emergencia | E5 | Bajo
6.75.6 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de parada de emergencia a pie de máquina en el tornillo reversible | E5 | Bajo
6.75.7 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.76.7 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de parada de emergencia a pie de máquina en el ventilador de tiro y en la máquina de carga de fangos | E5 | Bajo
6.76.8 | Riesgo por ausencia de indicaciones de riesgos y EPI´S en la señalización de los accesos a Horno 1 | E5 | Bajo
6.76.9 | Riesgo eléctrico | E5 | Bajo
6.76.10 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.77.2 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.78.5 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.79.6 | Confusión en la manipulación de los órganos de accionamiento en tanque de vapor y los de la parada de emergencia de las bombas de alimentación y recirculación de caldera de Horno 1 | E5 | Bajo
6.79.11 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en los tornillo 1 y 2 de cenizas de caldera | E5 | Bajo
6.79.12 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.80.8 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en aerocondensador + 2 ventiladores | E5 | Bajo
6.80.9 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.81.3 | Riesgo por confusión en la manipulación de los órganos de accionamiento | E5 | Bajo
6.81.8 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en tornillo y alveolar de salida de cenizas de electrofiltro de Horno 1 | E5 | Bajo
6.81.9 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.82.2 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.83.10 | Riesgo eléctrico | E5 | Bajo
6.83.15 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en las bombas de agua de las torres de lavado de Horno 1 | E5 | Bajo
6.83.16 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.84.4 | Confusión en la manipulación de los órganos de accionamiento de parada de emergencia en las inmediaciones del intercambiador | E5 | Bajo
6.84.7 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.85.5 | Riesgo eléctrico | E5 | Bajo
6.85.7 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia de máquina en el tornillo, en la soplante y el alveolar de dosificación de cal | E5 | Bajo
6.85.8 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.86.3 | Riesgo eléctrico | E5 | Bajo
6.86.10 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en tornillo de salida de cenizas, soplante y alveolar de cenizas a silo de cenizas, soplante y alveolar de recirculación de cenizas y en el ventilador de precalentamiento de Filtro Mangas de Horno 1 | E5 | Bajo
6.86.11 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.87.1 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.88.5 | Riesgo eléctrico por conexiones deterioradas y defectos de aislamiento en cables | E5 | Bajo
6.88.7 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de parada de emergencia a pie de máquina en el tornillo reversible | E5 | Bajo
6.88.8 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.89.2 | Riesgo por confusión en la manipulación de los órganos de accionamiento | E5 | Bajo
6.89.4 | Riesgo por ausencia de indicaciones de riesgos y EPI´S en la señalización de los accesos a Horno 2 | E5 | Bajo
6.89.10 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de parada de emergencia a pie de máquina en el ventilador de tiro y en la máquina de carga de fangos y Soplantes de lanzas 907 y 908 | E5 | Bajo
6.89.11 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.90.1 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.91.6 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.92.9 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en bombas de alimentación, aceleración y recirculación y en los alveolares de salida de cenizas | E5 | Bajo
6.92.12 | Riesgo eléctrico por conexiones deterioradas | E5 | Bajo
6.92.13 | Confusión en la manipulación de los órganos de accionamiento en tornillo de salida de cenizas | E5 | Bajo
6.92.15 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.93.4 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en aerocondensador + 2 ventiladores y en aeroenfriador + 3 ventiladores | E5 | Bajo
6.93.5 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.94.8 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en tornillo y alveolar de salida de cenizas de electrofiltro de Horno 2 | E5 | Bajo
6.94.9 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.95.1 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.96.13 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en las bombas de agua de las torres de lavado de Horno 2 | E5 | Bajo
6.96.14 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.97.7 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.98.7 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia de máquina en el tornillo, en la soplante y el alveolar de dosificación de cal | E5 | Bajo
6.98.8 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.99.3 | Riesgo eléctrico | E5 | Bajo
6.99.10 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en tornillo de salida de cenizas, soplante y alveolar de cenizas a silo de cenizas, soplante y alveolar de recirculación de cenizas y en el ventilador de precalentamiento de Filtro Mangas de Horno 2 | E5 | Bajo
6.99.11 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.100.1 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.101.3 | Confusión en la manipulación del órgano de accionamiento para la parada de emergencia en las inmediaciones del pulsor | E5 | Bajo
6.101.4 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.102.5 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en los tornillos de carbón activo, en las soplantes de inyección de carbón activo y en los alveolares de carbón activo para Hornos 1 y 2 | E5 | Bajo
6.102.6 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.103.1 | Riesgo de caída de la carga por no encontrarse indicada la carga nominal del polipasto | E5 | Bajo
6.103.2 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.104.5 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en tornillo de cenizas especiales a descarga en camiones | E5 | Bajo
6.104.6 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.105.6 | Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en tornillos 1 y 3 y en lavador de cenizas | E5 | Bajo
6.105.7 | Defectos de documentación | E5 | Bajo
6.106.1 | Defectos de documentación | E5 | Bajo