## Resumen Contratista
RESUMEN
INSPECCIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS | 0
REACTIVOS | 0
SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS | 0
CORRECTIVOS | 0
SUSTITUCIÓN DE EQUIPO CETOLAR | 0
TRABAJO DOCUMENTAL | 0
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA | 0
IVA | 0
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
0

## Partidas a rellenar
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
INS | Capítulo |  | INSPECCIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS |  |  | 0
INS1 | Partida | UD | INSPECCIÓN CLORADOR | 10400 |  | 0
Inspección clorador incluyendo calibración y todos los trabajos preventivos requeridos
REA | Capítulo |  | REACTIVOS |  |  | 0
REA1 | Partida | m3 | HIPOCLORITO | 50 |  | 0
SUMINISTRO HIPOCLORITO (18%)
SUS | Capítulo |  | SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS |  |  | 0
SUS1 | Partida | UD | EQUIPO MEDIDOR DE CLORO | 8 |  | 0
Suministro, montaje y pueta en marcha de un conjunto de medición de cloro libre residual con sonda amperométrica cge 2 ms (o equivalente), rango 0-2ppm, señal salida 4-20ma, controlador dulcometer dacb en pared ip 65, con posibilidad de telecontrol de bomba dosifiacodra (control proporcional), panel modular con rotámetro, válvula toma muestras, panel de medición, incluyendo instalación eléctrica completa, tuberías y elementos de sujeción y montaje del fabricante y conexión y programación del plc
SUS2 | Partida | UD | BOMBA TOMAMUESTRAS | 10 |  | 0
Suministro , montaje y puesta en marcha de una bomba tomamuestras en recirculación de 1m3/h, 0,5CV, 230V, incluyendo instalación electrica completa, tuberias y elementos de sujección y montaje y conexión y programación de PLC
SUS3 | Partida | UD | BOMBA DOSIFIACORA | 10 |  | 0
Bomba dosifiacidora de hipoclorito de desplazamiento positivo 220V, 16bar con entrada de potencia 15,2W, ajuste de velocidad y ajuste de longitud de reocrrido con ajuste 0-100%
SUS4 | Partida | UD | THAMUT | 10 |  | 0
Suministro, montaje y puesta en marcha de un equipo Thaumat (o equivalente) AC o DC, DCM500 gprs, antena exterior con cable de 5m, magnetotermico 2 polos 6A, caja estanca Legrand con tapa transpearente, bateria backup `plomo acido 12V 1850mAh, circuito de carga y conmutación e instalación lectrica completa
COR | Capítulo |  | CORRECTIVOS |  |  | 0
COR1 | Partida | UD | UNIDAD DE PEQUEÑO MATERIAL A JUSTIFICAR | 10000 |  | 0
Todas las unidades de pequeño material necesarias para la reparaciones de los equippos se certificaran mediante esta partida previa justifiación.
COR2 | Partida | H | HORA DE OPERADOR | 150 |  | 0
Hora de operador GP 2A
COR3 | Partida | H | HORA EXTRA DE OPERADOR | 40 |  | 0
Hora extra de operador GP 2A
SUS | Capítulo |  | SUSTITUCIÓN DE EQUIPO CETOLAR |  |  | 0
SUS1 | Partida | UD | SUSTITUCIÓN DE EQUIPO CETOLAR POR DOSIFIACIÓN DE HIPOCLORITO | 2 |  | 0
Suministro, montaje y puesta en marcha de un equipo de dosifiación de hipoclorito sustituyendo un equipo cetolar
DOC | Capítulo |  | TRABAJO DOCUMENTAL |  |  | 0
DOC1 | Partida | UD | ELABORACIÓN PLANES DE CONTROL Y GESTION | 2 |  | 0
Elaboración anual de la parte correspondiente a cloradores de los Planes de Control y Gestion relativos a las Zonas de Abastecimiento incluidas en este PPTP, de acuerdo a los requerimientos de la legislación vigente del Departametno de Sanidad del Gobierno Vasco y el CABB
DOC2 | Partida | UD | ELABORACIÓN PLANES SANITARIOS DEL AGUA (PSA) | 2 |  | 0
Elaboración anual de la parte correspondiente a cloradores de los Planes Sanitarios del Agua (PSA) relativos a las Zonas de Abastecimiento incluidas en este PPTP, de acuerdo a los requerimientos de la legislación vigente del Departametno de Sanidad del Gobierno Vasco y el CABB
|  |  | PRESUPUESTO |  |  | 0
Note on A2: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B2: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C2: Unidad principal de medida del concepto
Note on D2: Descripción corta
Note on E2: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on F2: Precio unitario en el presupuesto
Note on G2: Importe del presupuesto