## LOTE 3 (PLANTILLA)
COSTE ANUAL EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO E.T.A.P. SOLLANO (LOTE 3)
Instalación | TF (€/día) | días/año | TOTAL TF | TV (€/m3) | V (m3/año) | TOTAL TV | TOTAL
ETAP Sollano (Zalla) |  | 365 |  |  | 15000000
Dosificacion de permanganato potásico (TV2) (Si necesario) (ver nota 7) |  |  |  |  | 750000
TOTAL EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO
PRIMA DE CALIDAD (ver nota 4)
GESTIÓN DE FANGOS |  |  |  |  | Ton/año | €/Ton | Total Importe
Carga y transporte de fango deshidratado con una humedad del 65% desde la ETAP de Sollano (zalla) a gestor autorizado |  |  |  |  | 950
Aceptación y gestión de fangos deshidratados procedentes de la ETAP de Sollano (zalla) por gestor autorizado |  |  |  |  | 950
TOTAL GESTIÓN DE FANGOS
REPUESTOS Y VARIOS
CALDERERÍA |  |  |  |  | Uds | Importe | Total Importe
ml de Barandilla tipo Consorcio: tubo de 50mm de diámetro, de 1 mt de altura con tubo central a 500 mm. y pie vertical cada 1,5 mt., en AISI 316 PULIDO, incluye tinteros y rodapié soldado de 200 mm. de alto y 3 mm de ancho en AISI 304. |  |  |  |  | 5
Kg de Fabricación e instalación de tuberías metálicas en AISI 316 L, incluso sustitución y retirada, con un peso conjunto superior a 100 Kg |  |  |  |  | 50
Kg de Fabricación e instalación de tuberías metálicas en acero galvanizado en caliente S235 JR (DIN ST37), incluso sustitución y retirada, con un peso conjunto superior a 100 Kg |  |  |  |  | 50
Kg de Fabricación e instalación de piezas y estructuras metálicas en AISI 316 L, incluso sustitución y retirada, con un peso conjunto superior a 100 Kg |  |  |  |  | 50
Kg de Fabricación e instalación de piezas y estructuras metálicas en acero galvanizado en caliente S235 JR (DIN ST37), incluso sustitución y retirada, con un peso conjunto superior a 100 Kg |  |  |  |  | 50
OBRA CIVIL |  |  |  |  | Uds | Importe | Total Importe
Unidad de suministro y colocación de pates |  |  |  |  | 5
ml de Reparación de fisuras por el interior (incluido picado, sellado blug, saneado, pasivado y reconstrucción) |  |  |  |  | 10
m2 de Reparación interior de canales y depósitos, incluyendo reparación de superficies, tapado de huecos, saneamiento de acero, recubrimiento, aplicación superficial de mortero. |  |  |  |  | 20
ANALITICAS EN EL LABORATORIO DE LA ETAP |  |  |  |  | Uds | Importe | Total Importe
Medida de Color, turbidez, temperatura, pH, nitrito, conductividad, cloro libre residual, cloro total, oxidabilidad o hierro en Aguas de consumo o Aguas continentales. |  |  |  |  | 10
Medida de Nitrato, amonio, aluminio, manganeso o flúor en Aguas de consumo o Aguas continentales. |  |  |  |  | 10
Medida de bacteriología (Coliformes totales, E.Coli, Enterococos, Estreptococos, Clostridium perfingens o bacterias aerobias en aguas de consumo o aguas continentales |  |  |  |  | 10
Medida de Trihalometanos en Aguas de consumo mediante Espectrofotometría UV Método 10132, THM Plus con un rango de 10 - 600 ppb Cloroformo |  |  |  |  | 10
INSTRUMENTACIÓN Y VARIOS |  |  |  |  | Uds | Importe | Total Importe
Suministro, montaje y puesta en marcha de un conjunto turbidímetro TU5300 sc (o equivalente), montaje en by-pass, System Check y RFID, autolimpieza mecánica, accesorios de calibración y limpieza, de bajo rango, |  |  |  |  | 1
Suministro, montaje y puesta en marcha de un controlador SC4500c (o equivalente) de 2 canales con pantalla de protección UV, gestión mediante Mobile Sensor Management, incluyendo instalación eléctrica completa, elementos de sujección y montaje del fabricante |  |  |  |  | 1
Turbidimetro de laboratorio de sobremesa para rangos bajos, LPV442.99.03022 TU5200 Turbidímetro láser con System Check y RFID, versión ISO o equivalente |  |  |  |  | 1
Suministro, montaje y puesta en marcha de un conjunto turbidímetro Solitax sc + SC4500 (o equivalente) de montaje en inmersión, autolimpieza mecánica, rango 0-4000 NTU |  |  |  |  | 1
Suministro, montaje y puesta en marcha de un conjunto medición cloro libre residual con sonda amperométrica CGE 2-MS (o equivalente), rango 0-2 ppm, señal salida 4-20 mA, controlador Dulcometer DACb en pared IP65, con posibilidad de telecontrol de bomba dosificadora (control proporcional), panel modular con rotámetro, válvula tomamuestras, panel de medición, incluyendo instalación eléctrica completa, tuberías y elementos de sujeción y montaje del fabricante |  |  |  |  | 1
Suministro y puesta en marcha de espectrofotometro UV-VIS DR600 (o equivalente) Rango de longitud de onda: 190 - 1100 nm |  |  |  |  | 1
Suministro, montaje y puesta en marcha de una bomba tomamuestras en recirculación de 1 m3/h, 0,5 CV, 230 V, incluyendo instalación eléctrica completa, tuberías y elementos de sujección y montaje y conexión |  |  |  |  | 1
Sensor cloro gas para Detector GW 702 JESCÓ REF:78658. Measuring Range 0-50 ppm; typically: 0–5 ppm Sensitivity Range 450 nA/ppm ± 200 nA/ppm (negative current) Zero Current at 20°C < ± 20 nA Resolution at 20°C < 0.05 ppm Bias Potential 0 mV Linearity < 5% full scale |  |  |  |  | 1
Rotametro cloro FS63T1x4000. Medidor de caudal en plastico PDP, presion de servicio hasta PN10, en escala l\h FLOTADOR INOX ESCALA L/H 400-4000 |  |  |  |  | 1
Tela simple de soporte en rafia Filtro prensa MAFILCO REF:M1120 1500x1500 Material: Polipropileno Espesor Total: 800 µm Ligado: Especial Peso DIN 53854: 270 g/m² |  |  |  |  | 20
Tela filtrante Intermedia Filtro prensa MAFILCO REF:M1040 1500x1500 Material: Polipropileno Ligado: Sarga 4/4 Permeabilidad al aire DIN 53887: 220 l/ m²/seg. 132 l/ dm²/ min. Espesor Total: 450 µm Peso DIN 53854: 285 g/m² Acabado: Calandrado |  |  |  |  | 20
Motorreductor SIN FIN 2-3 BONFIGLIOLI REF:C 51 2 P 21.0 P132 B3 L0 5.5 KW 4P B5: Motor Speed [min-1] 1440, PIÑON 1" SIMPLE Z-15 DIM 40 CHAV. |  |  |  |  | 1
Sonda C.A.T, de inmersión en vidrio HACH REF: 5531 Compensador de temperatura Pt 1000 Escala de medida (ºC) -20… 150 Error de medida (ºC) ≤ 0.3 Sensor Pt 1000 Conector Telefónico Material del cuerpo Vidrio |  |  |  |  | 1
Sonda C.A.T, de inmersión en vidrio HACH 5511 Compensador de temperatura Pt 100 Escala de medida (ºC) -20… 150 Error de medida (ºC) ≤ 0.3 Sensor Pt 100 Material del cuerpo Vidrio |  |  |  |  | 1
Sonda cloro CGE PROMINENT REF:1047959 3-mA- 2 ppm Medidor amperométrico, 2 electrodos, con membrana Rango de medida: de 0,02 a 2.0 ppm Rango de Tª: 5 - 45ºC Rango de pH: 5,5 - 9,5 (pH) Presión máxima: 3 bar Caudal de agua: 30 - 60 l/h Señal de salida: 4-20 mA, con compensación de Tª, sin calibración, sin aislamiento galvánico |  |  |  |  | 1
TOTAL REPUESTOS Y VARIOS
OTROS TRABAJOS |  |  |  |  | Uds. | Importe | Importe
Realización de diagramas P&D completos y planos de implantación de equipos y tuberías de la ETAP de Sollano (ver nota 1) |  |  |  |  | 1
Realización de esquemas eléctricos y de control completos de la ETAP de Sollano (ver nota 1) |  |  |  |  | 2
Realización del manual de operación y mantenimiento de la ETAP de Sollano (ver nota 1) |  |  |  |  | 1
Precio de instalación de unidad de bases para pescantes para rescate en espacios confinados de la ETAP |  |  |  |  | 1
Precio de instalación de unidad de pescante para rescate en espacios confinados de la ETAP espacios confinados de la ETAP |  |  |  |  | 1
Precio de revisión de líneas de vida en ETAP instaladas por el CABB (Revisión por externo certificada) |  |  |  |  | 1
TOTAL OTROS TRABAJOS
[5 empty] | Medición anual | Coef | TOTAL
REPOSICIÓN TÉCNICA (ver nota 3) |  |  |  |  | 100000
PRESUPUESTO TOTAL ANUAL EJECUCIÓN CONTRATA
Nota 1:
Los trabajos se realizarán con personal externo al Contrato.
Nota 2:
La colaboración (aporte de datos, corrección, etc.) en la realización de estos trabajos se considera incluida dentro del TF. Esta partida únicamente será objeto de abono en el caso en que el CABB encomiende al Adjudicatario la responsabilidad de la elaboración de la parte relativa a ETAP y cloradores del documento.
Nota 3:
La partida de REPOSICIÓN TÉCNICA de instalaciones se pagará contra presentación de la factura de los trabajos previamente aprobados. A esta factura se le aplicará el coeficiente ofertado por el Adjudicatario en la casilla Coed. En concepto de gastos generales y Beneficio industrial. Este coeficiente estará comprendido entre 1,13 y 1,19. Si el Adjudicatario hubiera considerado un coeficiente mayor a 1,19 en su oferta, se aplicará 1,19 en la ejecución del contrato.
Nota 4:
La partida para abonar la PRIMA DE CALIDAD será obligatoriamente de un 10% del importe TOTAL EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO ofertado por el concursante, lo cual supone consignar en el presupuesto el máximo del Coeficiente de Calidad aplicable.
Nota 5:
Las mediciones de referencia (m3/año) a aplicar ene l TV (térmicno variable) corresponden a proyecciones de producción para los próximos 4 años. Las producciones reales resultantes no darán pie a reclamación alguna.
Nota 6:
El importe total resultante del cuadro adjunto corresponderá al presupuesto anual de ejecución por contrata de la oferta, excluido IVA.
Nota 7:
Las Uds en m3 y el importe corresponde al precio unitario en €/1.000m3
Dosis media de hidróxido sódico en agua tratada para ajuste del índice de Langelier: 8 ppm de producto comercial al 50%.
Dosis media de permanganato potásico en preoxidación de agua bruta: 1,5 ppm considerados para un 5% del caudal anual.
Nota 8:
Los precios ofertados para cada concepto podrán ser objeto de baja, pero no podrán ser superiores a los facilitados como tipo de referencia.