## Hoja1
Adecuación EDAR Galindo al RD1215
Presupuesto ELECTRICIDAD Y SEÑALIZACION | [11 empty] | 547495.02
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
6.001 | Capítulo |  | Bombeo | [6 empty] | 1 | 783.58 | 783.58
600102 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 514.2 | 514.2
EL5100 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia sin señal en CCM | [6 empty] | 2 | 168 | 336
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PARADA DE EMERGENCIA TIPO SCHNEIDER ELECTRIC HARMONY XALK178 O SIMILAR. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO:
|  |  |  | 08h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5100 | 2 | 168 | 336
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 2 | 59.6 | 119.2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 08h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SE0010 | 2 | 59.6 | 119.2
EL0101 | Partida | u | Desmontaje de seta parada de emergencia | [6 empty] | 2 | 29.5 | 59
DESMONTAJE DE SETA DE PARADA DE EMERGENCIA, INCLUSO ANÁLISIS DE TENSIÓN EN EL CABLEADO, DESCONEXION, DESEMBORNADO (SI FUESE NECESARIO), RETIRADA HASTA EL PUNTO LIMPIO DE LA OBRA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 08h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL0101 | 2 | 29.5 | 59
[9 empty] | Total 600102 | 1 | 514.2 | 514.2
600103 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 269.38 | 269.38
SE0015 | Partida | m2 | Colocación de cartel indicativo normalizado | [6 empty] | 1.25 | 215.5 | 269.38
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INDICATIVO DE CUALQUIER TIPO DE RIESGO LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC DE 1MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES, SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 0,5M2. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA, TALADROS/TORNILLOS O OJALES/BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 06h01 | 5 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.83
|  |  |  | 07h01 | 1 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.17
[5 empty] | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25
[9 empty] | Total SE0015 | 1.25 | 215.5 | 269.38
[9 empty] | Total 600103 | 1 | 269.38 | 269.38
[9 empty] | Total 6.001 | 1 | 783.58 | 783.58
6.002 | Capítulo |  | Desbaste de gruesos | [6 empty] | 1 | 351.03 | 351.03
600203 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 351.03 | 351.03
SE0020 | Partida | m | Colocación de cinta de precaución con franjas amarillas y rojas | [6 empty] | 1 | 30 | 30
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA ADHESIVA DE VINILO, ANTIDESLIZANTE CON FRANJAS DE SEGURIDAD 5702, AMARILLO/NEGRO, 102 MM X 33 M, 0.14 MM O SIMILAR, PARA LA SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE PELIGRO Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR RESBALONES.
|  |  |  | 06.02.05h01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total SE0020 | 1 | 30 | 30
SE0015 | Partida | m2 | Colocación de cartel indicativo normalizado | [6 empty] | 0.66 | 215.5 | 142.23
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INDICATIVO DE CUALQUIER TIPO DE RIESGO LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC DE 1MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES, SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 0,5M2. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA, TALADROS/TORNILLOS O OJALES/BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 06.02.08h01 | 4 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.66
[9 empty] | Total SE0015 | 0.66 | 215.5 | 142.23
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 3 | 59.6 | 178.8
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 06.02.11h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total SE0010 | 3 | 59.6 | 178.8
[9 empty] | Total 600203 | 1 | 351.03 | 351.03
[9 empty] | Total 6.002 | 1 | 351.03 | 351.03
6.003 | Capítulo |  | Grupo hidráulico compuertas bombeo | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.004 | Capítulo |  | Desbaste de finos | [6 empty] | 1 | 4435.06 | 4435.06
600402 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 4435.06 | 4435.06
EL5100 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia sin señal en CCM | [6 empty] | 8 | 168 | 1344
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PARADA DE EMERGENCIA TIPO SCHNEIDER ELECTRIC HARMONY XALK178 O SIMILAR. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO:
|  |  |  | 06.04.06h01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total EL5100 | 8 | 168 | 1344
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 8 | 59.6 | 476.8
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 06.04.06h01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total SE0010 | 8 | 59.6 | 476.8
CA0100 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado | [6 empty] | 97.35 | 24.43 | 2378.26
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, SPRAY GALVANIZADO EN FRIO PARA REMATES, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 06.04.06h01 | 8 | 0.17 | 0.65 | 39.45 | 34.87
|  |  |  | 06.04.06h01 | 8 | 1.1 | 0 | 7.1 | 62.48
[9 empty] | Total CA0100 | 97.35 | 24.43 | 2378.26
EL0101 | Partida | u | Desmontaje de seta parada de emergencia | [6 empty] | 8 | 29.5 | 236
DESMONTAJE DE SETA DE PARADA DE EMERGENCIA, INCLUSO ANÁLISIS DE TENSIÓN EN EL CABLEADO, DESCONEXION, DESEMBORNADO (SI FUESE NECESARIO), RETIRADA HASTA EL PUNTO LIMPIO DE LA OBRA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 06.04.06h01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total EL0101 | 8 | 29.5 | 236
[9 empty] | Total 600402 | 1 | 4435.06 | 4435.06
[9 empty] | Total 6.004 | 1 | 4435.06 | 4435.06
6.005 | Capítulo |  | Puente grúa G1 Transversal JASO 5 T | [6 empty] | 1 | 36 | 36
600503 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 36 | 36
SE6001 | Partida | u | Colocación de pegatina tipo DYMO | [6 empty] | 12 | 3 | 36
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEGATINA TIPO DYMO O SIMILAR PARA SEÑALIZAR E INDICAR LAS FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE ACCIONAMIENTO DE EQUIPOS. TOTALMENTE INSTALADA.
|  |  |  | 06.05.03h01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | Total SE6001 | 12 | 3 | 36
[9 empty] | Total 600503 | 1 | 36 | 36
[9 empty] | Total 6.005 | 1 | 36 | 36
6.006 | Capítulo |  | Puente grúa G2-G3 Pozo bombas GH 16 t | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.007 | Capítulo |  | Puente grúa G2-G3 Pozo bombas JASO 8 t | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.008 | Capítulo |  | Puente grúa Desbaste de finos GH 16 t | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.009 | Capítulo |  | Puente grúa Desbaste de finos JASO 5 t | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.010 | Capítulo |  | Cuchara anfibia G1-Gruesos | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.011 | Capítulo |  | Cuchara anfibia G2-G3 finos | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.012 | Capítulo |  | Balancín Tamices 10 t | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.013 | Capítulo |  | Balancín Tamices 8 t | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.014 | Capítulo |  | Pulpo crueceta 5 t | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.015 | Capítulo |  | Predesarenado | [6 empty] | 1 | 2789.05 | 2789.05
601502 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 2752.41 | 2752.41
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 1 | 660 | 660
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 06.15.06h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5105 | 1 | 660 | 660
CA0100 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado | [6 empty] | 12.17 | 24.43 | 297.31
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, SPRAY GALVANIZADO EN FRIO PARA REMATES, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 06.15.06h01 | 1 | 0.17 | 0.65 | 39.45 | 4.36
|  |  |  | 06.15.06h01 | 1 | 1.1 | 0 | 7.1 | 7.81
[9 empty] | Total CA0100 | 12.17 | 24.43 | 297.31
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 1 | 150 | 150
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 06.15.06h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5150 | 1 | 150 | 150
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 1 | 150 | 150
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 06.15.06h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5151 | 1 | 150 | 150
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 1 | 150 | 150
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 06.15.06h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5152 | 1 | 150 | 150
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 6 | 59.6 | 357.6
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 06.15.06h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 06.15.07h01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total SE0010 | 6 | 59.6 | 357.6
EL5100 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia sin señal en CCM | [6 empty] | 5 | 168 | 840
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PARADA DE EMERGENCIA TIPO SCHNEIDER ELECTRIC HARMONY XALK178 O SIMILAR. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO:
|  |  |  | 06.15.07h01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total EL5100 | 5 | 168 | 840
EL0101 | Partida | u | Desmontaje de seta parada de emergencia | [6 empty] | 5 | 29.5 | 147.5
DESMONTAJE DE SETA DE PARADA DE EMERGENCIA, INCLUSO ANÁLISIS DE TENSIÓN EN EL CABLEADO, DESCONEXION, DESEMBORNADO (SI FUESE NECESARIO), RETIRADA HASTA EL PUNTO LIMPIO DE LA OBRA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 06.15.07h01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total EL0101 | 5 | 29.5 | 147.5
[9 empty] | Total 601502 | 1 | 2752.41 | 2752.41
601503 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 36.64 | 36.64
SE0015 | Partida | m2 | Colocación de cartel indicativo normalizado | [6 empty] | 0.17 | 215.5 | 36.64
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INDICATIVO DE CUALQUIER TIPO DE RIESGO LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC DE 1MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES, SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 0,5M2. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA, TALADROS/TORNILLOS O OJALES/BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 06.15.02h01 | 1 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.17
[9 empty] | Total SE0015 | 0.17 | 215.5 | 36.64
[9 empty] | Total 601503 | 1 | 36.64 | 36.64
[9 empty] | Total 6.015 | 1 | 2789.05 | 2789.05
6.016 | Capítulo |  | Desarenado | [6 empty] | 1 | 2217.65 | 2217.65
601602 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 2217.65 | 2217.65
EL5100 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia sin señal en CCM | [6 empty] | 4 | 168 | 672
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PARADA DE EMERGENCIA TIPO SCHNEIDER ELECTRIC HARMONY XALK178 O SIMILAR. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO:
|  |  |  | 06.16.08h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5100 | 4 | 168 | 672
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 4 | 59.6 | 238.4
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 06.16.08h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total SE0010 | 4 | 59.6 | 238.4
EL0101 | Partida | u | Desmontaje de seta parada de emergencia | [6 empty] | 4 | 29.5 | 118
DESMONTAJE DE SETA DE PARADA DE EMERGENCIA, INCLUSO ANÁLISIS DE TENSIÓN EN EL CABLEADO, DESCONEXION, DESEMBORNADO (SI FUESE NECESARIO), RETIRADA HASTA EL PUNTO LIMPIO DE LA OBRA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 06.16.08h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL0101 | 4 | 29.5 | 118
CA0100 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado | [6 empty] | 48.68 | 24.43 | 1189.25
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, SPRAY GALVANIZADO EN FRIO PARA REMATES, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 06.16.08h01 | 4 | 0.17 | 0.65 | 39.45 | 17.44
|  |  |  | 06.16.08h01 | 4 | 1.1 | 0 | 7.1 | 31.24
[9 empty] | Total CA0100 | 48.68 | 24.43 | 1189.25
[9 empty] | Total 601602 | 1 | 2217.65 | 2217.65
[9 empty] | Total 6.016 | 1 | 2217.65 | 2217.65
6.017 | Capítulo |  | Separador de flotantes | [6 empty] | 1 | 293.74 | 293.74
601702 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 257.1 | 257.1
EL5100 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia sin señal en CCM | [6 empty] | 1 | 168 | 168
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PARADA DE EMERGENCIA TIPO SCHNEIDER ELECTRIC HARMONY XALK178 O SIMILAR. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO:
|  |  |  | 06.17.04h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5100 | 1 | 168 | 168
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 1 | 59.6 | 59.6
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 06.17.04h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total SE0010 | 1 | 59.6 | 59.6
EL0101 | Partida | u | Desmontaje de seta parada de emergencia | [6 empty] | 1 | 29.5 | 29.5
DESMONTAJE DE SETA DE PARADA DE EMERGENCIA, INCLUSO ANÁLISIS DE TENSIÓN EN EL CABLEADO, DESCONEXION, DESEMBORNADO (SI FUESE NECESARIO), RETIRADA HASTA EL PUNTO LIMPIO DE LA OBRA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 06.17.04h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL0101 | 1 | 29.5 | 29.5
[9 empty] | Total 601702 | 1 | 257.1 | 257.1
601703 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 36.64 | 36.64
SE0015 | Partida | m2 | Colocación de cartel indicativo normalizado | [6 empty] | 0.17 | 215.5 | 36.64
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INDICATIVO DE CUALQUIER TIPO DE RIESGO LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC DE 1MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES, SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 0,5M2. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA, TALADROS/TORNILLOS O OJALES/BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 06.17.05h01 | 1 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.17
[9 empty] | Total SE0015 | 0.17 | 215.5 | 36.64
[9 empty] | Total 601703 | 1 | 36.64 | 36.64
[9 empty] | Total 6.017 | 1 | 293.74 | 293.74
6.018 | Capítulo |  | Clasificadores de arenas | [6 empty] | 1 | 36.64 | 36.64
601803 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 36.64 | 36.64
SE0015 | Partida | m2 | Colocación de cartel indicativo normalizado | [6 empty] | 0.17 | 215.5 | 36.64
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INDICATIVO DE CUALQUIER TIPO DE RIESGO LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC DE 1MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES, SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 0,5M2. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA, TALADROS/TORNILLOS O OJALES/BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 06.18.10h01 | 1 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.17
[9 empty] | Total SE0015 | 0.17 | 215.5 | 36.64
[9 empty] | Total 601803 | 1 | 36.64 | 36.64
[9 empty] | Total 6.018 | 1 | 36.64 | 36.64
6.019 | Capítulo |  | Lavador de arenas | [6 empty] | 1 | 36.64 | 36.64
601903 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 36.64 | 36.64
SE0015 | Partida | m2 | Colocación de cartel indicativo normalizado | [6 empty] | 0.17 | 215.5 | 36.64
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INDICATIVO DE CUALQUIER TIPO DE RIESGO LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC DE 1MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES, SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 0,5M2. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA, TALADROS/TORNILLOS O OJALES/BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 06.19.02h01 | 1 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.17
[9 empty] | Total SE0015 | 0.17 | 215.5 | 36.64
[9 empty] | Total 601903 | 1 | 36.64 | 36.64
[9 empty] | Total 6.019 | 1 | 36.64 | 36.64
6.020 | Capítulo |  | Canal unión entre desarenado y decantación | [6 empty] | 1 | 8117.12 | 8117.12
602002 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 8080.48 | 8080.48
EL5100 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia sin señal en CCM | [6 empty] | 4 | 168 | 672
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PARADA DE EMERGENCIA TIPO SCHNEIDER ELECTRIC HARMONY XALK178 O SIMILAR. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO:
|  |  |  | 05h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5100 | 4 | 168 | 672
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 4 | 59.6 | 238.4
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 05h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total SE0010 | 4 | 59.6 | 238.4
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 212 | 5.94 | 1259.28
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 06h01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | 07h01 | 4 | 50 | 0 | 0 | 200
|  |  |  | 10h01 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total EL0200 | 212 | 5.94 | 1259.28
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 4 | 660 | 2640
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 07h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5105 | 4 | 660 | 2640
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 200 | 3.2 | 640
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 07h01 | 4 | 50 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | Total EL5110 | 200 | 3.2 | 640
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 07h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 4 | 150 | 600
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5150 | 4 | 150 | 600
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 4 | 150 | 600
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 07h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5151 | 4 | 150 | 600
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 4 | 150 | 600
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 07h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5152 | 4 | 150 | 600
EL0101 | Partida | u | Desmontaje de seta parada de emergencia | [6 empty] | 4 | 29.5 | 118
DESMONTAJE DE SETA DE PARADA DE EMERGENCIA, INCLUSO ANÁLISIS DE TENSIÓN EN EL CABLEADO, DESCONEXION, DESEMBORNADO (SI FUESE NECESARIO), RETIRADA HASTA EL PUNTO LIMPIO DE LA OBRA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 05h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL0101 | 4 | 29.5 | 118
[9 empty] | Total 602002 | 1 | 8080.48 | 8080.48
602003 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 36.64 | 36.64
SE0015 | Partida | m2 | Colocación de cartel indicativo normalizado | [6 empty] | 0.17 | 215.5 | 36.64
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INDICATIVO DE CUALQUIER TIPO DE RIESGO LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC DE 1MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES, SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 0,5M2. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA, TALADROS/TORNILLOS O OJALES/BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 11h01 cartel arranque automatico | 1 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.17
[9 empty] | Total SE0015 | 0.17 | 215.5 | 36.64
[9 empty] | Total 602003 | 1 | 36.64 | 36.64
[9 empty] | Total 6.020 | 1 | 8117.12 | 8117.12
6.021 | Capítulo |  | Decantadores | [6 empty] | 1 | 3431.4 | 3431.4
602102 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 3431.4 | 3431.4
EL0101 | Partida | u | Desmontaje de seta parada de emergencia | [6 empty] | 13 | 29.5 | 383.5
DESMONTAJE DE SETA DE PARADA DE EMERGENCIA, INCLUSO ANÁLISIS DE TENSIÓN EN EL CABLEADO, DESCONEXION, DESEMBORNADO (SI FUESE NECESARIO), RETIRADA HASTA EL PUNTO LIMPIO DE LA OBRA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 05h01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
[9 empty] | Total EL0101 | 13 | 29.5 | 383.5
EL5100 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia sin señal en CCM | [6 empty] | 13 | 168 | 2184
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PARADA DE EMERGENCIA TIPO SCHNEIDER ELECTRIC HARMONY XALK178 O SIMILAR. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO:
|  |  |  | 05h01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
[9 empty] | Total EL5100 | 13 | 168 | 2184
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 13 | 59.6 | 774.8
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 05h01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
[9 empty] | Total SE0010 | 13 | 59.6 | 774.8
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 15 | 5.94 | 89.1
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 06h01 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | Total EL0200 | 15 | 5.94 | 89.1
[9 empty] | Total 602102 | 1 | 3431.4 | 3431.4
[9 empty] | Total 6.021 | 1 | 3431.4 | 3431.4
6.022 | Capítulo |  | Polipasto de decantación | [6 empty] | 1 | 36.64 | 36.64
602203 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 36.64 | 36.64
SE0015 | Partida | m2 | Colocación de cartel indicativo normalizado | [6 empty] | 0.17 | 215.5 | 36.64
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INDICATIVO DE CUALQUIER TIPO DE RIESGO LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC DE 1MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES, SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 0,5M2. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA, TALADROS/TORNILLOS O OJALES/BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 02h01 cartel de carga máxima | 1 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.17
[9 empty] | Total SE0015 | 0.17 | 215.5 | 36.64
[9 empty] | Total 602203 | 1 | 36.64 | 36.64
[9 empty] | Total 6.022 | 1 | 36.64 | 36.64
6.023 | Capítulo |  | Dosificación policloruro de aluminio o hipoclorito sódico | [6 empty] | 1 | 36.64 | 36.64
602303 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 36.64 | 36.64
SE0015 | Partida | m2 | Colocación de cartel indicativo normalizado | [6 empty] | 0.17 | 215.5 | 36.64
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INDICATIVO DE CUALQUIER TIPO DE RIESGO LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC DE 1MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES, SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 0,5M2. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA, TALADROS/TORNILLOS O OJALES/BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 03h01 cartel no pisar | 1 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.17
[9 empty] | Total SE0015 | 0.17 | 215.5 | 36.64
[9 empty] | Total 602303 | 1 | 36.64 | 36.64
[9 empty] | Total 6.023 | 1 | 36.64 | 36.64
6.024 | Capítulo |  | Bombeo intermedio | [6 empty] | 1 | 10820.45 | 10820.45
602402 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 10820.45 | 10820.45
EL0100 | Partida | m | Desmontaje de cableado electrico | [6 empty] | 150 | 2 | 300
DESMONTAJE DE CABLEADO ELÉCTRICO EN AUSENCIA DE TENSIÓN CON MEDIOS MANUALES O MECANICOS, INCLUSO ANALISIS DE TENSION EN EL CABLEADO, DESCONEXIÓN, DESEMBORNADO (SI FUESE NECESARIO), SEPARACIÓN EN LA BANDEJA Y RETIRADA HASTA EL PUNTO LIMPIO DE LA OBRA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 01h01 | 1 | 150 | 0 | 0 | 150
[9 empty] | Total EL0100 | 150 | 2 | 300
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 5 | 660 | 3300
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 06h01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total EL5105 | 5 | 660 | 3300
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 5 | 59.6 | 298
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 06h01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total SE0010 | 5 | 59.6 | 298
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 06h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 5 | 150 | 750
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 06h01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total EL5150 | 5 | 150 | 750
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 5 | 150 | 750
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 06h01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total EL5151 | 5 | 150 | 750
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 5 | 150 | 750
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 06h01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total EL5152 | 5 | 150 | 750
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 58.3 | 27.92 | 1627.74
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 06h01 | 5 | 1.1 | 10.6 | 0 | 58.3
[9 empty] | Total CA0101 | 58.3 | 27.92 | 1627.74
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 2.1 | 22.34 | 46.91
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 06h01 | 5 | 0.42 | 0 | 0 | 2.1
[9 empty] | Total CA0113 | 2.1 | 22.34 | 46.91
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 250 | 3.2 | 800
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 06h01 | 5 | 50 | 0 | 0 | 250
[9 empty] | Total EL5110 | 250 | 3.2 | 800
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 250 | 5.94 | 1485
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 06h01 | 5 | 50 | 0 | 0 | 250
[9 empty] | Total EL0200 | 250 | 5.94 | 1485
[9 empty] | Total 602402 | 1 | 10820.45 | 10820.45
[9 empty] | Total 6.024 | 1 | 10820.45 | 10820.45
6.025 | Capítulo |  | Puente grúa Bombeo intermedio VICINAY 12,5 t | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.026 | Capítulo |  | Tratamiento biológico (6 balsas) | [6 empty] | 1 | 51945.85 | 51945.85
602602 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 51945.85 | 51945.85
EL0101 | Partida | u | Desmontaje de seta parada de emergencia | [6 empty] | 12 | 29.5 | 354
DESMONTAJE DE SETA DE PARADA DE EMERGENCIA, INCLUSO ANÁLISIS DE TENSIÓN EN EL CABLEADO, DESCONEXION, DESEMBORNADO (SI FUESE NECESARIO), RETIRADA HASTA EL PUNTO LIMPIO DE LA OBRA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 07h02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | Total EL0101 | 12 | 29.5 | 354
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 850 | 5.94 | 5049
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 11h02 | 12 | 50 | 0 | 0 | 600
[5 empty] | 5 | 50 | 0 | 0 | 250
[9 empty] | Total EL0200 | 850 | 5.94 | 5049
EL5001 | Partida | u | Colocación de caja de conexión eléctrica | [6 empty] | 2 | 36.5 | 73
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA TIPO FAMATEL RECTANGULAR, DE 150X175X80 MM O SIMILAR, CON 10 CONOS Y TAPA DE REGISTRO CON TORNILLOS DE 1/4 DE VUELTA. INSTALACIÓN EN SUPERFICIE. INCLUSO MONTAJE, REGLETAS DE CONEXIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 09h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5001 | 2 | 36.5 | 73
EL5100 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia sin señal en CCM | [6 empty] | 12 | 168 | 2016
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PARADA DE EMERGENCIA TIPO SCHNEIDER ELECTRIC HARMONY XALK178 O SIMILAR. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO:
|  |  |  | 07h02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | Total EL5100 | 12 | 168 | 2016
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 17 | 660 | 11220
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 11h02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total EL5105 | 17 | 660 | 11220
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 850 | 3.2 | 2720
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 11h02 | 12 | 50 | 0 | 0 | 600
[5 empty] | 5 | 50 | 0 | 0 | 250
[9 empty] | Total EL5110 | 850 | 3.2 | 2720
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 29 | 59.6 | 1728.4
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 07h01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | 11h02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total SE0010 | 29 | 59.6 | 1728.4
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 2 | 712.8 | 1425.6
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 11h02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 2 | 712.8 | 1425.6
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 17 | 150 | 2550
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 11h02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total EL5150 | 17 | 150 | 2550
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 17 | 150 | 2550
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 11h02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total EL5151 | 17 | 150 | 2550
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 17 | 150 | 2550
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 11h02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total EL5152 | 17 | 150 | 2550
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 148.44 | 27.92 | 4144.44
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 10h02 | 2 | 0.6 | 7.1 | 0 | 8.52
|  |  |  | 11h02 perfil IPE100 | 12 | 1.1 | 10.6 | 0 | 139.92
[9 empty] | Total CA0101 | 148.44 | 27.92 | 4144.44
CA0112 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada | [6 empty] | 6.84 | 19.54 | 133.65
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE PARA PLACA DE ANCLAJES Y CHAPA ANTIDESLIZANTE. INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 10h02 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8
|  |  |  | 11h02 | 12 | 0.42 | 0 | 0 | 5.04
[9 empty] | Total CA0112 | 6.84 | 19.54 | 133.65
EL5250 | Partida | u | Inslatalación de mando teledirigido | [6 empty] | 4 | 3857.94 | 15431.76
SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE MANDO TELEDIRIGIDO PARA ACCIONAMIENTO DE CABRESTANTE. INCLUSO MANDO CON SETA DE EMERGENCIA, 4 PULSADORES DOBLES DOLD MODELO:RE5910/001 SIN IR, BI-B4:BPDV CODE: 0060610, UNIDAD DE CARGA DOLD MODELO:RE5910/010 CODE: 0060616, ANTENA DOLD MODELO:RE5910/040 ¼-433-434MHZ-BNC CODE: 0059573, MODULO RECEPTOR DOLD MODELO:BI5910.03/00MF9 DC24V ID “OAB6” CODE: 0059003 Y CABLE DE ANTENA (2M) + CONECTORES BNC ACODADO MODELO:RE5910/042 CODE: 0059653 O SIMILAR, MODIFICACIÓN DEL CUADRO EXISTENTE PARA SU ADAPACIÓN AL NUEVO MANDO, PRUEBAS, REVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 02h02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5250 | 4 | 3857.94 | 15431.76
[9 empty] | Total 602602 | 1 | 51945.85 | 51945.85
[9 empty] | Total 6.026 | 1 | 51945.85 | 51945.85
6.027 | Capítulo |  | Polipastos de tratamiento biológico | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.028 | Capítulo |  | Clarificación | [6 empty] | 1 | 4639.68 | 4639.68
602802 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 4639.68 | 4639.68
EL0101 | Partida | u | Desmontaje de seta parada de emergencia | [6 empty] | 18 | 29.5 | 531
DESMONTAJE DE SETA DE PARADA DE EMERGENCIA, INCLUSO ANÁLISIS DE TENSIÓN EN EL CABLEADO, DESCONEXION, DESEMBORNADO (SI FUESE NECESARIO), RETIRADA HASTA EL PUNTO LIMPIO DE LA OBRA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 01h02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
[9 empty] | Total EL0101 | 18 | 29.5 | 531
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 2 | 5.94 | 11.88
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 08h02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL0200 | 2 | 5.94 | 11.88
EL5100 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia sin señal en CCM | [6 empty] | 18 | 168 | 3024
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PARADA DE EMERGENCIA TIPO SCHNEIDER ELECTRIC HARMONY XALK178 O SIMILAR. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO:
|  |  |  | 01h02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
[9 empty] | Total EL5100 | 18 | 168 | 3024
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 18 | 59.6 | 1072.8
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 01h02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
[9 empty] | Total SE0010 | 18 | 59.6 | 1072.8
[9 empty] | Total 602802 | 1 | 4639.68 | 4639.68
[9 empty] | Total 6.028 | 1 | 4639.68 | 4639.68
6.029 | Capítulo |  | Fangos: | [6 empty] | 1 | 22918.56 | 22918.56
602902 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 22810.81 | 22810.81
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 152 | 5.94 | 902.88
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 06h01 | 3 | 50 | 0 | 0 | 150
|  |  |  | 11h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL0200 | 152 | 5.94 | 902.88
EL5100 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia sin señal en CCM | [6 empty] | 11 | 168 | 1848
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PARADA DE EMERGENCIA TIPO SCHNEIDER ELECTRIC HARMONY XALK178 O SIMILAR. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO:
|  |  |  | 06h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 17h01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total EL5100 | 11 | 168 | 1848
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 11 | 660 | 7260
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 06h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 17h01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total EL5105 | 11 | 660 | 7260
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 550 | 3.2 | 1760
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 06h01 | 3 | 50 | 0 | 0 | 150
|  |  |  | 17h01 | 8 | 50 | 0 | 0 | 400
[9 empty] | Total EL5110 | 550 | 3.2 | 1760
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 11 | 59.6 | 655.6
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 06h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 17h01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total SE0010 | 11 | 59.6 | 655.6
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 2 | 712.8 | 1425.6
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 06h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 17h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 2 | 712.8 | 1425.6
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 11 | 150 | 1650
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 06h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 17h01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total EL5150 | 11 | 150 | 1650
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 11 | 150 | 1650
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 06h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 17h01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total EL5151 | 11 | 150 | 1650
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 11 | 150 | 1650
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 06h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 17h01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total EL5152 | 11 | 150 | 1650
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 128.26 | 27.92 | 3581.02
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 06h01 perfil IPE100 | 3 | 1.1 | 10.6 | 0 | 34.98
|  |  |  | 17h01 perfil IPE100 | 8 | 1.1 | 10.6 | 0 | 93.28
[9 empty] | Total CA0101 | 128.26 | 27.92 | 3581.02
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 4.62 | 22.34 | 103.21
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 60h01 placa de anclaje perfil | 3 | 0.42 | 0 | 0 | 1.26
|  |  |  | 17h01 placa de anclaje perfil | 8 | 0.42 | 0 | 0 | 3.36
[9 empty] | Total CA0113 | 4.62 | 22.34 | 103.21
EL0101 | Partida | u | Desmontaje de seta parada de emergencia | [6 empty] | 11 | 29.5 | 324.5
DESMONTAJE DE SETA DE PARADA DE EMERGENCIA, INCLUSO ANÁLISIS DE TENSIÓN EN EL CABLEADO, DESCONEXION, DESEMBORNADO (SI FUESE NECESARIO), RETIRADA HASTA EL PUNTO LIMPIO DE LA OBRA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 06h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 17h01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total EL0101 | 11 | 29.5 | 324.5
[9 empty] | Total 602902 | 1 | 22810.81 | 22810.81
602903 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 107.75 | 107.75
SE0015 | Partida | m2 | Colocación de cartel indicativo normalizado | [6 empty] | 0.5 | 215.5 | 107.75
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INDICATIVO DE CUALQUIER TIPO DE RIESGO LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC DE 1MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES, SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 0,5M2. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA, TALADROS/TORNILLOS O OJALES/BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 03h01 | 3 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.5
[9 empty] | Total SE0015 | 0.5 | 215.5 | 107.75
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 0 | 59.6 | 0
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
[9 empty] | Total 602903 | 1 | 107.75 | 107.75
[9 empty] | Total 6.029 | 1 | 22918.56 | 22918.56
6.030 | Capítulo |  | Polipasto 250 kg en sala de bombas a espesadores y flotadores | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.031 | Capítulo |  | Filtros – prensa: | [6 empty] | 1 | 51232.4 | 51232.4
603102 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 50395.6 | 50395.6
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 1150 | 5.94 | 6831
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 04h01 | 12 | 50 | 0 | 0 | 600
|  |  |  | 12h01 | 6 | 50 | 0 | 0 | 300
[5 empty] | 5 | 50 | 0 | 0 | 250
[9 empty] | Total EL0200 | 1150 | 5.94 | 6831
EL5001 | Partida | u | Colocación de caja de conexión eléctrica | [6 empty] | 2 | 36.5 | 73
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA TIPO FAMATEL RECTANGULAR, DE 150X175X80 MM O SIMILAR, CON 10 CONOS Y TAPA DE REGISTRO CON TORNILLOS DE 1/4 DE VUELTA. INSTALACIÓN EN SUPERFICIE. INCLUSO MONTAJE, REGLETAS DE CONEXIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 09h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5001 | 2 | 36.5 | 73
EL5107 | Partida | ud | Barrera fotoelectrica con señal | [6 empty] | 6 | 2120 | 12720
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL FILTRO PRENSA MEDIANTE BARRERA FOTOELÉCTRICA OMRON F3SG-4SRA0800-14 O SIMILAR A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN -ESTRUCTURA SOPORTE INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 12h01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total EL5107 | 6 | 2120 | 12720
EL5100 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia sin señal en CCM | [6 empty] | 12 | 168 | 2016
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PARADA DE EMERGENCIA TIPO SCHNEIDER ELECTRIC HARMONY XALK178 O SIMILAR. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO:
|  |  |  | 04h01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | Total EL5100 | 12 | 168 | 2016
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 17 | 660 | 11220
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 04h01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total EL5105 | 17 | 660 | 11220
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 1150 | 3.2 | 3680
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 04h01 | 12 | 50 | 0 | 0 | 600
|  |  |  | 12h01 | 6 | 50 | 0 | 0 | 300
[5 empty] | 5 | 50 | 0 | 0 | 250
[9 empty] | Total EL5110 | 1150 | 3.2 | 3680
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 17 | 59.6 | 1013.2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 04h01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total SE0010 | 17 | 59.6 | 1013.2
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 3 | 712.8 | 2138.4
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 04h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 12h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 3 | 712.8 | 2138.4
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 23 | 150 | 3450
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 04h01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | 12h01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total EL5150 | 23 | 150 | 3450
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 23 | 150 | 3450
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 04h01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | 12h01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total EL5151 | 23 | 150 | 3450
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 23 | 150 | 3450
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 04h01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | 12h01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total EL5152 | 23 | 150 | 3450
EL0101 | Partida | u | Desmontaje de seta parada de emergencia | [6 empty] | 12 | 29.5 | 354
DESMONTAJE DE SETA DE PARADA DE EMERGENCIA, INCLUSO ANÁLISIS DE TENSIÓN EN EL CABLEADO, DESCONEXION, DESEMBORNADO (SI FUESE NECESARIO), RETIRADA HASTA EL PUNTO LIMPIO DE LA OBRA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 04h01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | Total EL0101 | 12 | 29.5 | 354
[9 empty] | Total 603102 | 1 | 50395.6 | 50395.6
603103 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 836.8 | 836.8
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 8 | 59.6 | 476.8
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 05h01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SE0010 | 8 | 59.6 | 476.8
SE0020 | Partida | m | Colocación de cinta de precaución con franjas amarillas y rojas | [6 empty] | 12 | 30 | 360
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA ADHESIVA DE VINILO, ANTIDESLIZANTE CON FRANJAS DE SEGURIDAD 5702, AMARILLO/NEGRO, 102 MM X 33 M, 0.14 MM O SIMILAR, PARA LA SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE PELIGRO Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR RESBALONES.
|  |  |  | 10h01 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10
[5 empty] | 1 | 2 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SE0020 | 12 | 30 | 360
[9 empty] | Total 603103 | 1 | 836.8 | 836.8
[9 empty] | Total 6.031 | 1 | 51232.4 | 51232.4
6.032 | Capítulo |  | Puente grúa en filtros prensa 3,2 t | [6 empty] | 1 | 0 | 0
603202 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 0 | 0
603203 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total 6.032 | 1 | 0 | 0
6.033 | Capítulo |  | Transporte de fangos: | [6 empty] | 1 | 51326.1 | 51326.1
603302 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 51326.1 | 51326.1
EL0101 | Partida | u | Desmontaje de seta parada de emergencia | [6 empty] | 1 | 29.5 | 29.5
DESMONTAJE DE SETA DE PARADA DE EMERGENCIA, INCLUSO ANÁLISIS DE TENSIÓN EN EL CABLEADO, DESCONEXION, DESEMBORNADO (SI FUESE NECESARIO), RETIRADA HASTA EL PUNTO LIMPIO DE LA OBRA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 20h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL0101 | 1 | 29.5 | 29.5
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 1300 | 5.94 | 7722
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 26h01 | 20 | 50 | 0 | 0 | 1000
[5 empty] | 6 | 50 | 0 | 0 | 300
[9 empty] | Total EL0200 | 1300 | 5.94 | 7722
EL5100 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia sin señal en CCM | [6 empty] | 1 | 168 | 168
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PARADA DE EMERGENCIA TIPO SCHNEIDER ELECTRIC HARMONY XALK178 O SIMILAR. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO:
|  |  |  | 20h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5100 | 1 | 168 | 168
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 26 | 660 | 17160
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 26h01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total EL5105 | 26 | 660 | 17160
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 1300 | 3.2 | 4160
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 26h01 | 20 | 50 | 0 | 0 | 1000
[5 empty] | 6 | 50 | 0 | 0 | 300
[9 empty] | Total EL5110 | 1300 | 3.2 | 4160
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 26 | 59.6 | 1549.6
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 20h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 26h01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total SE0010 | 26 | 59.6 | 1549.6
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 3 | 712.8 | 2138.4
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 26h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 3 | 712.8 | 2138.4
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 26 | 150 | 3900
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 26h01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total EL5150 | 26 | 150 | 3900
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 26 | 150 | 3900
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 26h01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total EL5151 | 26 | 150 | 3900
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 26 | 150 | 3900
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 26h01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total EL5152 | 26 | 150 | 3900
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 233.2 | 27.92 | 6510.94
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 26h01 perfil IPE100 | 20 | 1.1 | 10.6 | 0 | 233.2
[9 empty] | Total CA0101 | 233.2 | 27.92 | 6510.94
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 8.4 | 22.34 | 187.66
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 26h01 placa anclaje de perfil | 20 | 0.42 | 0 | 0 | 8.4
[9 empty] | Total CA0113 | 8.4 | 22.34 | 187.66
[9 empty] | Total 603302 | 1 | 51326.1 | 51326.1
603303 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total 6.033 | 1 | 51326.1 | 51326.1
6.034 | Capítulo |  | Silos de Fangos: | [6 empty] | 1 | 7986.42 | 7986.42
603402 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 7651.78 | 7651.78
EL0101 | Partida | u | Desmontaje de seta parada de emergencia | [6 empty] | 1 | 29.5 | 29.5
DESMONTAJE DE SETA DE PARADA DE EMERGENCIA, INCLUSO ANÁLISIS DE TENSIÓN EN EL CABLEADO, DESCONEXION, DESEMBORNADO (SI FUESE NECESARIO), RETIRADA HASTA EL PUNTO LIMPIO DE LA OBRA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 12h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL0101 | 1 | 29.5 | 29.5
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 4 | 5.94 | 23.76
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 13h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL0200 | 4 | 5.94 | 23.76
EL5100 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia sin señal en CCM | [6 empty] | 1 | 168 | 168
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PARADA DE EMERGENCIA TIPO SCHNEIDER ELECTRIC HARMONY XALK178 O SIMILAR. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO:
|  |  |  | 12h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5100 | 1 | 168 | 168
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 4 | 660 | 2640
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 13h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5105 | 4 | 660 | 2640
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 200 | 3.2 | 640
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 13h01 | 4 | 50 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | Total EL5110 | 200 | 3.2 | 640
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 5 | 59.6 | 298
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 12h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 14h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total SE0010 | 5 | 59.6 | 298
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 13h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 4 | 150 | 600
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 13h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5150 | 4 | 150 | 600
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 4 | 150 | 600
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 13h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5151 | 4 | 150 | 600
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 4 | 150 | 600
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 13h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5152 | 4 | 150 | 600
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 46.64 | 27.92 | 1302.19
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 13h01 perfil IPE100 | 4 | 1.1 | 10.6 | 0 | 46.64
[9 empty] | Total CA0101 | 46.64 | 27.92 | 1302.19
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 1.68 | 22.34 | 37.53
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 13h01 placa anclaje de perfil | 4 | 0.42 | 0 | 0 | 1.68
[9 empty] | Total CA0113 | 1.68 | 22.34 | 37.53
[9 empty] | Total 603402 | 1 | 7651.78 | 7651.78
603403 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 334.64 | 334.64
SE0015 | Partida | m2 | Colocación de cartel indicativo normalizado | [6 empty] | 0.17 | 215.5 | 36.64
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INDICATIVO DE CUALQUIER TIPO DE RIESGO LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC DE 1MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES, SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 0,5M2. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA, TALADROS/TORNILLOS O OJALES/BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 07h01 | 1 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.17
[9 empty] | Total SE0015 | 0.17 | 215.5 | 36.64
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 5 | 59.6 | 298
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 12h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 14h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total SE0010 | 5 | 59.6 | 298
SE0020 | Partida | m | Colocación de cinta de precaución con franjas amarillas y rojas | [6 empty] | 0 | 30 | 0
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA ADHESIVA DE VINILO, ANTIDESLIZANTE CON FRANJAS DE SEGURIDAD 5702, AMARILLO/NEGRO, 102 MM X 33 M, 0.14 MM O SIMILAR, PARA LA SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE PELIGRO Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR RESBALONES.
[9 empty] | Total 603403 | 1 | 334.64 | 334.64
[9 empty] | Total 6.034 | 1 | 7986.42 | 7986.42
6.035 | Capítulo |  | Tolva de fangos: | [6 empty] | 1 | 975.2 | 975.2
603502 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 975.2 | 975.2
EL0100 | Partida | m | Desmontaje de cableado electrico | [6 empty] | 0 | 2 | 0
DESMONTAJE DE CABLEADO ELÉCTRICO EN AUSENCIA DE TENSIÓN CON MEDIOS MANUALES O MECANICOS, INCLUSO ANALISIS DE TENSION EN EL CABLEADO, DESCONEXIÓN, DESEMBORNADO (SI FUESE NECESARIO), SEPARACIÓN EN LA BANDEJA Y RETIRADA HASTA EL PUNTO LIMPIO DE LA OBRA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.
EL0101 | Partida | u | Desmontaje de seta parada de emergencia | [6 empty] | 0 | 29.5 | 0
DESMONTAJE DE SETA DE PARADA DE EMERGENCIA, INCLUSO ANÁLISIS DE TENSIÓN EN EL CABLEADO, DESCONEXION, DESEMBORNADO (SI FUESE NECESARIO), RETIRADA HASTA EL PUNTO LIMPIO DE LA OBRA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 80 | 5.94 | 475.2
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 11h01 | 4 | 20 | 0 | 0 | 80
[9 empty] | Total EL0200 | 80 | 5.94 | 475.2
EL5001 | Partida | u | Colocación de caja de conexión eléctrica | [6 empty] | 0 | 36.5 | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA TIPO FAMATEL RECTANGULAR, DE 150X175X80 MM O SIMILAR, CON 10 CONOS Y TAPA DE REGISTRO CON TORNILLOS DE 1/4 DE VUELTA. INSTALACIÓN EN SUPERFICIE. INCLUSO MONTAJE, REGLETAS DE CONEXIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.
EL5107 | Partida | ud | Barrera fotoelectrica con señal | [6 empty] | 0 | 2120 | 0
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL FILTRO PRENSA MEDIANTE BARRERA FOTOELÉCTRICA OMRON F3SG-4SRA0800-14 O SIMILAR A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN -ESTRUCTURA SOPORTE INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
EL5050 | Partida | u | Instalación de alarma para puertas de emergencias | [6 empty] | 1 | 350 | 350
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA PARA SALIDA DE PUERTA DE EMERGENCIA STI STI 6400 O SIMILAR, CON SISTEMA DE ANULACIÓN MEDIANTE LLAVE, INCLUIDO EL MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE MONTADO.
|  |  |  | 09h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5050 | 1 | 350 | 350
EL5100 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia sin señal en CCM | [6 empty] | 0 | 168 | 0
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PARADA DE EMERGENCIA TIPO SCHNEIDER ELECTRIC HARMONY XALK178 O SIMILAR. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO:
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 0 | 660 | 0
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 0 | 3.2 | 0
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
EL5130 | Partida | u | Conexion de toma de tierra | [6 empty] | 1 | 150 | 150
INSTALACIÓN DE CABLE DE PROTECCION DESDE EL EQUIPO HASTA LA RED DE TIERRA, INSTALADA SOBRE BANDEJA O CON TUBO CORRUGADO, HASTA UN LONGITUD DE 50 METROS, INCLUIDA LA CONEXIÓN A LA RED DE TIERRA Y AL EQUIPO, TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 11h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5130 | 1 | 150 | 150
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 0 | 712.8 | 0
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 0 | 150 | 0
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 0 | 150 | 0
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 0 | 150 | 0
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
EL5250 | Partida | u | Inslatalación de mando teledirigido | [6 empty] | 0 | 3857.94 | 0
SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE MANDO TELEDIRIGIDO PARA ACCIONAMIENTO DE CABRESTANTE. INCLUSO MANDO CON SETA DE EMERGENCIA, 4 PULSADORES DOBLES DOLD MODELO:RE5910/001 SIN IR, BI-B4:BPDV CODE: 0060610, UNIDAD DE CARGA DOLD MODELO:RE5910/010 CODE: 0060616, ANTENA DOLD MODELO:RE5910/040 ¼-433-434MHZ-BNC CODE: 0059573, MODULO RECEPTOR DOLD MODELO:BI5910.03/00MF9 DC24V ID “OAB6” CODE: 0059003 Y CABLE DE ANTENA (2M) + CONECTORES BNC ACODADO MODELO:RE5910/042 CODE: 0059653 O SIMILAR, MODIFICACIÓN DEL CUADRO EXISTENTE PARA SU ADAPACIÓN AL NUEVO MANDO, PRUEBAS, REVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
[9 empty] | Total 603502 | 1 | 975.2 | 975.2
603503 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 0 | 0
SE0020 | Partida | m | Colocación de cinta de precaución con franjas amarillas y rojas | [6 empty] | 0 | 30 | 0
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA ADHESIVA DE VINILO, ANTIDESLIZANTE CON FRANJAS DE SEGURIDAD 5702, AMARILLO/NEGRO, 102 MM X 33 M, 0.14 MM O SIMILAR, PARA LA SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE PELIGRO Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR RESBALONES.
[9 empty] | Total 603503 | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total 6.035 | 1 | 975.2 | 975.2
6.036 | Capítulo |  | Polipastos en foso de tolva de fangos (2 polipastos) | [6 empty] | 1 | 71.12 | 71.12
603602 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 0 | 0
EL0100 | Partida | m | Desmontaje de cableado electrico | [6 empty] | 0 | 2 | 0
DESMONTAJE DE CABLEADO ELÉCTRICO EN AUSENCIA DE TENSIÓN CON MEDIOS MANUALES O MECANICOS, INCLUSO ANALISIS DE TENSION EN EL CABLEADO, DESCONEXIÓN, DESEMBORNADO (SI FUESE NECESARIO), SEPARACIÓN EN LA BANDEJA Y RETIRADA HASTA EL PUNTO LIMPIO DE LA OBRA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.
EL0101 | Partida | u | Desmontaje de seta parada de emergencia | [6 empty] | 0 | 29.5 | 0
DESMONTAJE DE SETA DE PARADA DE EMERGENCIA, INCLUSO ANÁLISIS DE TENSIÓN EN EL CABLEADO, DESCONEXION, DESEMBORNADO (SI FUESE NECESARIO), RETIRADA HASTA EL PUNTO LIMPIO DE LA OBRA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 0 | 5.94 | 0
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
EL5001 | Partida | u | Colocación de caja de conexión eléctrica | [6 empty] | 0 | 36.5 | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA TIPO FAMATEL RECTANGULAR, DE 150X175X80 MM O SIMILAR, CON 10 CONOS Y TAPA DE REGISTRO CON TORNILLOS DE 1/4 DE VUELTA. INSTALACIÓN EN SUPERFICIE. INCLUSO MONTAJE, REGLETAS DE CONEXIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.
EL5107 | Partida | ud | Barrera fotoelectrica con señal | [6 empty] | 0 | 2120 | 0
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL FILTRO PRENSA MEDIANTE BARRERA FOTOELÉCTRICA OMRON F3SG-4SRA0800-14 O SIMILAR A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN -ESTRUCTURA SOPORTE INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
EL5050 | Partida | u | Instalación de alarma para puertas de emergencias | [6 empty] | 0 | 350 | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA PARA SALIDA DE PUERTA DE EMERGENCIA STI STI 6400 O SIMILAR, CON SISTEMA DE ANULACIÓN MEDIANTE LLAVE, INCLUIDO EL MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE MONTADO.
EL5100 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia sin señal en CCM | [6 empty] | 0 | 168 | 0
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PARADA DE EMERGENCIA TIPO SCHNEIDER ELECTRIC HARMONY XALK178 O SIMILAR. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO:
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 0 | 660 | 0
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 0 | 3.2 | 0
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
EL5130 | Partida | u | Conexion de toma de tierra | [6 empty] | 0 | 150 | 0
INSTALACIÓN DE CABLE DE PROTECCION DESDE EL EQUIPO HASTA LA RED DE TIERRA, INSTALADA SOBRE BANDEJA O CON TUBO CORRUGADO, HASTA UN LONGITUD DE 50 METROS, INCLUIDA LA CONEXIÓN A LA RED DE TIERRA Y AL EQUIPO, TOTALMENTE TERMINADO.
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 0 | 712.8 | 0
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 0 | 150 | 0
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 0 | 150 | 0
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 0 | 150 | 0
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
EL5250 | Partida | u | Inslatalación de mando teledirigido | [6 empty] | 0 | 3857.94 | 0
SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE MANDO TELEDIRIGIDO PARA ACCIONAMIENTO DE CABRESTANTE. INCLUSO MANDO CON SETA DE EMERGENCIA, 4 PULSADORES DOBLES DOLD MODELO:RE5910/001 SIN IR, BI-B4:BPDV CODE: 0060610, UNIDAD DE CARGA DOLD MODELO:RE5910/010 CODE: 0060616, ANTENA DOLD MODELO:RE5910/040 ¼-433-434MHZ-BNC CODE: 0059573, MODULO RECEPTOR DOLD MODELO:BI5910.03/00MF9 DC24V ID “OAB6” CODE: 0059003 Y CABLE DE ANTENA (2M) + CONECTORES BNC ACODADO MODELO:RE5910/042 CODE: 0059653 O SIMILAR, MODIFICACIÓN DEL CUADRO EXISTENTE PARA SU ADAPACIÓN AL NUEVO MANDO, PRUEBAS, REVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
[9 empty] | Total 603602 | 1 | 0 | 0
603603 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 71.12 | 71.12
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 0 | 59.6 | 0
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
SE0020 | Partida | m | Colocación de cinta de precaución con franjas amarillas y rojas | [6 empty] | 0 | 30 | 0
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA ADHESIVA DE VINILO, ANTIDESLIZANTE CON FRANJAS DE SEGURIDAD 5702, AMARILLO/NEGRO, 102 MM X 33 M, 0.14 MM O SIMILAR, PARA LA SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE PELIGRO Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR RESBALONES.
SE0015 | Partida | m2 | Colocación de cartel indicativo normalizado | [6 empty] | 0.33 | 215.5 | 71.12
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INDICATIVO DE CUALQUIER TIPO DE RIESGO LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC DE 1MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES, SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 0,5M2. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA, TALADROS/TORNILLOS O OJALES/BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 01h01 cartel de carga máxima | 2 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.33
[9 empty] | Total SE0015 | 0.33 | 215.5 | 71.12
[9 empty] | Total 603603 | 1 | 71.12 | 71.12
[9 empty] | Total 6.036 | 1 | 71.12 | 71.12
6.037 | Capítulo |  | Polipasto de tapa de mantenimiento | [6 empty] | 1 | 36.64 | 36.64
603702 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 0 | 0
603703 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 36.64 | 36.64
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 0 | 59.6 | 0
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
SE0020 | Partida | m | Colocación de cinta de precaución con franjas amarillas y rojas | [6 empty] | 0 | 30 | 0
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA ADHESIVA DE VINILO, ANTIDESLIZANTE CON FRANJAS DE SEGURIDAD 5702, AMARILLO/NEGRO, 102 MM X 33 M, 0.14 MM O SIMILAR, PARA LA SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE PELIGRO Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR RESBALONES.
SE0015 | Partida | m2 | Colocación de cartel indicativo normalizado | [6 empty] | 0.17 | 215.5 | 36.64
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INDICATIVO DE CUALQUIER TIPO DE RIESGO LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC DE 1MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES, SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 0,5M2. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA, TALADROS/TORNILLOS O OJALES/BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 01h01 cartel de carga maxíma | 1 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.17
[9 empty] | Total SE0015 | 0.17 | 215.5 | 36.64
[9 empty] | Total 603703 | 1 | 36.64 | 36.64
[9 empty] | Total 6.037 | 1 | 36.64 | 36.64
6.038 | Capítulo |  | Preparación de polielectrolito: | [6 empty] | 1 | 39353.12 | 39353.12
603802 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 39316.48 | 39316.48
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 1000 | 5.94 | 5940
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 02h01 | 16 | 50 | 0 | 0 | 800
[5 empty] | 4 | 50 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | Total EL0200 | 1000 | 5.94 | 5940
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 20 | 660 | 13200
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 02h01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5105 | 20 | 660 | 13200
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 1000 | 3.2 | 3200
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 02h01 | 16 | 50 | 0 | 0 | 800
[5 empty] | 4 | 50 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | Total EL5110 | 1000 | 3.2 | 3200
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 20 | 59.6 | 1192
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 02h01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total SE0010 | 20 | 59.6 | 1192
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 2 | 712.8 | 1425.6
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 02h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 2 | 712.8 | 1425.6
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 20 | 150 | 3000
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 02h01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5150 | 20 | 150 | 3000
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 20 | 150 | 3000
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 02h01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5151 | 20 | 150 | 3000
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 20 | 150 | 3000
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 02h01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5152 | 20 | 150 | 3000
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 186.56 | 27.92 | 5208.76
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 02h01 perfil IPE100 | 16 | 1.1 | 10.6 | 0 | 186.56
[9 empty] | Total CA0101 | 186.56 | 27.92 | 5208.76
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 6.72 | 22.34 | 150.12
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 02h01 placa anclaje de perfil | 16 | 0.42 | 0 | 0 | 6.72
[9 empty] | Total CA0113 | 6.72 | 22.34 | 150.12
[9 empty] | Total 603802 | 1 | 39316.48 | 39316.48
603803 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 36.64 | 36.64
SE0015 | Partida | m2 | Colocación de cartel indicativo normalizado | [6 empty] | 0.17 | 215.5 | 36.64
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INDICATIVO DE CUALQUIER TIPO DE RIESGO LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC DE 1MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES, SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 0,5M2. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA, TALADROS/TORNILLOS O OJALES/BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 08h01 | 1 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.17
[9 empty] | Total SE0015 | 0.17 | 215.5 | 36.64
[9 empty] | Total 603803 | 1 | 36.64 | 36.64
[9 empty] | Total 6.038 | 1 | 39353.12 | 39353.12
6.039 | Capítulo |  | Polipasto de big-bag de polielectrolito + Cruceta | [6 empty] | 1 | 36.64 | 36.64
603902 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 0 | 0
603903 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 36.64 | 36.64
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 0 | 59.6 | 0
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
SE0020 | Partida | m | Colocación de cinta de precaución con franjas amarillas y rojas | [6 empty] | 0 | 30 | 0
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA ADHESIVA DE VINILO, ANTIDESLIZANTE CON FRANJAS DE SEGURIDAD 5702, AMARILLO/NEGRO, 102 MM X 33 M, 0.14 MM O SIMILAR, PARA LA SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE PELIGRO Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR RESBALONES.
SE0015 | Partida | m2 | Colocación de cartel indicativo normalizado | [6 empty] | 0.17 | 215.5 | 36.64
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INDICATIVO DE CUALQUIER TIPO DE RIESGO LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC DE 1MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES, SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 0,5M2. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA, TALADROS/TORNILLOS O OJALES/BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 01h01 cartel de carga maxíma | 1 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.17
[9 empty] | Total SE0015 | 0.17 | 215.5 | 36.64
[9 empty] | Total 603903 | 1 | 36.64 | 36.64
[9 empty] | Total 6.039 | 1 | 36.64 | 36.64
6.040 | Capítulo |  | Montacargas en edificio de filtros prensa | [6 empty] | 1 | 0 | 0
604002 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 0 | 0
604003 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total 6.040 | 1 | 0 | 0
6.041 | Capítulo |  | Preparación de ácido para lavado de telas en filtros prensa | [6 empty] | 1 | 144.39 | 144.39
604102 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 0 | 0
604103 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 144.39 | 144.39
SE0015 | Partida | m2 | Colocación de cartel indicativo normalizado | [6 empty] | 0.67 | 215.5 | 144.39
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INDICATIVO DE CUALQUIER TIPO DE RIESGO LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC DE 1MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES, SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 0,5M2. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA, TALADROS/TORNILLOS O OJALES/BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 01h01 cartel de carga máxima | 3 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.5
|  |  |  | 03h01 | 1 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.17
[9 empty] | Total SE0015 | 0.67 | 215.5 | 144.39
SE0020 | Partida | m | Colocación de cinta de precaución con franjas amarillas y rojas | [6 empty] | 0 | 30 | 0
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA ADHESIVA DE VINILO, ANTIDESLIZANTE CON FRANJAS DE SEGURIDAD 5702, AMARILLO/NEGRO, 102 MM X 33 M, 0.14 MM O SIMILAR, PARA LA SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE PELIGRO Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR RESBALONES.
[9 empty] | Total 604103 | 1 | 144.39 | 144.39
[9 empty] | Total 6.041 | 1 | 144.39 | 144.39
6.042 | Capítulo |  | Bombeo de fangos de Silo 3 a hornos: | [6 empty] | 1 | 8558.92 | 8558.92
604202 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 8558.92 | 8558.92
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 200 | 5.94 | 1188
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 04h01 | 4 | 50 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | Total EL0200 | 200 | 5.94 | 1188
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 4 | 660 | 2640
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 04h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5105 | 4 | 660 | 2640
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 200 | 3.2 | 640
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 04h01 | 4 | 50 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | Total EL5110 | 200 | 3.2 | 640
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 04h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 4 | 150 | 600
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 04h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5150 | 4 | 150 | 600
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 4 | 150 | 600
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 04h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5151 | 4 | 150 | 600
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 4 | 150 | 600
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 04h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5152 | 4 | 150 | 600
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 4 | 59.6 | 238.4
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 04h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total SE0010 | 4 | 59.6 | 238.4
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 46.64 | 27.92 | 1302.19
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 04h01 perfil IPE100 | 4 | 1.1 | 10.6 | 0 | 46.64
[9 empty] | Total CA0101 | 46.64 | 27.92 | 1302.19
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 1.68 | 22.34 | 37.53
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 04h01 | 4 | 0.42 | 0 | 0 | 1.68
[9 empty] | Total CA0113 | 1.68 | 22.34 | 37.53
[9 empty] | Total 604202 | 1 | 8558.92 | 8558.92
[9 empty] | Total 6.042 | 1 | 8558.92 | 8558.92
6.043 | Capítulo |  | Bombeo polielectrolito: | [6 empty] | 1 | 131.24 | 131.24
604303 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 131.24 | 131.24
SE0000 | Partida | u | Desmontaje de cartel o señalización | [6 empty] | 1 | 35 | 35
DESMONTAJE DE TODO TIPO DE FICHA O CARTEL INFORMATIVO, DE CUALQUIER TAMAÑO Y MATERIAL, INCLUIDO LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MEDIOS AUXILIARES Y TRANSPORTE HASTA PUNTO LIMPIO DE LA OBRA. TOTALMENTE TERMINADA
|  |  |  | 01h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total SE0000 | 1 | 35 | 35
SE0015 | Partida | m2 | Colocación de cartel indicativo normalizado | [6 empty] | 0.17 | 215.5 | 36.64
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INDICATIVO DE CUALQUIER TIPO DE RIESGO LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC DE 1MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES, SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 0,5M2. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA, TALADROS/TORNILLOS O OJALES/BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 01h01 | 1 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.17
[9 empty] | Total SE0015 | 0.17 | 215.5 | 36.64
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 1 | 59.6 | 59.6
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 03h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total SE0010 | 1 | 59.6 | 59.6
[9 empty] | Total 604303 | 1 | 131.24 | 131.24
[9 empty] | Total 6.043 | 1 | 131.24 | 131.24
6.044 | Capítulo |  | Horno 3: | [6 empty] | 1 | 9264.83 | 9264.83
604402 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 8558.92 | 8558.92
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 200 | 5.94 | 1188
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 05h01 | 4 | 50 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | Total EL0200 | 200 | 5.94 | 1188
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 4 | 660 | 2640
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 05h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5105 | 4 | 660 | 2640
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 200 | 3.2 | 640
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 05h01 | 4 | 50 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | Total EL5110 | 200 | 3.2 | 640
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 4 | 59.6 | 238.4
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 05h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total SE0010 | 4 | 59.6 | 238.4
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 05h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 4 | 150 | 600
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 05h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5150 | 4 | 150 | 600
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 4 | 150 | 600
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 05h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5151 | 4 | 150 | 600
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 4 | 150 | 600
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 05h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5152 | 4 | 150 | 600
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 46.64 | 27.92 | 1302.19
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 05h01 perfil IPE100 | 4 | 1.1 | 10.6 | 0 | 46.64
[9 empty] | Total CA0101 | 46.64 | 27.92 | 1302.19
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 1.68 | 22.34 | 37.53
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 05h01 placa anclaje de perfil | 4 | 0.42 | 0 | 0 | 1.68
[9 empty] | Total CA0113 | 1.68 | 22.34 | 37.53
[9 empty] | Total 604402 | 1 | 8558.92 | 8558.92
604403 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 705.91 | 705.91
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 10 | 59.6 | 596
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 04h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | 11h01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total SE0010 | 10 | 59.6 | 596
SE0015 | Partida | m2 | Colocación de cartel indicativo normalizado | [6 empty] | 0.51 | 215.5 | 109.91
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INDICATIVO DE CUALQUIER TIPO DE RIESGO LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC DE 1MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES, SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 0,5M2. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA, TALADROS/TORNILLOS O OJALES/BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 10h01 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | protección auditiva | 1 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.17
|  |  |  | guantes de proteccion auditiva | 1 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.17
|  |  |  | riesgo de contacto térmico | 1 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.17
[9 empty] | Total SE0015 | 0.51 | 215.5 | 109.91
[9 empty] | Total 604403 | 1 | 705.91 | 705.91
[9 empty] | Total 6.044 | 1 | 9264.83 | 9264.83
6.045 | Capítulo |  | Agua enfriamiento bóveda: | [6 empty] | 1 | 4611.06 | 4611.06
604502 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 4041.86 | 4041.86
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 2 | 660 | 1320
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 02h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5105 | 2 | 660 | 1320
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 02h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5151 | 2 | 150 | 300
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 02h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5152 | 2 | 150 | 300
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 23.32 | 27.92 | 651.09
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 02h01 | 2 | 1.1 | 10.6 | 0 | 23.32
[9 empty] | Total CA0101 | 23.32 | 27.92 | 651.09
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 0.84 | 22.34 | 18.77
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 02h01 | 2 | 0.42 | 0 | 0 | 0.84
[9 empty] | Total CA0113 | 0.84 | 22.34 | 18.77
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 100 | 3.2 | 320
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 02h01 | 2 | 50 | 0 | 0 | 100
[9 empty] | Total EL5110 | 100 | 3.2 | 320
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 02h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 02h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5150 | 2 | 150 | 300
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 2 | 59.6 | 119.2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 02h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SE0010 | 2 | 59.6 | 119.2
[9 empty] | Total 604502 | 1 | 4041.86 | 4041.86
604503 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 569.2 | 569.2
SE0020 | Partida | m | Colocación de cinta de precaución con franjas amarillas y rojas | [6 empty] | 15 | 30 | 450
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA ADHESIVA DE VINILO, ANTIDESLIZANTE CON FRANJAS DE SEGURIDAD 5702, AMARILLO/NEGRO, 102 MM X 33 M, 0.14 MM O SIMILAR, PARA LA SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE PELIGRO Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR RESBALONES.
|  |  |  | 01h01 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
[5 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total SE0020 | 15 | 30 | 450
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 2 | 59.6 | 119.2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 02h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SE0010 | 2 | 59.6 | 119.2
[9 empty] | Total 604503 | 1 | 569.2 | 569.2
[9 empty] | Total 6.045 | 1 | 4611.06 | 4611.06
6.046 | Capítulo |  | Precalentador horno 3 | [6 empty] | 1 | 754.25 | 754.25
604603 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 754.25 | 754.25
SE0015 | Partida | m2 | Colocación de cartel indicativo normalizado | [6 empty] | 3.5 | 215.5 | 754.25
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INDICATIVO DE CUALQUIER TIPO DE RIESGO LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC DE 1MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES, SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 0,5M2. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA, TALADROS/TORNILLOS O OJALES/BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 04h01 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | protección auditiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | guantes de proteccion auditiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | riesgo de contacto térmico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[5 empty] | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
[9 empty] | Total SE0015 | 3.5 | 215.5 | 754.25
[9 empty] | Total 604603 | 1 | 754.25 | 754.25
[9 empty] | Total 6.046 | 1 | 754.25 | 754.25
6.047 | Capítulo |  | Dosificación arena Horno 3: | [6 empty] | 1 | 458.4 | 458.4
604702 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 356.4 | 356.4
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 60 | 5.94 | 356.4
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 06h01 | 6 | 10 | 0 | 0 | 60
[9 empty] | Total EL0200 | 60 | 5.94 | 356.4
[9 empty] | Total 604702 | 1 | 356.4 | 356.4
604703 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 102 | 102
SE0020 | Partida | m | Colocación de cinta de precaución con franjas amarillas y rojas | [6 empty] | 3.4 | 30 | 102
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA ADHESIVA DE VINILO, ANTIDESLIZANTE CON FRANJAS DE SEGURIDAD 5702, AMARILLO/NEGRO, 102 MM X 33 M, 0.14 MM O SIMILAR, PARA LA SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE PELIGRO Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR RESBALONES.
|  |  |  | 05h01 | 2 | 1.7 | 0 | 0 | 3.4
[9 empty] | Total SE0020 | 3.4 | 30 | 102
[9 empty] | Total 604703 | 1 | 102 | 102
[9 empty] | Total 6.047 | 1 | 458.4 | 458.4
6.048 | Capítulo |  | Caldera: | [6 empty] | 1 | 4745.77 | 4745.77
604802 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 4635.86 | 4635.86
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 2 | 660 | 1320
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 08h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5105 | 2 | 660 | 1320
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 08h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5150 | 2 | 150 | 300
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 08h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5151 | 2 | 150 | 300
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 08h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5152 | 2 | 150 | 300
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 23.32 | 27.92 | 651.09
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 08h01 | 2 | 1.1 | 10.6 | 0 | 23.32
[9 empty] | Total CA0101 | 23.32 | 27.92 | 651.09
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 0.84 | 22.34 | 18.77
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 08h01 | 2 | 0.42 | 0 | 0 | 0.84
[9 empty] | Total CA0113 | 0.84 | 22.34 | 18.77
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 2 | 59.6 | 119.2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 08h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SE0010 | 2 | 59.6 | 119.2
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 100 | 5.94 | 594
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 08h01 | 2 | 50 | 0 | 0 | 100
[9 empty] | Total EL0200 | 100 | 5.94 | 594
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 100 | 3.2 | 320
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 08h01 | 2 | 50 | 0 | 0 | 100
[9 empty] | Total EL5110 | 100 | 3.2 | 320
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 08h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
[9 empty] | Total 604802 | 1 | 4635.86 | 4635.86
604803 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 109.91 | 109.91
SE0015 | Partida | m2 | Colocación de cartel indicativo normalizado | [6 empty] | 0.51 | 215.5 | 109.91
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INDICATIVO DE CUALQUIER TIPO DE RIESGO LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC DE 1MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES, SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 0,5M2. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA, TALADROS/TORNILLOS O OJALES/BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 03h01 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | protección auditiva | 1 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.17
|  |  |  | guantes de proteccion termica | 1 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.17
|  |  |  | cartel riesgo de contacto térmico | 1 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.17
[9 empty] | Total SE0015 | 0.51 | 215.5 | 109.91
[9 empty] | Total 604803 | 1 | 109.91 | 109.91
[9 empty] | Total 6.048 | 1 | 4745.77 | 4745.77
6.049 | Capítulo |  | Puente grúa VICINAY 8 T Nave Central | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.050 | Capítulo |  | Puente grúa VICINAY 2 T Electrofiltro | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.051 | Capítulo |  | Puente grúa VICINAY 0,5 T Filtro de mangas | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.052 | Capítulo |  | Alimentación agua caldera: | [6 empty] | 1 | 4755.06 | 4755.06
605202 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 4635.86 | 4635.86
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 2 | 660 | 1320
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 04h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5105 | 2 | 660 | 1320
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 04h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5150 | 2 | 150 | 300
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 04h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5151 | 2 | 150 | 300
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 04h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5152 | 2 | 150 | 300
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 23.32 | 27.92 | 651.09
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 04h01 perfil IPE100 | 2 | 1.1 | 10.6 | 0 | 23.32
[9 empty] | Total CA0101 | 23.32 | 27.92 | 651.09
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 0.84 | 22.34 | 18.77
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 04h01 | 2 | 0.42 | 0 | 0 | 0.84
[9 empty] | Total CA0113 | 0.84 | 22.34 | 18.77
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 100 | 5.94 | 594
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 04h01 | 2 | 50 | 0 | 0 | 100
[9 empty] | Total EL0200 | 100 | 5.94 | 594
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 100 | 3.2 | 320
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 04h01 | 2 | 50 | 0 | 0 | 100
[9 empty] | Total EL5110 | 100 | 3.2 | 320
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 04h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 2 | 59.6 | 119.2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 04h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SE0010 | 2 | 59.6 | 119.2
[9 empty] | Total 605202 | 1 | 4635.86 | 4635.86
605203 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 119.2 | 119.2
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 2 | 59.6 | 119.2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 04h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SE0010 | 2 | 59.6 | 119.2
[9 empty] | Total 605203 | 1 | 119.2 | 119.2
[9 empty] | Total 6.052 | 1 | 4755.06 | 4755.06
6.053 | Capítulo |  | Electrofiltro: | [6 empty] | 1 | 4825.26 | 4825.26
605302 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 4635.86 | 4635.86
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 2 | 660 | 1320
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 07h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5105 | 2 | 660 | 1320
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 07h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5151 | 2 | 150 | 300
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 07h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5152 | 2 | 150 | 300
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 23.32 | 27.92 | 651.09
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 | 2 | 1.1 | 10.6 | 0 | 23.32
[9 empty] | Total CA0101 | 23.32 | 27.92 | 651.09
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 0.84 | 22.34 | 18.77
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 | 2 | 0.42 | 0 | 0 | 0.84
[9 empty] | Total CA0113 | 0.84 | 22.34 | 18.77
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 100 | 5.94 | 594
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 07h01 | 2 | 50 | 0 | 0 | 100
[9 empty] | Total EL0200 | 100 | 5.94 | 594
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 100 | 3.2 | 320
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 07h01 | 2 | 50 | 0 | 0 | 100
[9 empty] | Total EL5110 | 100 | 3.2 | 320
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 07h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 2 | 59.6 | 119.2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 07h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SE0010 | 2 | 59.6 | 119.2
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5150 | 2 | 150 | 300
[9 empty] | Total 605302 | 1 | 4635.86 | 4635.86
605303 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 189.4 | 189.4
SE0020 | Partida | m | Colocación de cinta de precaución con franjas amarillas y rojas | [6 empty] | 2.34 | 30 | 70.2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA ADHESIVA DE VINILO, ANTIDESLIZANTE CON FRANJAS DE SEGURIDAD 5702, AMARILLO/NEGRO, 102 MM X 33 M, 0.14 MM O SIMILAR, PARA LA SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE PELIGRO Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR RESBALONES.
|  |  |  | 03h01 | 2 | 1.17 | 0 | 0 | 2.34
[9 empty] | Total SE0020 | 2.34 | 30 | 70.2
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 2 | 59.6 | 119.2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 07h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SE0010 | 2 | 59.6 | 119.2
[9 empty] | Total 605303 | 1 | 189.4 | 189.4
[9 empty] | Total 6.053 | 1 | 4825.26 | 4825.26
6.054 | Capítulo |  | Transporte de cenizas a silos | [6 empty] | 1 | 1961.53 | 1961.53
605402 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 1901.93 | 1901.93
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 1 | 660 | 660
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 04h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5105 | 1 | 660 | 660
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 1 | 150 | 150
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 04h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5151 | 1 | 150 | 150
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 1 | 150 | 150
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 04h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5152 | 1 | 150 | 150
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 11.66 | 27.92 | 325.55
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 04h01 perfil IPE100 | 1 | 1.1 | 10.6 | 0 | 11.66
[9 empty] | Total CA0101 | 11.66 | 27.92 | 325.55
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 0.42 | 22.34 | 9.38
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 04h01 placa anclaje de perfil | 1 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42
[9 empty] | Total CA0113 | 0.42 | 22.34 | 9.38
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 50 | 5.94 | 297
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 04h01 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total EL0200 | 50 | 5.94 | 297
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 50 | 3.2 | 160
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 04h01 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total EL5110 | 50 | 3.2 | 160
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 1 | 150 | 150
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 04h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5150 | 1 | 150 | 150
[9 empty] | Total 605402 | 1 | 1901.93 | 1901.93
605403 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 59.6 | 59.6
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 1 | 59.6 | 59.6
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 04h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total SE0010 | 1 | 59.6 | 59.6
[9 empty] | Total 605403 | 1 | 59.6 | 59.6
[9 empty] | Total 6.054 | 1 | 1961.53 | 1961.53
6.055 | Capítulo |  | Reactivos caldera: | [6 empty] | 1 | 71.12 | 71.12
605503 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 71.12 | 71.12
SE0015 | Partida | m2 | Colocación de cartel indicativo normalizado | [6 empty] | 0.33 | 215.5 | 71.12
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INDICATIVO DE CUALQUIER TIPO DE RIESGO LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC DE 1MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES, SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 0,5M2. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA, TALADROS/TORNILLOS O OJALES/BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 01h01 cartel de productos quimícos | 2 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.33
[9 empty] | Total SE0015 | 0.33 | 215.5 | 71.12
[9 empty] | Total 605503 | 1 | 71.12 | 71.12
[9 empty] | Total 6.055 | 1 | 71.12 | 71.12
6.056 | Capítulo |  | Lavado húmedo de gases: | [6 empty] | 1 | 8859.73 | 8859.73
605602 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 8595.42 | 8595.42
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 4 | 59.6 | 238.4
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 08h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total SE0010 | 4 | 59.6 | 238.4
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 4 | 150 | 600
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 08h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5150 | 4 | 150 | 600
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 4 | 150 | 600
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 08h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5151 | 4 | 150 | 600
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 4 | 150 | 600
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 08h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5152 | 4 | 150 | 600
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 46.64 | 27.92 | 1302.19
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 08h01 | 4 | 1.1 | 10.6 | 0 | 46.64
[9 empty] | Total CA0101 | 46.64 | 27.92 | 1302.19
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 1.68 | 22.34 | 37.53
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 08h01 | 4 | 0.42 | 0 | 0 | 1.68
[9 empty] | Total CA0113 | 1.68 | 22.34 | 37.53
EL5001 | Partida | u | Colocación de caja de conexión eléctrica | [6 empty] | 1 | 36.5 | 36.5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA TIPO FAMATEL RECTANGULAR, DE 150X175X80 MM O SIMILAR, CON 10 CONOS Y TAPA DE REGISTRO CON TORNILLOS DE 1/4 DE VUELTA. INSTALACIÓN EN SUPERFICIE. INCLUSO MONTAJE, REGLETAS DE CONEXIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 10h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5001 | 1 | 36.5 | 36.5
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 200 | 5.94 | 1188
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 08h01 | 4 | 50 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | Total EL0200 | 200 | 5.94 | 1188
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 200 | 3.2 | 640
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 08h01 | 4 | 50 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | Total EL5110 | 200 | 3.2 | 640
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 08h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 4 | 660 | 2640
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5105 | 4 | 660 | 2640
[9 empty] | Total 605602 | 1 | 8595.42 | 8595.42
605603 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 264.31 | 264.31
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 7.81 | 27.92 | 218.06
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 09h01 (UPN65) | 1 | 1.1 | 7.1 | 0 | 7.81
[9 empty] | Total CA0101 | 7.81 | 27.92 | 218.06
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 0.43 | 22.34 | 9.61
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 09h01 | 1 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43
[9 empty] | Total CA0113 | 0.43 | 22.34 | 9.61
SE0015 | Partida | m2 | Colocación de cartel indicativo normalizado | [6 empty] | 0.17 | 215.5 | 36.64
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INDICATIVO DE CUALQUIER TIPO DE RIESGO LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC DE 1MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES, SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 0,5M2. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA, TALADROS/TORNILLOS O OJALES/BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 09h01 cartel de productos quimícos | 1 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.17
[9 empty] | Total SE0015 | 0.17 | 215.5 | 36.64
[9 empty] | Total 605603 | 1 | 264.31 | 264.31
[9 empty] | Total 6.056 | 1 | 8859.73 | 8859.73
6.057 | Capítulo |  | Condensados caldera: | [6 empty] | 1 | 3923.06 | 3923.06
605702 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 3923.06 | 3923.06
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 23.32 | 27.92 | 651.09
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 | 2 | 1.1 | 10.6 | 0 | 23.32
[9 empty] | Total CA0101 | 23.32 | 27.92 | 651.09
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 0.84 | 22.34 | 18.77
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 | 2 | 0.42 | 0 | 0 | 0.84
[9 empty] | Total CA0113 | 0.84 | 22.34 | 18.77
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 2 | 660 | 1320
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 07h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5105 | 2 | 660 | 1320
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5150 | 2 | 150 | 300
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 07h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5151 | 2 | 150 | 300
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 07h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5152 | 2 | 150 | 300
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 2 | 59.6 | 119.2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 07h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SE0010 | 2 | 59.6 | 119.2
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 100 | 5.94 | 594
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 07h01 | 2 | 50 | 0 | 0 | 100
[9 empty] | Total EL0200 | 100 | 5.94 | 594
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 100 | 3.2 | 320
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 07h01 | 2 | 50 | 0 | 0 | 100
[9 empty] | Total EL5110 | 100 | 3.2 | 320
[9 empty] | Total 605702 | 1 | 3923.06 | 3923.06
[9 empty] | Total 6.057 | 1 | 3923.06 | 3923.06
6.058 | Capítulo |  | Filtro mangas horno 3: | [6 empty] | 1 | 12481.98 | 12481.98
605802 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 12481.98 | 12481.98
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 69.96 | 27.92 | 1953.28
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 08h01 | 6 | 1.1 | 10.6 | 0 | 69.96
[9 empty] | Total CA0101 | 69.96 | 27.92 | 1953.28
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 2.52 | 22.34 | 56.3
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 08h01 | 6 | 0.42 | 0 | 0 | 2.52
[9 empty] | Total CA0113 | 2.52 | 22.34 | 56.3
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 6 | 660 | 3960
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 08h01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total EL5105 | 6 | 660 | 3960
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 6 | 59.6 | 357.6
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 08h01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total SE0010 | 6 | 59.6 | 357.6
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 6 | 150 | 900
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 08h01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total EL5150 | 6 | 150 | 900
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 6 | 150 | 900
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 08h01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total EL5151 | 6 | 150 | 900
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 6 | 150 | 900
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 08h01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total EL5152 | 6 | 150 | 900
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 300 | 5.94 | 1782
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 08h01 | 6 | 50 | 0 | 0 | 300
[9 empty] | Total EL0200 | 300 | 5.94 | 1782
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 300 | 3.2 | 960
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 08h01 | 6 | 50 | 0 | 0 | 300
[9 empty] | Total EL5110 | 300 | 3.2 | 960
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 08h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
[9 empty] | Total 605802 | 1 | 12481.98 | 12481.98
[9 empty] | Total 6.058 | 1 | 12481.98 | 12481.98
6.059 | Capítulo |  | Reactivos cenizas filtro mangas: | [6 empty] | 1 | 8558.92 | 8558.92
605902 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 8558.92 | 8558.92
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 46.64 | 27.92 | 1302.19
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 06h01 | 4 | 1.1 | 10.6 | 0 | 46.64
[9 empty] | Total CA0101 | 46.64 | 27.92 | 1302.19
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 1.68 | 22.34 | 37.53
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 06h01 | 4 | 0.42 | 0 | 0 | 1.68
[9 empty] | Total CA0113 | 1.68 | 22.34 | 37.53
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 4 | 59.6 | 238.4
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 06h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total SE0010 | 4 | 59.6 | 238.4
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 4 | 150 | 600
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 06h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5150 | 4 | 150 | 600
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 4 | 150 | 600
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 06h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5151 | 4 | 150 | 600
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 4 | 150 | 600
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 06h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5152 | 4 | 150 | 600
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 200 | 5.94 | 1188
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 06h01 | 4 | 50 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | Total EL0200 | 200 | 5.94 | 1188
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 200 | 3.2 | 640
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 06h01 | 4 | 50 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | Total EL5110 | 200 | 3.2 | 640
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 06h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 4 | 660 | 2640
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 06h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5105 | 4 | 660 | 2640
[9 empty] | Total 605902 | 1 | 8558.92 | 8558.92
[9 empty] | Total 6.059 | 1 | 8558.92 | 8558.92
6.060 | Capítulo |  | Residuos: | [6 empty] | 1 | 2555.17 | 2555.17
606002 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 2555.17 | 2555.17
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 11.66 | 27.92 | 325.55
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 06h01 | 1 | 1.1 | 10.6 | 0 | 11.66
[9 empty] | Total CA0101 | 11.66 | 27.92 | 325.55
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 0.42 | 22.34 | 9.38
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 06h01 | 1 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42
[9 empty] | Total CA0113 | 0.42 | 22.34 | 9.38
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 1 | 660 | 660
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 06h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5105 | 1 | 660 | 660
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 1 | 59.6 | 59.6
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 06h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total SE0010 | 1 | 59.6 | 59.6
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 1 | 150 | 150
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 06h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5150 | 1 | 150 | 150
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 1 | 150 | 150
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 06h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5151 | 1 | 150 | 150
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 1 | 150 | 150
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 06h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5152 | 1 | 150 | 150
EL0150 | Partida | u | Colocacion de armario eléctrico | [6 empty] | 1 | 593.64 | 593.64
ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN METÁLICO, DE SUPERFICIE, CON PUERTA CIEGA, GRADO DE PROTECCIÓN IP40, AISLAMIENTO CLASE II, DE 1050X650X250 MM, APILABLE CON OTROS ARMARIOS, CON TECHO, SUELO Y LATERALES DESMONTABLES POR DESLIZAMIENTO (SIN TORNILLOS), CIERRE DE SEGURIDAD, ESCAMOTEABLE, CON LLAVE, ACABADO CON PINTURA EPOXI, MICROTEXTURIZADO, SEGÚN UNE-EN 60670-1., INCLIUDO PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBAS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL0150 | 1 | 593.64 | 593.64
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 50 | 5.94 | 297
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 06h01 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total EL0200 | 50 | 5.94 | 297
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 50 | 3.2 | 160
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 06h01 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total EL5110 | 50 | 3.2 | 160
[9 empty] | Total 606002 | 1 | 2555.17 | 2555.17
[9 empty] | Total 6.060 | 1 | 2555.17 | 2555.17
6.061 | Capítulo |  | Tamizado: | [6 empty] | 1 | 33078.71 | 33078.71
606102 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 32097.28 | 32097.28
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 186.56 | 27.92 | 5208.76
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 06h01 | 16 | 1.1 | 10.6 | 0 | 186.56
[9 empty] | Total CA0101 | 186.56 | 27.92 | 5208.76
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 6.72 | 22.34 | 150.12
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 06h01 | 16 | 0.42 | 0 | 0 | 6.72
[9 empty] | Total CA0113 | 6.72 | 22.34 | 150.12
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 16 | 660 | 10560
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 06h01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | Total EL5105 | 16 | 660 | 10560
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 16 | 59.6 | 953.6
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 06h01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | Total SE0010 | 16 | 59.6 | 953.6
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 16 | 150 | 2400
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 06h01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | Total EL5151 | 16 | 150 | 2400
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 16 | 150 | 2400
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 06h01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | Total EL5152 | 16 | 150 | 2400
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 16 | 150 | 2400
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 06h01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | Total EL5150 | 16 | 150 | 2400
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 800 | 5.94 | 4752
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 06h01 | 16 | 50 | 0 | 0 | 800
[9 empty] | Total EL0200 | 800 | 5.94 | 4752
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 800 | 3.2 | 2560
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 06h01 | 16 | 50 | 0 | 0 | 800
[9 empty] | Total EL5110 | 800 | 3.2 | 2560
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 06h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
[9 empty] | Total 606102 | 1 | 32097.28 | 32097.28
606103 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 981.43 | 981.43
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 11.66 | 27.92 | 325.55
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 | 1 | 1.1 | 10.6 | 0 | 11.66
[9 empty] | Total CA0101 | 11.66 | 27.92 | 325.55
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 0.42 | 22.34 | 9.38
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 | 1 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42
[9 empty] | Total CA0113 | 0.42 | 22.34 | 9.38
SE0015 | Partida | m2 | Colocación de cartel indicativo normalizado | [6 empty] | 3 | 215.5 | 646.5
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INDICATIVO DE CUALQUIER TIPO DE RIESGO LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC DE 1MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES, SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 0,5M2. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA, TALADROS/TORNILLOS O OJALES/BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 07h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 08h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SE0015 | 3 | 215.5 | 646.5
[9 empty] | Total 606103 | 1 | 981.43 | 981.43
[9 empty] | Total 6.061 | 1 | 33078.71 | 33078.71
6.062 | Capítulo |  | Puente grúa VICINAY 2 t sala de tamices | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.063 | Capítulo |  | Puente grúa VICINAY 2 t sala bombas penacho | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.064 | Capítulo |  | Depósitos + bombas PENACHO: | [6 empty] | 1 | 20328.1 | 20328.1
606402 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 20328.1 | 20328.1
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 116.6 | 27.92 | 3255.47
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 03h01 | 10 | 1.1 | 10.6 | 0 | 116.6
[9 empty] | Total CA0101 | 116.6 | 27.92 | 3255.47
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 4.2 | 22.34 | 93.83
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 03h01 | 10 | 0.42 | 0 | 0 | 4.2
[9 empty] | Total CA0113 | 4.2 | 22.34 | 93.83
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 10 | 660 | 6600
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 03h01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total EL5105 | 10 | 660 | 6600
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 10 | 59.6 | 596
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 03h01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total SE0010 | 10 | 59.6 | 596
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 10 | 150 | 1500
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 03H01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total EL5150 | 10 | 150 | 1500
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 10 | 150 | 1500
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 03H01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total EL5151 | 10 | 150 | 1500
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 10 | 150 | 1500
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 03H01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total EL5152 | 10 | 150 | 1500
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 500 | 5.94 | 2970
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 03H01 | 10 | 50 | 0 | 0 | 500
[9 empty] | Total EL0200 | 500 | 5.94 | 2970
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 500 | 3.2 | 1600
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 03H01 | 10 | 50 | 0 | 0 | 500
[9 empty] | Total EL5110 | 500 | 3.2 | 1600
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 03H01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
[9 empty] | Total 606402 | 1 | 20328.1 | 20328.1
[9 empty] | Total 6.064 | 1 | 20328.1 | 20328.1
6.066 | Capítulo |  | Silos de cenizas: | [6 empty] | 1 | 9247.02 | 9247.02
606602 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 8816.02 | 8816.02
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 46.64 | 27.92 | 1302.19
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 | 4 | 1.1 | 10.6 | 0 | 46.64
[9 empty] | Total CA0101 | 46.64 | 27.92 | 1302.19
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 1.68 | 22.34 | 37.53
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 | 4 | 0.42 | 0 | 0 | 1.68
[9 empty] | Total CA0113 | 1.68 | 22.34 | 37.53
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 4 | 660 | 2640
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 07h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5105 | 4 | 660 | 2640
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 4 | 150 | 600
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5150 | 4 | 150 | 600
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 4 | 150 | 600
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 07h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5151 | 4 | 150 | 600
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 4 | 150 | 600
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 07h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5152 | 4 | 150 | 600
EL5100 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia sin señal en CCM | [6 empty] | 1 | 168 | 168
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PARADA DE EMERGENCIA TIPO SCHNEIDER ELECTRIC HARMONY XALK178 O SIMILAR. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO:
|  |  |  | 08h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5100 | 1 | 168 | 168
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 5 | 59.6 | 298
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 07h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | 08h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total SE0010 | 5 | 59.6 | 298
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 200 | 5.94 | 1188
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 07h01 | 4 | 50 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | Total EL0200 | 200 | 5.94 | 1188
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 200 | 3.2 | 640
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 07h01 | 4 | 50 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | Total EL5110 | 200 | 3.2 | 640
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 07h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
EL0101 | Partida | u | Desmontaje de seta parada de emergencia | [6 empty] | 1 | 29.5 | 29.5
DESMONTAJE DE SETA DE PARADA DE EMERGENCIA, INCLUSO ANÁLISIS DE TENSIÓN EN EL CABLEADO, DESCONEXION, DESEMBORNADO (SI FUESE NECESARIO), RETIRADA HASTA EL PUNTO LIMPIO DE LA OBRA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 08h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL0101 | 1 | 29.5 | 29.5
[9 empty] | Total 606602 | 1 | 8816.02 | 8816.02
606603 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 431 | 431
SE0015 | Partida | m2 | Colocación de cartel indicativo normalizado | [6 empty] | 2 | 215.5 | 431
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INDICATIVO DE CUALQUIER TIPO DE RIESGO LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC DE 1MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES, SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 0,5M2. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA, TALADROS/TORNILLOS O OJALES/BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 05h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SE0015 | 2 | 215.5 | 431
[9 empty] | Total 606603 | 1 | 431 | 431
[9 empty] | Total 6.066 | 1 | 9247.02 | 9247.02
6.067 | Capítulo |  | Agua osmotizada: | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.068 | Capítulo |  | Agua amoniacal: | [6 empty] | 1 | 244.7 | 244.7
606802 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 185.1 | 185.1
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 30 | 3.2 | 96
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 03h01 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | Total EL5110 | 30 | 3.2 | 96
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 15 | 5.94 | 89.1
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 03h01 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | Total EL0200 | 15 | 5.94 | 89.1
[9 empty] | Total 606802 | 1 | 185.1 | 185.1
606803 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 59.6 | 59.6
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 1 | 59.6 | 59.6
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 02h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total SE0010 | 1 | 59.6 | 59.6
[9 empty] | Total 606803 | 1 | 59.6 | 59.6
[9 empty] | Total 6.068 | 1 | 244.7 | 244.7
6.069 | Capítulo |  | Sosa: | [6 empty] | 1 | 5066.86 | 5066.86
606902 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 4635.86 | 4635.86
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 23.32 | 27.92 | 651.09
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 04h01 | 2 | 1.1 | 10.6 | 0 | 23.32
[9 empty] | Total CA0101 | 23.32 | 27.92 | 651.09
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 0.84 | 22.34 | 18.77
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 04h01 | 2 | 0.42 | 0 | 0 | 0.84
[9 empty] | Total CA0113 | 0.84 | 22.34 | 18.77
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 2 | 660 | 1320
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 04h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5105 | 2 | 660 | 1320
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 2 | 59.6 | 119.2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 04h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SE0010 | 2 | 59.6 | 119.2
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 04h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5150 | 2 | 150 | 300
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 04h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5151 | 2 | 150 | 300
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 04h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5152 | 2 | 150 | 300
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 100 | 5.94 | 594
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 04h01 | 2 | 50 | 0 | 0 | 100
[9 empty] | Total EL0200 | 100 | 5.94 | 594
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 100 | 3.2 | 320
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 04h01 | 2 | 50 | 0 | 0 | 100
[9 empty] | Total EL5110 | 100 | 3.2 | 320
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 04h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
[9 empty] | Total 606902 | 1 | 4635.86 | 4635.86
606903 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 431 | 431
SE0015 | Partida | m2 | Colocación de cartel indicativo normalizado | [6 empty] | 2 | 215.5 | 431
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INDICATIVO DE CUALQUIER TIPO DE RIESGO LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC DE 1MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES, SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 0,5M2. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA, TALADROS/TORNILLOS O OJALES/BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 02h01 ficha seguridad productos quimícos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SE0015 | 2 | 215.5 | 431
[9 empty] | Total 606903 | 1 | 431 | 431
[9 empty] | Total 6.069 | 1 | 5066.86 | 5066.86
6.070 | Capítulo |  | Turbina 1 | [6 empty] | 1 | 8558.92 | 8558.92
607002 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 8558.92 | 8558.92
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 46.64 | 27.92 | 1302.19
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 | 4 | 1.1 | 10.6 | 0 | 46.64
[9 empty] | Total CA0101 | 46.64 | 27.92 | 1302.19
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 1.68 | 22.34 | 37.53
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 | 4 | 0.42 | 0 | 0 | 1.68
[9 empty] | Total CA0113 | 1.68 | 22.34 | 37.53
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 4 | 660 | 2640
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 07h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5105 | 4 | 660 | 2640
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 4 | 59.6 | 238.4
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 07h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total SE0010 | 4 | 59.6 | 238.4
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 4 | 150 | 600
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5150 | 4 | 150 | 600
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 4 | 150 | 600
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 07h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5151 | 4 | 150 | 600
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 4 | 150 | 600
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 07h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5152 | 4 | 150 | 600
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 200 | 5.94 | 1188
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 07h01 | 4 | 50 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | Total EL0200 | 200 | 5.94 | 1188
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 200 | 3.2 | 640
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 07h01 | 4 | 50 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | Total EL5110 | 200 | 3.2 | 640
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 07h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
[9 empty] | Total 607002 | 1 | 8558.92 | 8558.92
[9 empty] | Total 6.070 | 1 | 8558.92 | 8558.92
6.071 | Capítulo |  | Puente grúa JASO 6,3 t en edificio Turbinas | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.072 | Capítulo |  | Turbina 2 | [6 empty] | 1 | 10520.45 | 10520.45
607202 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 10520.45 | 10520.45
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 58.3 | 27.92 | 1627.74
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 perfil upn | 5 | 1.1 | 10.6 | 0 | 58.3
[9 empty] | Total CA0101 | 58.3 | 27.92 | 1627.74
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 2.1 | 22.34 | 46.91
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 placa de anclaje | 5 | 0.42 | 0 | 0 | 2.1
[9 empty] | Total CA0113 | 2.1 | 22.34 | 46.91
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 5 | 660 | 3300
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 07h01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total EL5105 | 5 | 660 | 3300
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 5 | 150 | 750
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total EL5150 | 5 | 150 | 750
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 5 | 150 | 750
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 07h01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total EL5151 | 5 | 150 | 750
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 5 | 150 | 750
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 07h01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total EL5152 | 5 | 150 | 750
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 5 | 59.6 | 298
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 07h01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total SE0010 | 5 | 59.6 | 298
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 250 | 5.94 | 1485
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 07h01 | 5 | 50 | 0 | 0 | 250
[9 empty] | Total EL0200 | 250 | 5.94 | 1485
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 250 | 3.2 | 800
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 07h01 | 5 | 50 | 0 | 0 | 250
[9 empty] | Total EL5110 | 250 | 3.2 | 800
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 07h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
[9 empty] | Total 607202 | 1 | 10520.45 | 10520.45
[9 empty] | Total 6.072 | 1 | 10520.45 | 10520.45
6.073 | Capítulo |  | Pote recogida purgas (es el que está en la calle): | [6 empty] | 1 | 1961.53 | 1961.53
607302 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 1961.53 | 1961.53
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 1 | 59.6 | 59.6
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 02h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total SE0010 | 1 | 59.6 | 59.6
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 11.66 | 27.92 | 325.55
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 02h01 perfil upn | 1 | 1.1 | 10.6 | 0 | 11.66
[9 empty] | Total CA0101 | 11.66 | 27.92 | 325.55
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 0.42 | 22.34 | 9.38
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 02h01 placa de anclaje | 1 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42
[9 empty] | Total CA0113 | 0.42 | 22.34 | 9.38
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 1 | 660 | 660
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 02h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5105 | 1 | 660 | 660
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 1 | 150 | 150
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 02h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5151 | 1 | 150 | 150
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 1 | 150 | 150
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 02h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5152 | 1 | 150 | 150
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 1 | 150 | 150
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 02h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5150 | 1 | 150 | 150
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 50 | 5.94 | 297
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 02h01 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total EL0200 | 50 | 5.94 | 297
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 50 | 3.2 | 160
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 02h01 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total EL5110 | 50 | 3.2 | 160
[9 empty] | Total 607302 | 1 | 1961.53 | 1961.53
[9 empty] | Total 6.073 | 1 | 1961.53 | 1961.53
6.074 | Capítulo |  | Panoplia: | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.075 | Capítulo |  | Bombeo de fangos a horno 1 | [6 empty] | 1 | 1961.53 | 1961.53
607502 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 1961.53 | 1961.53
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 11.66 | 27.92 | 325.55
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 06h01 perfil upn | 1 | 1.1 | 10.6 | 0 | 11.66
[9 empty] | Total CA0101 | 11.66 | 27.92 | 325.55
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 0.42 | 22.34 | 9.38
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 06h01 placa de anclaje | 1 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42
[9 empty] | Total CA0113 | 0.42 | 22.34 | 9.38
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 1 | 660 | 660
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 06h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5105 | 1 | 660 | 660
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 1 | 150 | 150
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 06h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5151 | 1 | 150 | 150
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 1 | 150 | 150
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 06h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5152 | 1 | 150 | 150
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 1 | 150 | 150
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 06h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5150 | 1 | 150 | 150
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 1 | 59.6 | 59.6
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 06h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total SE0010 | 1 | 59.6 | 59.6
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 50 | 5.94 | 297
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 06h01 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total EL0200 | 50 | 5.94 | 297
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 50 | 3.2 | 160
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 06h01 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total EL5110 | 50 | 3.2 | 160
[9 empty] | Total 607502 | 1 | 1961.53 | 1961.53
[9 empty] | Total 6.075 | 1 | 1961.53 | 1961.53
6.076 | Capítulo |  | Horno 1: | [6 empty] | 1 | 4724.96 | 4724.96
607602 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 4724.96 | 4724.96
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 23.32 | 27.92 | 651.09
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 perfil upn | 2 | 1.1 | 10.6 | 0 | 23.32
[9 empty] | Total CA0101 | 23.32 | 27.92 | 651.09
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 0.84 | 22.34 | 18.77
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 placa de anclaje | 2 | 0.42 | 0 | 0 | 0.84
[9 empty] | Total CA0113 | 0.84 | 22.34 | 18.77
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 2 | 660 | 1320
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 07h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5105 | 2 | 660 | 1320
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 07h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5151 | 2 | 150 | 300
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 07h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5152 | 2 | 150 | 300
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5150 | 2 | 150 | 300
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 115 | 5.94 | 683.1
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 07h01 | 2 | 50 | 0 | 0 | 100
|  |  |  | 09h01 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | Total EL0200 | 115 | 5.94 | 683.1
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 100 | 3.2 | 320
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 07h01 | 2 | 50 | 0 | 0 | 100
[9 empty] | Total EL5110 | 100 | 3.2 | 320
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 07h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 2 | 59.6 | 119.2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 07h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SE0010 | 2 | 59.6 | 119.2
[9 empty] | Total 607602 | 1 | 4724.96 | 4724.96
[9 empty] | Total 6.076 | 1 | 4724.96 | 4724.96
6.077 | Capítulo |  | Dosificación de arena: | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.078 | Capítulo |  | Precaldera: | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.079 | Capítulo |  | Caldera: | [6 empty] | 1 | 795.06 | 795.06
607902 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 795.06 | 795.06
EL5100 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia sin señal en CCM | [6 empty] | 3 | 168 | 504
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PARADA DE EMERGENCIA TIPO SCHNEIDER ELECTRIC HARMONY XALK178 O SIMILAR. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO:
|  |  |  | 06h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total EL5100 | 3 | 168 | 504
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 3 | 59.6 | 178.8
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 06h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total SE0010 | 3 | 59.6 | 178.8
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 4 | 5.94 | 23.76
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 08h01 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL0200 | 4 | 5.94 | 23.76
EL0101 | Partida | u | Desmontaje de seta parada de emergencia | [6 empty] | 3 | 29.5 | 88.5
DESMONTAJE DE SETA DE PARADA DE EMERGENCIA, INCLUSO ANÁLISIS DE TENSIÓN EN EL CABLEADO, DESCONEXION, DESEMBORNADO (SI FUESE NECESARIO), RETIRADA HASTA EL PUNTO LIMPIO DE LA OBRA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 06h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total EL0101 | 3 | 29.5 | 88.5
[9 empty] | Total 607902 | 1 | 795.06 | 795.06
[9 empty] | Total 6.079 | 1 | 795.06 | 795.06
6.080 | Capítulo |  | Condensados caldera: | [6 empty] | 1 | 6597.39 | 6597.39
608002 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 6597.39 | 6597.39
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 34.98 | 27.92 | 976.64
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 08h01 | 3 | 1.1 | 10.6 | 0 | 34.98
[9 empty] | Total CA0101 | 34.98 | 27.92 | 976.64
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 1.26 | 22.34 | 28.15
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 08h01 placa de anclaje | 3 | 0.42 | 0 | 0 | 1.26
[9 empty] | Total CA0113 | 1.26 | 22.34 | 28.15
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 3 | 660 | 1980
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 08h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total EL5105 | 3 | 660 | 1980
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 3 | 59.6 | 178.8
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 08h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total SE0010 | 3 | 59.6 | 178.8
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 3 | 150 | 450
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 08h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total EL5150 | 3 | 150 | 450
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 3 | 150 | 450
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 08h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total EL5151 | 3 | 150 | 450
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 3 | 150 | 450
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 08h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total EL5152 | 3 | 150 | 450
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 150 | 5.94 | 891
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 08h01 | 3 | 50 | 0 | 0 | 150
[9 empty] | Total EL0200 | 150 | 5.94 | 891
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 150 | 3.2 | 480
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 08h01 | 3 | 50 | 0 | 0 | 150
[9 empty] | Total EL5110 | 150 | 3.2 | 480
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 08h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
[9 empty] | Total 608002 | 1 | 6597.39 | 6597.39
[9 empty] | Total 6.080 | 1 | 6597.39 | 6597.39
6.081 | Capítulo |  | Electrofiltro: | [6 empty] | 1 | 2218.63 | 2218.63
608102 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 2218.63 | 2218.63
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 11.66 | 27.92 | 325.55
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 08h01 parada de mergencia | 1 | 1.1 | 10.6 | 0 | 11.66
[9 empty] | Total CA0101 | 11.66 | 27.92 | 325.55
EL5100 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia sin señal en CCM | [6 empty] | 1 | 168 | 168
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PARADA DE EMERGENCIA TIPO SCHNEIDER ELECTRIC HARMONY XALK178 O SIMILAR. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO:
|  |  |  | 03h01 parada de mergencia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5100 | 1 | 168 | 168
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 2 | 59.6 | 119.2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 08h01 parada de mergencia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 03h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total SE0010 | 2 | 59.6 | 119.2
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 0.42 | 22.34 | 9.38
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 | 1 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42
[9 empty] | Total CA0113 | 0.42 | 22.34 | 9.38
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 1 | 660 | 660
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 08h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5105 | 1 | 660 | 660
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 1 | 150 | 150
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 08h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5150 | 1 | 150 | 150
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 1 | 150 | 150
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 08h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5151 | 1 | 150 | 150
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 1 | 150 | 150
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 08h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5152 | 1 | 150 | 150
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 50 | 5.94 | 297
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 08h01 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total EL0200 | 50 | 5.94 | 297
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 50 | 3.2 | 160
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 08h01 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total EL5110 | 50 | 3.2 | 160
EL0101 | Partida | u | Desmontaje de seta parada de emergencia | [6 empty] | 1 | 29.5 | 29.5
DESMONTAJE DE SETA DE PARADA DE EMERGENCIA, INCLUSO ANÁLISIS DE TENSIÓN EN EL CABLEADO, DESCONEXION, DESEMBORNADO (SI FUESE NECESARIO), RETIRADA HASTA EL PUNTO LIMPIO DE LA OBRA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 03h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL0101 | 1 | 29.5 | 29.5
[9 empty] | Total 608102 | 1 | 2218.63 | 2218.63
[9 empty] | Total 6.081 | 1 | 2218.63 | 2218.63
6.082 | Capítulo |  | Transporte de cenizas a silos de cenizas: | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.083 | Capítulo |  | Lavado húmedo de gases: | [6 empty] | 1 | 6603.92 | 6603.92
608302 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 6603.92 | 6603.92
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 151.1 | 5.94 | 897.53
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 10h01 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9
[5 empty] | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
|  |  |  | 15h01 | 3 | 50 | 0 | 0 | 150
[9 empty] | Total EL0200 | 151.1 | 5.94 | 897.53
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 34.98 | 27.92 | 976.64
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 15h01 perfil UPE100 | 3 | 1.1 | 10.6 | 0 | 34.98
[9 empty] | Total CA0101 | 34.98 | 27.92 | 976.64
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 1.26 | 22.34 | 28.15
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 15h01 placa de anclaje | 3 | 0.42 | 0 | 0 | 1.26
[9 empty] | Total CA0113 | 1.26 | 22.34 | 28.15
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 3 | 660 | 1980
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 15h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total EL5105 | 3 | 660 | 1980
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 3 | 150 | 450
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 15h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total EL5150 | 3 | 150 | 450
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 3 | 150 | 450
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 15h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total EL5151 | 3 | 150 | 450
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 3 | 150 | 450
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 15h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total EL5152 | 3 | 150 | 450
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 150 | 3.2 | 480
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 15h01 | 3 | 50 | 0 | 0 | 150
[9 empty] | Total EL5110 | 150 | 3.2 | 480
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 15h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 3 | 59.6 | 178.8
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 15h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total SE0010 | 3 | 59.6 | 178.8
[9 empty] | Total 608302 | 1 | 6603.92 | 6603.92
[9 empty] | Total 6.083 | 1 | 6603.92 | 6603.92
6.084 | Capítulo |  | Intercambiador (vapor) Horno 1 a filtro de mangas + valvulería | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.085 | Capítulo |  | Reactivos a filtro de mangas: | [6 empty] | 1 | 6615.21 | 6615.21
608502 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 6615.21 | 6615.21
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 153 | 5.94 | 908.82
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 05h01 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 07h01 | 3 | 50 | 0 | 0 | 150
[9 empty] | Total EL0200 | 153 | 5.94 | 908.82
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 34.98 | 27.92 | 976.64
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 | 3 | 1.1 | 10.6 | 0 | 34.98
[9 empty] | Total CA0101 | 34.98 | 27.92 | 976.64
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 1.26 | 22.34 | 28.15
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 | 3 | 0.42 | 0 | 0 | 1.26
[9 empty] | Total CA0113 | 1.26 | 22.34 | 28.15
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 3 | 660 | 1980
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 07h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total EL5105 | 3 | 660 | 1980
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 3 | 59.6 | 178.8
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 07h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total SE0010 | 3 | 59.6 | 178.8
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 3 | 150 | 450
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total EL5150 | 3 | 150 | 450
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 3 | 150 | 450
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 07h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total EL5151 | 3 | 150 | 450
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 3 | 150 | 450
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 07h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total EL5152 | 3 | 150 | 450
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 150 | 3.2 | 480
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 07h01 | 3 | 50 | 0 | 0 | 150
[9 empty] | Total EL5110 | 150 | 3.2 | 480
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 07h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
[9 empty] | Total 608502 | 1 | 6615.21 | 6615.21
[9 empty] | Total 6.085 | 1 | 6615.21 | 6615.21
6.086 | Capítulo |  | Filtro de mangas horno 1: | [6 empty] | 1 | 2032.81 | 2032.81
608602 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 2032.81 | 2032.81
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 62 | 5.94 | 368.28
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 03h01 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | 10h01 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total EL0200 | 62 | 5.94 | 368.28
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 11.66 | 27.92 | 325.55
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 10h01 perfil UPN100 | 1 | 1.1 | 10.6 | 0 | 11.66
[9 empty] | Total CA0101 | 11.66 | 27.92 | 325.55
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 0.42 | 22.34 | 9.38
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 10h01 placa de anclaje | 1 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42
[9 empty] | Total CA0113 | 0.42 | 22.34 | 9.38
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 1 | 660 | 660
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 10h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5105 | 1 | 660 | 660
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 1 | 59.6 | 59.6
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 10h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total SE0010 | 1 | 59.6 | 59.6
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 1 | 150 | 150
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 10h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5150 | 1 | 150 | 150
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 1 | 150 | 150
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 10h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5151 | 1 | 150 | 150
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 1 | 150 | 150
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 10h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5152 | 1 | 150 | 150
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 50 | 3.2 | 160
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 10h01 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total EL5110 | 50 | 3.2 | 160
[9 empty] | Total 608602 | 1 | 2032.81 | 2032.81
[9 empty] | Total 6.086 | 1 | 2032.81 | 2032.81
6.087 | Capítulo |  | Polipasto DEMAG 250 kg en Filtro de Mangas de Horno 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.088 | Capítulo |  | Bombeo de fangos a horno 2 | [6 empty] | 1 | 2009.05 | 2009.05
608802 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 2009.05 | 2009.05
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 58 | 5.94 | 344.52
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 05h01 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | 07h01 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total EL0200 | 58 | 5.94 | 344.52
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 0.42 | 22.34 | 9.38
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 placa de anclaje | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42
[9 empty] | Total CA0113 | 0.42 | 22.34 | 9.38
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 11.66 | 27.92 | 325.55
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 perfil UPN100 | 0 | 1 | 1.1 | 10.6 | 11.66
[9 empty] | Total CA0101 | 11.66 | 27.92 | 325.55
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 1 | 660 | 660
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 07h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5105 | 1 | 660 | 660
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 1 | 59.6 | 59.6
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 07h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total SE0010 | 1 | 59.6 | 59.6
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 1 | 150 | 150
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5150 | 1 | 150 | 150
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 1 | 150 | 150
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 0701 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5151 | 1 | 150 | 150
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 1 | 150 | 150
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 07h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5152 | 1 | 150 | 150
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 50 | 3.2 | 160
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 07h01 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total EL5110 | 50 | 3.2 | 160
[9 empty] | Total 608802 | 1 | 2009.05 | 2009.05
[9 empty] | Total 6.088 | 1 | 2009.05 | 2009.05
6.089 | Capítulo |  | Horno 2: | [6 empty] | 1 | 4635.86 | 4635.86
608902 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 4635.86 | 4635.86
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 23.32 | 27.92 | 651.09
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 10h01 perfil UPN100 | 2 | 1.1 | 10.6 | 0 | 23.32
[9 empty] | Total CA0101 | 23.32 | 27.92 | 651.09
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 0.84 | 22.34 | 18.77
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 10h01 | 2 | 0.42 | 0 | 0 | 0.84
[9 empty] | Total CA0113 | 0.84 | 22.34 | 18.77
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 2 | 660 | 1320
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 10h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5105 | 2 | 660 | 1320
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 2 | 59.6 | 119.2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 10h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SE0010 | 2 | 59.6 | 119.2
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 10h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5150 | 2 | 150 | 300
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 10h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5151 | 2 | 150 | 300
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 10h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5152 | 2 | 150 | 300
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 100 | 5.94 | 594
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 10h01 | 2 | 50 | 0 | 0 | 100
[9 empty] | Total EL0200 | 100 | 5.94 | 594
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 100 | 3.2 | 320
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 10h01 | 2 | 50 | 0 | 0 | 100
[9 empty] | Total EL5110 | 100 | 3.2 | 320
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 10h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
[9 empty] | Total 608902 | 1 | 4635.86 | 4635.86
[9 empty] | Total 6.089 | 1 | 4635.86 | 4635.86
6.090 | Capítulo |  | Dosificación de arena: | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.091 | Capítulo |  | Precaldera: | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.092 | Capítulo |  | Caldera: | [6 empty] | 1 | 9090.94 | 9090.94
609202 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 9090.94 | 9090.94
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 46.64 | 27.92 | 1302.19
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 09h01 perfil UPN100 | 4 | 1.1 | 10.6 | 0 | 46.64
[9 empty] | Total CA0101 | 46.64 | 27.92 | 1302.19
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 1.68 | 22.34 | 37.53
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 09h01 placa anclaje perfil | 4 | 0.42 | 0 | 0 | 1.68
[9 empty] | Total CA0113 | 1.68 | 22.34 | 37.53
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 4 | 660 | 2640
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5105 | 4 | 660 | 2640
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 4 | 150 | 600
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5150 | 4 | 150 | 600
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 4 | 150 | 600
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5151 | 4 | 150 | 600
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 4 | 150 | 600
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 09h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total EL5152 | 4 | 150 | 600
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 203 | 5.94 | 1205.82
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 12 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 09h01 | 4 | 50 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | Total EL0200 | 203 | 5.94 | 1205.82
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 6 | 59.6 | 357.6
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | 09h01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total SE0010 | 6 | 59.6 | 357.6
EL5100 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia sin señal en CCM | [6 empty] | 2 | 168 | 336
SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PARADA DE EMERGENCIA TIPO SCHNEIDER ELECTRIC HARMONY XALK178 O SIMILAR. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO:
|  |  |  | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5100 | 2 | 168 | 336
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 200 | 3.2 | 640
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 09h01 | 4 | 50 | 0 | 0 | 200
[9 empty] | Total EL5110 | 200 | 3.2 | 640
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 09h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
EL0101 | Partida | u | Desmontaje de seta parada de emergencia | [6 empty] | 2 | 29.5 | 59
DESMONTAJE DE SETA DE PARADA DE EMERGENCIA, INCLUSO ANÁLISIS DE TENSIÓN EN EL CABLEADO, DESCONEXION, DESEMBORNADO (SI FUESE NECESARIO), RETIRADA HASTA EL PUNTO LIMPIO DE LA OBRA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL0101 | 2 | 29.5 | 59
[9 empty] | Total 609202 | 1 | 9090.94 | 9090.94
[9 empty] | Total 6.092 | 1 | 9090.94 | 9090.94
6.093 | Capítulo |  | Condensados caldera: | [6 empty] | 1 | 12481.98 | 12481.98
609302 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 12481.98 | 12481.98
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 69.96 | 27.92 | 1953.28
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 04h01 perfil UPE100 | 6 | 1.1 | 10.6 | 0 | 69.96
[9 empty] | Total CA0101 | 69.96 | 27.92 | 1953.28
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 2.52 | 22.34 | 56.3
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 04h01 placa de anclaje | 6 | 0.42 | 0 | 0 | 2.52
[9 empty] | Total CA0113 | 2.52 | 22.34 | 56.3
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 6 | 660 | 3960
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 04h01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total EL5105 | 6 | 660 | 3960
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 6 | 59.6 | 357.6
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 04h01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total SE0010 | 6 | 59.6 | 357.6
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 6 | 150 | 900
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 04h01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total EL5150 | 6 | 150 | 900
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 6 | 150 | 900
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 04h01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total EL5151 | 6 | 150 | 900
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 6 | 150 | 900
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 04h01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total EL5152 | 6 | 150 | 900
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 300 | 5.94 | 1782
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 04h01 | 6 | 50 | 0 | 0 | 300
[9 empty] | Total EL0200 | 300 | 5.94 | 1782
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 300 | 3.2 | 960
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 04h01 | 6 | 50 | 0 | 0 | 300
[9 empty] | Total EL5110 | 300 | 3.2 | 960
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 04h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
[9 empty] | Total 609302 | 1 | 12481.98 | 12481.98
[9 empty] | Total 6.093 | 1 | 12481.98 | 12481.98
6.094 | Capítulo |  | Electrofiltro: | [6 empty] | 1 | 4701.86 | 4701.86
609402 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 4635.86 | 4635.86
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 23.32 | 27.92 | 651.09
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 08h01 perfil UPE100 | 2 | 1.1 | 10.6 | 0 | 23.32
[9 empty] | Total CA0101 | 23.32 | 27.92 | 651.09
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 0.84 | 22.34 | 18.77
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 08h01 placa de anclaje | 2 | 0.42 | 0 | 0 | 0.84
[9 empty] | Total CA0113 | 0.84 | 22.34 | 18.77
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 2 | 660 | 1320
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 08h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5105 | 2 | 660 | 1320
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 2 | 59.6 | 119.2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 08h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SE0010 | 2 | 59.6 | 119.2
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 08h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5150 | 2 | 150 | 300
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 08h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5151 | 2 | 150 | 300
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 08h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5152 | 2 | 150 | 300
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 100 | 5.94 | 594
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 08h01 | 2 | 50 | 0 | 0 | 100
[9 empty] | Total EL0200 | 100 | 5.94 | 594
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 100 | 3.2 | 320
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 08h01 | 2 | 50 | 0 | 0 | 100
[9 empty] | Total EL5110 | 100 | 3.2 | 320
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 08h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
[9 empty] | Total 609402 | 1 | 4635.86 | 4635.86
609403 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 66 | 66
SE0020 | Partida | m | Colocación de cinta de precaución con franjas amarillas y rojas | [6 empty] | 2.2 | 30 | 66
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA ADHESIVA DE VINILO, ANTIDESLIZANTE CON FRANJAS DE SEGURIDAD 5702, AMARILLO/NEGRO, 102 MM X 33 M, 0.14 MM O SIMILAR, PARA LA SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE PELIGRO Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES POR RESBALONES.
|  |  |  | 04h01 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 2.2
[9 empty] | Total SE0020 | 2.2 | 30 | 66
[9 empty] | Total 609403 | 1 | 66 | 66
[9 empty] | Total 6.094 | 1 | 4701.86 | 4701.86
6.095 | Capítulo |  | Transporte de cenizas a silos de cenizas: | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.096 | Capítulo |  | Lavado húmedo de gases: | [6 empty] | 1 | 7890.39 | 7890.39
609602 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 6597.39 | 6597.39
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 34.98 | 27.92 | 976.64
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 13h01 perfil IPE100 | 3 | 1.1 | 10.6 | 0 | 34.98
[9 empty] | Total CA0101 | 34.98 | 27.92 | 976.64
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 1.26 | 22.34 | 28.15
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 13h01 placa de anclaje | 3 | 0.42 | 0 | 0 | 1.26
[9 empty] | Total CA0113 | 1.26 | 22.34 | 28.15
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 3 | 660 | 1980
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 13h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total EL5105 | 3 | 660 | 1980
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 3 | 59.6 | 178.8
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 13h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total SE0010 | 3 | 59.6 | 178.8
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 3 | 150 | 450
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 13h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total EL5150 | 3 | 150 | 450
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 3 | 150 | 450
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 13h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total EL5151 | 3 | 150 | 450
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 3 | 150 | 450
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 13h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total EL5152 | 3 | 150 | 450
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 150 | 5.94 | 891
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 13h01 | 3 | 50 | 0 | 0 | 150
[9 empty] | Total EL0200 | 150 | 5.94 | 891
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 150 | 3.2 | 480
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 13h01 | 3 | 50 | 0 | 0 | 150
[9 empty] | Total EL5110 | 150 | 3.2 | 480
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 13h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
[9 empty] | Total 609602 | 1 | 6597.39 | 6597.39
609603 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 1293 | 1293
SE0015 | Partida | m2 | Colocación de cartel indicativo normalizado | [6 empty] | 6 | 215.5 | 1293
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INDICATIVO DE CUALQUIER TIPO DE RIESGO LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC DE 1MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES, SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 0,5M2. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA, TALADROS/TORNILLOS O OJALES/BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 10h01 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Uso obligatorio de guantes | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Uso obligatorio ropa protectora | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Util accionamiento valvulas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SE0015 | 6 | 215.5 | 1293
[9 empty] | Total 609603 | 1 | 1293 | 1293
[9 empty] | Total 6.096 | 1 | 7890.39 | 7890.39
6.097 | Capítulo |  | Intercambiador (vapor) Horno 2 a filtro de mangas + valvulería | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.098 | Capítulo |  | Reactivos a filtro de mangas: | [6 empty] | 1 | 6597.39 | 6597.39
609802 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 6597.39 | 6597.39
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 34.98 | 27.92 | 976.64
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 perfil IPE100 | 3 | 1.1 | 10.6 | 0 | 34.98
[9 empty] | Total CA0101 | 34.98 | 27.92 | 976.64
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 1.26 | 22.34 | 28.15
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 placa de anclaje | 3 | 0.42 | 0 | 0 | 1.26
[9 empty] | Total CA0113 | 1.26 | 22.34 | 28.15
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 3 | 660 | 1980
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 07h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total EL5105 | 3 | 660 | 1980
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 3 | 59.6 | 178.8
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 07h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total SE0010 | 3 | 59.6 | 178.8
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 3 | 150 | 450
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 07h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total EL5150 | 3 | 150 | 450
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 3 | 150 | 450
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 07h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total EL5151 | 3 | 150 | 450
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 3 | 150 | 450
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 07h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total EL5152 | 3 | 150 | 450
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 150 | 5.94 | 891
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 07h01 | 3 | 50 | 0 | 0 | 150
[9 empty] | Total EL0200 | 150 | 5.94 | 891
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 150 | 3.2 | 480
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 07h01 | 3 | 50 | 0 | 0 | 150
[9 empty] | Total EL5110 | 150 | 3.2 | 480
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 07h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
[9 empty] | Total 609802 | 1 | 6597.39 | 6597.39
[9 empty] | Total 6.098 | 1 | 6597.39 | 6597.39
6.099 | Capítulo |  | Filtro de mangas horno 2: | [6 empty] | 1 | 10538.27 | 10538.27
609902 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 10538.27 | 10538.27
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 253 | 5.94 | 1502.82
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 03h01 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | 10h01 | 5 | 50 | 0 | 0 | 250
[9 empty] | Total EL0200 | 253 | 5.94 | 1502.82
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 58.3 | 27.92 | 1627.74
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 10h01 perfil IPE100 | 5 | 1.1 | 10.6 | 0 | 58.3
[9 empty] | Total CA0101 | 58.3 | 27.92 | 1627.74
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 2.1 | 22.34 | 46.91
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 10h01 placa de anclaje | 5 | 0.42 | 0 | 0 | 2.1
[9 empty] | Total CA0113 | 2.1 | 22.34 | 46.91
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 5 | 660 | 3300
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 10h01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total EL5105 | 5 | 660 | 3300
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 250 | 3.2 | 800
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 10h01 | 5 | 50 | 0 | 0 | 250
[9 empty] | Total EL5110 | 250 | 3.2 | 800
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 10h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 5 | 150 | 750
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 10h01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total EL5150 | 5 | 150 | 750
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 5 | 150 | 750
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 10h01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total EL5151 | 5 | 150 | 750
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 5 | 150 | 750
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 10h01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total EL5152 | 5 | 150 | 750
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 5 | 59.6 | 298
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 10h01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total SE0010 | 5 | 59.6 | 298
[9 empty] | Total 609902 | 1 | 10538.27 | 10538.27
[9 empty] | Total 6.099 | 1 | 10538.27 | 10538.27
6.100 | Capítulo |  | Polipasto DEMAG 250 kg en Filtro de Mangas de Horno 2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.101 | Capítulo |  | Transporte neumático de arena: | [6 empty] | 1 | 59.6 | 59.6
610103 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 59.6 | 59.6
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 1 | 59.6 | 59.6
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 03h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total SE0010 | 1 | 59.6 | 59.6
[9 empty] | Total 610103 | 1 | 59.6 | 59.6
[9 empty] | Total 6.101 | 1 | 59.6 | 59.6
6.102 | Capítulo |  | Silo de carbón activo de Hornos 1 y 2: | [6 empty] | 1 | 4672.5 | 4672.5
610202 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 4635.86 | 4635.86
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 23.32 | 27.92 | 651.09
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 05h01 perfil IPE100 | 2 | 1.1 | 10.6 | 0 | 23.32
[9 empty] | Total CA0101 | 23.32 | 27.92 | 651.09
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 0.84 | 22.34 | 18.77
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 05h01 placa de anclaje | 2 | 0.42 | 0 | 0 | 0.84
[9 empty] | Total CA0113 | 0.84 | 22.34 | 18.77
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 2 | 660 | 1320
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 05h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5105 | 2 | 660 | 1320
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 05h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 05h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5150 | 2 | 150 | 300
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 05h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5151 | 2 | 150 | 300
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 2 | 150 | 300
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 05h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5152 | 2 | 150 | 300
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 2 | 59.6 | 119.2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 05h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SE0010 | 2 | 59.6 | 119.2
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 100 | 5.94 | 594
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 05h01 | 2 | 50 | 0 | 0 | 100
[9 empty] | Total EL0200 | 100 | 5.94 | 594
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 100 | 3.2 | 320
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 05h01 | 2 | 50 | 0 | 0 | 100
[9 empty] | Total EL5110 | 100 | 3.2 | 320
[9 empty] | Total 610202 | 1 | 4635.86 | 4635.86
610203 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 36.64 | 36.64
SE0015 | Partida | m2 | Colocación de cartel indicativo normalizado | [6 empty] | 0.17 | 215.5 | 36.64
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INDICATIVO DE CUALQUIER TIPO DE RIESGO LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC DE 1MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES, SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 0,5M2. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA, TALADROS/TORNILLOS O OJALES/BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 04h01 productos corrosivos | 1 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.17
[9 empty] | Total SE0015 | 0.17 | 215.5 | 36.64
[9 empty] | Total 610203 | 1 | 36.64 | 36.64
[9 empty] | Total 6.102 | 1 | 4672.5 | 4672.5
6.103 | Capítulo |  | Polipasto en silo carbón activo Hornos 1 y 2 + Accesorio de elevación Big - Bag | [6 empty] | 1 | 36.64 | 36.64
610303 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 36.64 | 36.64
SE0015 | Partida | m2 | Colocación de cartel indicativo normalizado | [6 empty] | 0.17 | 215.5 | 36.64
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INDICATIVO DE CUALQUIER TIPO DE RIESGO LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC DE 1MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES, SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 0,5M2. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA, TALADROS/TORNILLOS O OJALES/BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 01h01 cartel carga maxima | 1 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.17
[9 empty] | Total SE0015 | 0.17 | 215.5 | 36.64
[9 empty] | Total 610303 | 1 | 36.64 | 36.64
[9 empty] | Total 6.103 | 1 | 36.64 | 36.64
6.104 | Capítulo |  | Silo residuos de Hornos 1 y 2: | [6 empty] | 1 | 1961.53 | 1961.53
610402 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 1961.53 | 1961.53
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 11.66 | 27.92 | 325.55
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 05h01 perfil IPE100 | 1 | 1.1 | 10.6 | 0 | 11.66
[9 empty] | Total CA0101 | 11.66 | 27.92 | 325.55
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 0.42 | 22.34 | 9.38
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 05h01 placa de anclaje | 1 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42
[9 empty] | Total CA0113 | 0.42 | 22.34 | 9.38
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 1 | 660 | 660
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 05h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5105 | 1 | 660 | 660
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 50 | 3.2 | 160
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 05h01 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total EL5110 | 50 | 3.2 | 160
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 1 | 150 | 150
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 05h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5150 | 1 | 150 | 150
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 1 | 150 | 150
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 05h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5151 | 1 | 150 | 150
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 1 | 150 | 150
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 05h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5152 | 1 | 150 | 150
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 1 | 59.6 | 59.6
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 05h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total SE0010 | 1 | 59.6 | 59.6
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 50 | 5.94 | 297
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 05h01 | 1 | 50 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total EL0200 | 50 | 5.94 | 297
[9 empty] | Total 610402 | 1 | 1961.53 | 1961.53
[9 empty] | Total 6.104 | 1 | 1961.53 | 1961.53
6.105 | Capítulo |  | Recepción de fosas | [6 empty] | 1 | 8379.03 | 8379.03
610502 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 8307.91 | 8307.91
CA0101 | Partida | kg | Acero en perfil galvanizado pintado | [6 empty] | 59.04 | 27.92 | 1648.4
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO CALIENTE Y PINTADO EN PERFILES, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, DOBLADO, MONTAJE, SOLDADURA, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 01h01 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | perfil IPE100 | 2 | 0.55 | 10.6 | 0 | 11.66
|  |  |  | barras | 8 | 2.5 | 0.62 | 0 | 12.4
|  |  |  | 06h01 perfil IPE100 | 3 | 1.1 | 10.6 | 0 | 34.98
[9 empty] | Total CA0101 | 59.04 | 27.92 | 1648.4
CA0113 | Partida | kg | Acero en chapa galvanizada pintada | [6 empty] | 2.1 | 22.34 | 46.91
ACERO TIPO S 275 JR GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, CORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TALADROS, TORNILLOS, ARANDELAS, SPRAY EN FRIO PARA REMATES, IMPRIMACIÓN TIPO WASH PRIMER, OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 01h01 plaa de anclaje alarma | 2 | 0.42 | 0 | 0 | 0.84
|  |  |  | 06h01 placa de anclaje parada de emergencia | 3 | 0.42 | 0 | 0 | 1.26
[9 empty] | Total CA0113 | 2.1 | 22.34 | 46.91
EL5050 | Partida | u | Instalación de alarma para puertas de emergencias | [6 empty] | 2 | 350 | 700
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALARMA PARA SALIDA DE PUERTA DE EMERGENCIA STI STI 6400 O SIMILAR, CON SISTEMA DE ANULACIÓN MEDIANTE LLAVE, INCLUIDO EL MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE MONTADO.
|  |  |  | 01h01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total EL5050 | 2 | 350 | 700
EL5110 | Partida | m | Cable Cu RZ1-K 0,6/1kV 3x1,5 mm2 | [6 empty] | 250 | 3.2 | 800
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR CABLE DE COBRE FLEXIBLE RZ1-K DE 3X1,5 MM2, COMPUESTO POR CONDUCTORES CLASE 5, TENSIÓN DE SERVICIO 0,6/1KV AISLADOS POR XLPE Y UNA CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA UNE-EN 60332-1-2 (ECA) PARA INSTALACIÓN BAJO TUBO O BANDEJA, SEGÚN REBT. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 01h01 cableado para alarma | 2 | 50 | 0 | 0 | 100
|  |  |  | 06h01 cableado para parada de emergencia | 3 | 50 | 0 | 0 | 150
[9 empty] | Total EL5110 | 250 | 3.2 | 800
EL5105 | Partida | u | Instalación de seta para la parada de emergencia con señal en CCM | [6 empty] | 3 | 660 | 1980
MODIFICACIÓN DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA INCLUYENDO MODULO DE SEGURIDAD PARA EL CORTE DE LA MANIOBRA ELÉCTRICA DEL EQUIPO ELECTROMECÁNICO MEDIANTE UNA PARADA DE EMERGENCIA A INSTALAR EN CAMPO, FORMADA POR: -MODULO DE SEGURIDAD TIPO XPSUAF13AP O SIMILAR. -BORNAS. -CABLES DE CONEXIÓN. -CANALETAS INTERNAS -ETIQUETAS -MÓDULO DE CONEXIÓN INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONES A ENVOLVENTE Y EMBARRADOS, CONEXIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO Y FUNCIONANDO.
|  |  |  | 06h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total EL5105 | 3 | 660 | 1980
EL5149 | Partida | u | Tarjeta de programación | [6 empty] | 1 | 712.8 | 712.8
SUMINISTRO, PARAMETRIZACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE TARJETA DE 32 E/D SIMILAR A LAS EXISTENTES. MODELO SIMATIC S7-1500 O SIMILAR, MÓDULO DE ENTRADAS DIGITALES, DI 32 X 24 V DC BA, 32 CANALES EN GRUPOS DE 16, RETARDO A LA ENTRADA TÍP. 3,2 MS, TIPO DE ENTRADA 3 (IEC 61131) O SIMILAR.
|  |  |  | 06h01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EL5149 | 1 | 712.8 | 712.8
EL5150 | Partida | u | Programación digital de PLC | [6 empty] | 3 | 150 | 450
PROGRAMACIÓN DE SEÑAL DIGITAL DE PLC CABLEADO Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO
|  |  |  | 06h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total EL5150 | 3 | 150 | 450
EL5151 | Partida | u | Integración señal a PLC | [6 empty] | 3 | 150 | 450
INTEGRACIÓN DE SEÑAL DIGITAL CABLEADA Y/O COMUNICADA, INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 06h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total EL5151 | 3 | 150 | 450
EL5152 | Partida | u | Integración de alarma a PLC | [6 empty] | 3 | 150 | 450
INTEGRACIÓN DE 1 PANTALLA TIPO GENERAL (ALARMAS…), INCLUYENDO CUADERNO DE TAREAS, MAPEADOS, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE TERMINADO.
|  |  |  | 06h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total EL5152 | 3 | 150 | 450
SE0010 | Partida | u | Colocación de cartel de parada de emergencia | [6 empty] | 3 | 59.6 | 178.8
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE SEÑALIZACIÓN PARA LA PARADA DE EMERGENCIA LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC (GLASSPACK) DE 210X300MM Y 0,7MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 06h01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total SE0010 | 3 | 59.6 | 178.8
EL0200 | Partida | m | Colocación de tubo corrugado DN32 para cableado de equipos | [6 empty] | 150 | 5.94 | 891
CANALIZACIÓN SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC FLEXIBLE CORRUGADO O PVC RÍGIDO CURVABLE EN CALIENTE, DE DN32 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP54. INCLUIDOS TODOS LOS MEDIOS MATERIALES Y AUXILIARES PARA SU CORRECTO MONTAJE, P.P DE PRENSAESTOPAS. TOTALMENTE INSTALADO.
|  |  |  | 06h01 | 3 | 50 | 0 | 0 | 150
[9 empty] | Total EL0200 | 150 | 5.94 | 891
[9 empty] | Total 610502 | 1 | 8307.91 | 8307.91
610503 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 71.12 | 71.12
SE0015 | Partida | m2 | Colocación de cartel indicativo normalizado | [6 empty] | 0.33 | 215.5 | 71.12
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTEL INDICATIVO DE CUALQUIER TIPO DE RIESGO LUMINISCENTE CLASE B SEGÚN UNE 23035-4 DE PVC DE 1MM DE ESPESOR SEGÚN CTE Y RIPCI, APTA PARA EXTERIORES, SUPERFICIE MENOR O IGUAL A 0,5M2. INCLUSO FIJACIÓN MEDIANTE SILICONA, TALADROS/TORNILLOS O OJALES/BRIDAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADA. INCLUIDO EPIS Y MEDIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES NECESARIOS.
|  |  |  | 03h01 cartel no pisar | 2 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0.33
[9 empty] | Total SE0015 | 0.33 | 215.5 | 71.12
[9 empty] | Total 610503 | 1 | 71.12 | 71.12
[9 empty] | Total 6.105 | 1 | 8379.03 | 8379.03
6.106 | Capítulo |  | Puente grúa VICINAY 5 t EN RECEPCIÓN DE FOSAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.107 | Capítulo |  | Tamizado de aguas | [6 empty] | 1 | 0 | 0
6.108 | Capítulo |  | Gestión de residuos | [6 empty] | 1 | 4418.29 | 4418.29
610802 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 4296.88 | 4296.88
U979998 | Partida | t | RETIRADA DE CABLE SIN RESIDUOS PELIGROSO. LER 170411 | [6 empty] | 0.8 | 53.93 | 43.14
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE CABLE ELÉCTRICO EXISTENTE O DE NUEVA INSTALACIÓN, CON CÓDIGO LER 170411.
[5 empty] | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8
[9 empty] | Total U979998 | 0.8 | 53.93 | 43.14
U980012 | Partida | t | RETIRADA DE MADERAS LIMPIAS LER 170201. | [6 empty] | 0.4 | 83.1 | 33.24
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE MADERAS LIMPIAS, CON CÓDIGO LER 170201.
[5 empty] | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4
[9 empty] | Total U980012 | 0.4 | 83.1 | 33.24
U980013 | Partida | t | RETIRADA PLÁSTICOS LIMPIOS INERTES LER 170203. | [6 empty] | 0.9 | 42.81 | 38.53
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE PLÁSTICOS LIMPIOS INERTES, CON CÓDIGO LER 170203.
[5 empty] | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9
[9 empty] | Total U980013 | 0.9 | 42.81 | 38.53
U980017 | Partida | t | RETIRADA DE LA MEZCLA DE RESIDUOS DE RCDS. LER 170107. | [6 empty] | 1.2 | 52.33 | 62.8
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE LA MEZCLA DE RESIDUOS DE RCDS, CON CÓDIGO LER 170107.
[5 empty] | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2
[9 empty] | Total U980017 | 1.2 | 52.33 | 62.8
U980019 | Partida | t | RETIRADA DE PAPEL Y CARTÓN LER 150101 | [6 empty] | 0.8 | 45.04 | 36.03
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE LOS RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN, CON CÓDIGO LER150101.
[5 empty] | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8
[9 empty] | Total U980019 | 0.8 | 45.04 | 36.03
U980021 | Partida | t | RETIRADA ENVASES PLÁSTICOS VACÍOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS LER 150110* | [6 empty] | 0.2 | 338.33 | 67.67
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓNPOR GESTOR AUTORIZADO DE ENVASES PLÁSTICOS VACÍOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, CON CÓDIGO LER 150110*
[5 empty] | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
[9 empty] | Total U980021 | 0.2 | 338.33 | 67.67
U980022 | Partida | t | RETIRADA ENVASES METÁLICOS VACÍOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS LER 150110* | [6 empty] | 0.2 | 264.93 | 52.99
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓNPOR GESTOR AUTORIZADO DE ENVASES METÁLICOS VACÍOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, CON CÓDIGO LER 150110*
[5 empty] | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
[9 empty] | Total U980022 | 0.2 | 264.93 | 52.99
U980023 | Partida | t | RETIRADA AEROSOLES VACÍOS LER 160504* | [6 empty] | 0.1 | 2378.82 | 237.88
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓNPOR GESTOR AUTORIZADO DE AEROSOLES VACÍOS, CON CÓDIGO LER 160504*
[5 empty] | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
[9 empty] | Total U980023 | 0.1 | 2378.82 | 237.88
U980025 | Partida | t | RETIRADA ACEITE USADO LER 130208* | [6 empty] | 0.2 | 140.48 | 28.1
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓNPOR GESTOR AUTORIZADO DE ACEITE USADO CON CÓDIGO LER 130208*
[5 empty] | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2
[9 empty] | Total U980025 | 0.2 | 140.48 | 28.1
U980026 | Partida | ud | PUNTO LIMPIO CON OBRA CIVIL SEÑALIZADO COMPLETO | [6 empty] | 1 | 3696.5 | 3696.5
PUNTO LIMPIO COMPLETO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, EN PARQUE DE MAQUINARIA, QUE REQUIERA OBRA CIVIL CON SOLERA DE HORMIGÓN, CUBIERTA DE PROTECCIÓN Y CUBETOS DE RETENCIÓN. INCLUYE LA DEMOLICIÓN, RETIRADA Y GESTIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS Y RESTAURACIÓN DEL ÁREA UTILIZADA.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total U980026 | 1 | 3696.5 | 3696.5
[9 empty] | Total 610802 | 1 | 4296.88 | 4296.88
610803 | Capítulo |  | Señalización | [6 empty] | 1 | 121.41 | 121.41
U980013 | Partida | t | RETIRADA PLÁSTICOS LIMPIOS INERTES LER 170203. | [6 empty] | 0.5 | 42.81 | 21.41
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE PLÁSTICOS LIMPIOS INERTES, CON CÓDIGO LER 170203.
[5 empty] | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
[9 empty] | Total U980013 | 0.5 | 42.81 | 21.41
U980017 | Partida | t | RETIRADA DE LA MEZCLA DE RESIDUOS DE RCDS. LER 170107. | [6 empty] | 0.5 | 52.33 | 26.17
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE LA MEZCLA DE RESIDUOS DE RCDS, CON CÓDIGO LER 170107.
[5 empty] | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
[9 empty] | Total U980017 | 0.5 | 52.33 | 26.17
U980019 | Partida | t | RETIRADA DE PAPEL Y CARTÓN LER 150101 | [6 empty] | 0.3 | 45.04 | 13.51
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE LOS RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN, CON CÓDIGO LER150101.
[5 empty] | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
[9 empty] | Total U980019 | 0.3 | 45.04 | 13.51
U980021 | Partida | t | RETIRADA ENVASES PLÁSTICOS VACÍOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS LER 150110* | [6 empty] | 0.1 | 338.33 | 33.83
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓNPOR GESTOR AUTORIZADO DE ENVASES PLÁSTICOS VACÍOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, CON CÓDIGO LER 150110*
[5 empty] | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
[9 empty] | Total U980021 | 0.1 | 338.33 | 33.83
U980022 | Partida | t | RETIRADA ENVASES METÁLICOS VACÍOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS LER 150110* | [6 empty] | 0.1 | 264.93 | 26.49
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓNPOR GESTOR AUTORIZADO DE ENVASES METÁLICOS VACÍOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, CON CÓDIGO LER 150110*
[5 empty] | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
[9 empty] | Total U980022 | 0.1 | 264.93 | 26.49
[9 empty] | Total 610803 | 1 | 121.41 | 121.41
[9 empty] | Total 6.108 | 1 | 4418.29 | 4418.29
6.109 | Capítulo |  | Seguridad y salud | [6 empty] | 1 | 8861.83 | 8861.83
610902 | Capítulo |  | Electricidad | [6 empty] | 1 | 8861.83 | 8861.83
U9901E | Capítulo |  | SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO A LA OBRA | [6 empty] | 1 | 676.4 | 676.4
U990104 | Partida | m | VALLA METALICA MOVIL CONT. PEATONES | [6 empty] | 20 | 7.82 | 156.4
VALLA METÁLICA MÓVIL NORMALIZADA PARA CONTENCIÓN DE PEATONES Y ACOTAMIENTO DE ESPACIOS DE 2,50 M DE LARGO, 1,10 M DE ALTURA CON MARCO DE TUBOS DE 38 MM. DE DIAMETRO, PROVISTA DE ENGANCHES EN LOS LATERALES MACHO/HEMBRA, INCLUÍDA COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.
[5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | Total U990104 | 20 | 7.82 | 156.4
U990105 | Partida | m | VALLA DE PLASTICO MOVIL CONTENCIÓN DE PEATONES | [6 empty] | 20 | 7.06 | 141.2
VALLA PEATONAL DE PLÁSTICO (POLIETILENO) PARA CONTENCIÓN DE PEATONES Y ACOTAMIENTO DE ESPACIOS DE 2,0 M DE LARGO Y 1,0 M DE ALTURA, EN COLOR NARANJA DE SEGURIDAD CON BANDAS REFLECTANTES ROJAS Y BLANCAS, PROVISTA DE ENGANCHES EN LOS LATERALES MACHO/HEMBRA, INCLUÍDA COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.
[5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | Total U990105 | 20 | 7.06 | 141.2
U990106 | Partida | m | VALLA TRASLADABLE DE BASTIDORES | [6 empty] | 20 | 18.94 | 378.8
SUMINISTRO DE VALLA TRASLADABLE REALIZADA CON BASTIDORES PREFABRICADOS DE 3,50X2,00 M. DE ALTURA. FORMADOS POR MALLAZO DE 200X100 ML. DE DIMENSIONES DE MALLA CON ALAMBRES HORIZONTALES DE 5 ML. DE DIÁMETRO Y VERTICALES DE 4 ML. PLEGADOS LONGITUDINALMENTE PARA MEJORAR SU RIGIDEZ SOLDADOS A TUBOS DE 40 ML. DE DIÁMETRO Y 1,50 ML. DE ESPESOR. TODO ELLO GALVANIZADO EN CALIENTE, SOBRE BASES DE HORMIGÓN PREFABRICADO PROVISTAS DE 4 AGUJEROS PARA DIFERENTES POSICIONAMIENTOS DEL BASTIDOR, INCLUIDA COLOCACIÓN, MANTENIMIENTO, TRASLADO Y POSTERIOR RETIRADA
[5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | Total U990106 | 20 | 18.94 | 378.8
[9 empty] | Total U9901E | 1 | 676.4 | 676.4
U9902E | Capítulo |  | ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA Y DE TRABAJOS POSTERIORES | [6 empty] | 1 | 2471.4 | 2471.4
U990201 | Partida | ud | BALIZA REFLECTANTE | [6 empty] | 100 | 17.79 | 1779
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y RETIRADA CUANTAS VECES SEA NECESARIO DUREANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE BALIZA REFLECTANTE CON SOPORTE PARA SEÑALIZACIÓN, DE CHAPA GALVANIZADA DE 20X100 CM CON FRANJAS DE COLOR BLANCO Y ROJO Y RETRORREFLECTANCIA NIVEL 1.
[5 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
[9 empty] | Total U990201 | 100 | 17.79 | 1779
U990205 | Partida | m | CINTA DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE | [6 empty] | 300 | 1.67 | 501
CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUIDO SOPORTE, COLOCACION Y DESMONTAJE
[5 empty] | 1 | 300 | 0 | 0 | 300
[9 empty] | Total U990205 | 300 | 1.67 | 501
U990211 | Partida | ud | CARTEL INDICATIVO DE RIESGO | [6 empty] | 10 | 19.14 | 191.4
CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 450X350 MM. NORMALIZADO SIN SOPORTE, COLOCACIÓN SOBRE PARAMENTO Y POSTERIOR RETIRADA
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total U990211 | 10 | 19.14 | 191.4
[9 empty] | Total U9902E | 1 | 2471.4 | 2471.4
U9903E | Capítulo |  | MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA | [6 empty] | 1 | 2374.7 | 2374.7
U990320 | Partida | ud | LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL TEMPORAL PE 10m | [6 empty] | 10 | 144.9 | 1449
LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL TEMPORAL, DE CINTA DE POLIÉSTER, DE10M DE LONGITUD,PARA ASEGURAR A UN OPERARIO, CLASE C, COMPUESTA POR2 DISPOSITIVOS DE ANCLAJE INCLUIDA CERTIFICACIÓN COLOCACIÓN Y POSTERIOR RETIRADA
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total U990320 | 10 | 144.9 | 1449
U990321 | Partida | m | LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL/VERTICAL FIJA | [6 empty] | 50 | 9.21 | 460.5
LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL/ VERTICAL DE CABLE DE ACERO, CON DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE, CONELEMENTOS PARA FIJACIÓN MECÁNICA A PARAMENTO DE LAS PLACAS DE ANCLAJE INCLUIDA CERTIFICACIÓN COLOCACIÓN Y POSTERIOR RETIRADA.
[5 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total U990321 | 50 | 9.21 | 460.5
U990329 | Partida | ud | PROYECTOR PORTÁTIL 500W | [6 empty] | 10 | 46.52 | 465.2
PROYECTOR PORTÁTIL DE 500 W DE POTENCIA, PARA EXTERIOR, CON REJILLA DE PROTECCIÓN, SOPORTE DE TUBO DE ACERO Y CABLE.
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total U990329 | 10 | 46.52 | 465.2
[9 empty] | Total U9903E | 1 | 2374.7 | 2374.7
U9904E | Capítulo |  | SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA | [6 empty] | 1 | 1187.74 | 1187.74
U990401 | Partida | ud | CUADROS ELECTRICOS CON PROTECCIÓN DIFERENCIAL | [6 empty] | 4 | 176.05 | 704.2
CUADROS PORTATILES DE OBRA PARA USO PORTÁTIL, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP 65, CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS Y PERMEABILIDAD AL AGUA. PROTECCIÓN MEDIANTE INTERRUPTOR DIFERENCIAL Y MAGNETOTÉRMICO.
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total U990401 | 4 | 176.05 | 704.2
U990403 | Partida | ud | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300MA) | [6 empty] | 2 | 114.34 | 228.68
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300MA). INCLUSO INSTALACIÓN
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total U990403 | 2 | 114.34 | 228.68
U990404 | Partida | ud | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30MA). | [6 empty] | 2 | 127.43 | 254.86
TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD DE 24V COLOCADO E INCLUIDO POSTERIOR DESMONTAJE.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total U990404 | 2 | 127.43 | 254.86
[9 empty] | Total U9904E | 1 | 1187.74 | 1187.74
U9905E | Capítulo |  | TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES EN INSTALACIONES DEL CABB EN OBRA Y TRABAJOS POSTERIORES | [6 empty] | 1 | 424.06 | 424.06
U990504 | Partida | ud | ADQUISICIÓN DE DETECTOR MULTIPLE DE GASES NOCIVOS | [6 empty] | 1 | 424.06 | 424.06
ADQUISICIÓN DE DETECTOR DE GASES INFLAMABLES,OXÍGENO,MONÓXIDO DE CARBONOYÁCIDO SULFHÍDRICO Y/U OTROS PARA SU UTILIZACIÓN DURANTE LA OBRA Y EN TRABAJOS POSTERIORES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total U990504 | 1 | 424.06 | 424.06
[9 empty] | Total U9905E | 1 | 424.06 | 424.06
U9906E | Capítulo |  | MEDIDAS DE EMERGENCIA | [6 empty] | 1 | 1727.53 | 1727.53
U990603 | Partida | ud | EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC | [6 empty] | 3 | 102.2 | 306.6
EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA 34A/144B DE 9 KG DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA EN-3:1996. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA S/R.D.486/97 Y POSTERIOR RETIRADA.
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total U990603 | 3 | 102.2 | 306.6
U990604 | Partida | ud | EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE D | [6 empty] | 3 | 40.68 | 122.04
EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 6 KG. DE CAPACIDAD INCLUSO SOPORTE, COLOCACION Y POSTERIOR RETIRADA S/R.D.486/97.
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total U990604 | 3 | 40.68 | 122.04
U990605 | Partida | ud | EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2 | [6 empty] | 3 | 152.04 | 456.12
EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2 DE EFICACIA 89B CON 5KG DE AGENTE EXTINTOR, MODELO NC-5-P, CON SOPORTE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE-23110. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA S/R.D.486/97 Y POSTERIOR RETIRADA
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total U990605 | 3 | 152.04 | 456.12
U990606 | Partida | ud | ILUMINACIÓN PARA EVACUACIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA | [6 empty] | 1 | 842.77 | 842.77
ILUMINACIÓN PARA EVACUACIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total U990606 | 1 | 842.77 | 842.77
[9 empty] | Total U9906E | 1 | 1727.53 | 1727.53
[9 empty] | Total 610902 | 1 | 8861.83 | 8861.83
[9 empty] | Total 6.109 | 1 | 8861.83 | 8861.83
[9 empty] | Total RD1215 | 1 | 547495.02 | 547495.02
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión
Note on K3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on L3: Precio unitario en el presupuesto
Note on M3: Importe del presupuesto